품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 반포센트럴푸르지오써밋신축공사                        점검일 : 2018.03.13 ~ 03.14

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 현장에서 생산되는 모든 문서는 기록이 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 문서 색인 목록 양식에 문서의 보관위치, 보관형태, 문서관리 책임자, 문서특성에 맞는 보안 등급 및 보존연한을 표기하여 관리하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 수립하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의 아래 주요 자재의 범위를 명확히 명기하시기 바람.(건축, 토목, 기계, 전기 등)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 103동 34층 4호 세대 작은방 화장실 바닥 방수 보호조치 하시기 바람(Board 또는 Sheet) ◦ 103 25층 4호 세대 안방 상부로 관통하는 소방 Line과 환기용 배관 주위를 밀실하게 조치하여 소음 전달이 않되도록 조치 바람 ◦ 103동 29층 계단실 3,4호 구간 이어치기 부분 “V” Cutting한 후 Bond Mortar로 Patching 바람.(김성주 위원) ◦ 열 교환기실의 대형스트레이너에 배수밸브를 설치하여 관리를 용이하게 할 것. ◦ 환탕관에 유량 불균형이 일어나 먼 동 세대에서 새벽에 급탕 사용 시 급탕 온도가 안 나올 수 있으므로 가장 먼동을 제외한 동 환탕관에 수동 밸런싱 밸브를 설치하시기 바람. ◦ 난방 순환 펌프를 열교환기 전후에서 차압을 감지하여 제어하여 부분부하 시 압력제어가 안되고 에너지도 많이 들므로 가장 먼 동 말단 배관으로 차압감지기를 이동시켜 제어하기 바람. (김동민 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“반포센트럴푸르지오써밋신축공사”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 (합)건축사사무소태백에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.