현    황    사    진

================================

☐ 반포복개천 우오수분리관 인계인수에 따른 보완사항 조사

(악취차단덮개 현재상태)			(참고사진)
1	○ 위 치 : 반포복개천 우오수분리구간 말단부 우수토실 ○ 개선의견 : 악취차단덮개 보완설치 – 좌우2개소 작업시 우수토실에 진입가능토록 2단으로 설치(우측사진 참조)

(좌측)			(우측)
2	○ 위 치 : 반포복개천 우오수분리구간 말단부 우수토실 ○ 개선의견 : 그레이팅을 스텐 강파이프형으로 보완 – 월류방지턱 상단 높이로 수평으로 설치하고, 오수 유입 지점은 창살형으로 설치(파이프간격 12cm, 그레이팅 상부는 3열로 간격을 띄워서 스텐강판설치) ※ 기존그레이팅은 존치 ※ 철제 그레이팅은 점차 부식되어 작업시 위험해질 수 있음

☐ 반포복개천 우오수분리관 인계인수에 따른 보완사항 조사

3	○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장 ∼우오수 분리구간시점부 ○ 개선의견 : 오수유입관 누수사항 보수		4		○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장 ∼우오수 분리구간시점부 ○ 개선의견 : 오수유입관 누수사항 보수

5	○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장 ∼우오수 분리구간시점부 ○ 개선의견 : 오수유입관 누수사항 보수		6		○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장 ∼우오수 분리구간시점부 ○ 개선의견 : 오수유입관 누수사항 보수

☐ 반포복개천 우오수분리관 인계인수에 따른 보완사항 조사

(사진1)			(사진2)
7	○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장 ∼ 우오수분리구간시점부 ○ 개선의견 : 악취차단막 설치(복개구간내 총20여개소)

(원경)			(근경)
8	○ 위 치 : 반포복개천 우오수분리구간시점부 ○ 개선의견 : 시설물점검시 추락위험 → 표시부분에 휀스설치

☐ 반포복개천 우오수분리관 인계인수에 따른 보완사항 조사

(우안)			(좌안)
9	○ 위 치 : 반포복개천 사평빗물펌프장앞 우오수분리구간 ○ 개선의견 : 역사이펀구간 점검구 보완 - 2개소 (현재∮648mm원형맨홀 → 규격1.2M 사각맨홀)