발전기 관리카드

차 종	등록일자	구입가격						제작회사
		보조금	교부세		지방비	기증 등		차 체		특 장
소형특수	2002.9.5									성진테크
전 장	전 폭	전 고		엔진출력
4,290㎜	1,770㎜	2,500㎜
그 밖의 특기사항	-배터리용량 : 배터리 12V DF80R AMPHR(20HR)-4개 -적재총량 : 2,490㎏ -발전용량 : 220V～380V 60㎾ -엔진오일 : 12ℓ

◈ 발전기 기동 순서

1. 수중펌프의 전원 연결잭을 발전기의 콘센트에 연결한다.

2. 발전기 기동 전 각부장치 이상 유무를 사전에 점검한다.

3. 배터리와 발전기의 전원공급 스위치를 작동한다.

4. 발전기 시동스위치를 우측으로 돌려 기동한다.

5. 발전기의 메인스위치 작동 후 수중펌프 단계별 기동 스위치를 1개소씩       작동한다.

6. 기동스위치를 동시 2개소 작동 시 초기 기동 고부하로 발전기가 손상됨.

7. 발전기 중단시 기동의 역순으로 조작한다.