발주기관(부서) 검토의견서

안건명 : 자양취수장 노후시설정비 기본 및 실시설계 용역

2015.  6.

상수도사업본부

심의위원 지적사항 총괄표

〈 자양취수장 노후 시설정비 기본 및 실시설계 용역발주심의 〉

(단위 : 건)

분야별	심의위원명	지적사항	반영 계획	미반영 계획
계		58	58	0
상하수도	김성근	5	5	0
상하수도	최창희	3	3	0
토목시공	안순용	4	4	0
플랜트설비	홍흥표	3	3	0
플랜트설비	황인주	7	7	0
전기전력설비	신기채	2	2	0
전기전력설비	박병수	5	5	0
기술심사 담당관	최진선	29	29	0

발주기관(부서) 검토의견서

○ 위원명 : 김성근

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
상하수도	1] 1.3과업의 개요(1p) -자양취수장~구의정수장 연결관로(D1500), 뚝도 도수관로 제수밸브(D2200), 구의 이중관로 밸브(D1650) 규격만 제시되어 있고, 사업물량이 불명확하므로 연장, 개소수 등 구체적인 사업물량이 제시되는 것이 필요함 ※ 「자양취수장내 건축물(펌프실, 염소실)에 대한 보수 및 내진보강에 대한 기본 및 실시설계」상의 보수에 관련된 과업지시서 내용(필요성, 범위, 수준 등)이 미흡하니 보완이 필요함	P1 1.3과업의 개요 -사업물량 제시: 도수관로 연결 : D1500㎜, L=6m, 밸브설치 2개소 : D2200㎜×1개소, D15200㎜×1개소 ※ 지진재해대책법 14조~16조: 내진설계기준 및 기존시설물의 내진보강 설계 추진 ․ 구조에 대해 내진보강 성능평가를 실시하여 내진보강의 필요성과 내진보강 방안을 검토 후 설계한다.	○
	2] 1.5 과업수행 및 공정보고 : 1) 착수신고서 (2p) - ④ 착수신고서 제출시 “건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과” 항목 검토가 필요할 것으로 사료됨 (계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지 25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)을 발주기관에 제출한다.)	P3 항목추가 ④ 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지 25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)을발주기관에 제출한다	○
	[3] 1.19 발주자의 제공자료 (8p) - 6)항에 뚝도정수장 정밀안전진단결과 (2010), 구의정수장 정밀안전진단결과 (2009) 추가 수록	P9. 1.19 발주자의 제공자료 ⑥항목전문추가	○
	4] 1.21 준수사항 및 설계 시 고려할 사항 (11p) - “7)뚝도 정수장 운영시스템과의 호환성을 고려하여 시스템 및 기자재를 선정한다.” 항목에 구의정수장 추가 수록	P11. 1.21 준수사항 및 설계 시 고려할 사항 ⑦항목전문추가	○
	5] 3.4 조경 (18p) - 본 과업이 노후시설에 대한 정비인점을 감안해 볼 때 조경계획은 “필요시” 라는 단서 조항을 두는 것이 좋을 듯 함	P18. 3.4조경 가. 검토의견 반영	○

○ 위원명 : 최창희

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
상하수도	1. 조사 및 자료수집 2.5 추가조사 항목 반영 검토요함 6) 기존 자양취수장은 취수관로를 통한 직접취수방식으로 취수하고 있으나 잠실 수중보 직상류에 위치하고 있어 취수지점의 유속이 느리고 부유물이 집중되어 수질저하 등 유지관리상의 어려움이 예상되는바 추가조사항목으로 취수구 주변 이물질 집적 및 원수 수질저하요인 발생 등의 현황조사 내용을 추가검토 요함.	2.5 기존 취수펌프장 시설현황 및 건축물 조사 6)항목 전문 반영	○
	2. 제3장 기본설계, 3.1 일반사항 추가검토 6) 도수관로는 장래 자양 및 강북통합취수장과 혼용하여 운영예정으로 연결 지점 동수두 불일치 시 취수장과 정수장에 미치는 영향을 검토하여 안정적인 용수공급이 가능하도록 시설계획에 반영하여야 한다.	3.1 일반사항 6)항목 전문 반영	○
	3. 제3장 기본설계, 3.2 취수시설 추가검토 마. 자양취수장의 취수방식 개선방안을 검토하여야 한다. - 조류발생 및 수질변화시 대처 가능한 취수방식 검토(취수관거에 의한 직접 취수방식 → 유심부 취수탑 설치방식) 바. 정전 시 수충압에 따른 취수펌프시설의 파손방지를 위한 안전성 확보방안을 검토하여야 한다.	3.2 취수시설 마.바.항목 전문 반영	○

○ 위원명 : 안순용

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
토목시공	1. 1.5 다. 과업수행계획서 제출(추가사항)(P3) (1)각 분야별 관련법에 따른 설계 유자격자가 참여하여야 한다. (2)목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)수립 제출 (3)시공 시 설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다. (4)부실설계 및 향후 공사비의 과도한 증액이 발생할 경우에는 관련 법령에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 불이익을 줄 수 있다.	1.5 다. 과업수행계획서 제출 1)~4)항목 전문 반영	○
	2. 1.20 가. 적용 기준은.......(P9) 2) 도로의 구조, 시설에 관한규칙(국토교통부) 10) (국토교통부)	3.1 적용기준 및 시방서 2) 항목 용어수정 10)항목 용어 수정	○
	3. 3.4 조경(P18) 마. 건설교통부를 국토교통부로 수정 바. 수목이식 대상을 파악하고 신규 식재와 경제성을 비교 검토하여 감독관과 협의 후 반영한다	3.4 조경 마.항목 용어 수정 바.항목 전문 반영	○
	4.2 토목분야(P22) 아. 도로 굴착후 사토가 발생할 경우에는 사토장을 조사하여 반영한다. 자. 주요도로 굴착시에는 포장상태를 파악하여 실질적인 복구면적을 반영한다	4.2 토목분야 아,자.항목 전문 반영	○

○ 위원명 : 홍흥표

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
플랜트 설비	제1장총칙 1.5과업 및 공정보고 3)중간보고 ②분기1회이상의보고서	제1장총칙 1.5 과업 및 공정보고 3)중간보고 ②월간1회 이상의 중간보고서	○
	1.20적용기준 및 시방서 18)화학물질관리법 (화학사고장외영향 평가서)	1.20적용기준 및 시방서 18)화학물질 관리법 (화학사고장외영향평가서	○
	제4장실시설계 4.1일반사항 자)시설물의 성능검사 및 신뢰성운전계획을 수립 제시하여야 한다.	4.2 토목분야 자.항목 전문 반영	○

○ 위원명 : 황인주

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
플랜트 설비	1) 6쪽 등 본문 전체 : 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 수정	P6 등 본문 변경 건설진흥관리법으로 변경	○
	2) 9쪽 : 한국공업규격 → 한국산업규격으로 수정	P9 1.20 적용기준 및 시방서 3)한국산업규격으로 수정	○
	3) 본문 전체 : 각종 기준, 지침, 시방서 등 소관 부처명(국토해양부 등)을 제·개정 당시의 명칭으로 할 것인지?	3) 본문 전체 소관부 처명으로 변경	○
	4) 16쪽 : “경제적성”은 “경제성”인지 확인 필요	2.7 기타 조사사항 가.--경제성을 고려하여야 한다.	○
	5) 본문 전체 : 띄어쓰기 보완(부지 내, 경계 내, 각종 지반, 서울시 제정, 200만 화소, 관련 도면, 기기별 운전관계, 공사여건 등을, 전문시방서 내용을 등등 다수), 연간/년간 등 선택, 문장의 마침표 확인	본문 맞춤법 수정	○
	6) 19쪽 : “바. 펌프는..... 적절한 형식으로 선정한다.”는 용어 중복(효율, 특성 등등), 의미전달 모호 등으로 수정이 필요 → 예시. 펌프는 양정과 유량, 회전수, 동력, 효율 등에 관한 성능곡선과 형식을 고려하여 선정한다.	3.5 기계설비 바. 용어중복 문구 변경 등	○
	7) 본 시설의 기본 및 실시설계에 있어서 기존 시설에서 펌프나 밸브 등의 고장률을 조사·분석하여 품질이나 수명주기 등을 고려한 유지관리방안을 추가 검토 필요	3.5 기계설비 파. 항목 전문 반영	○

○ 위원명 : 신기채

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
전기전력설비	기본 및 실시설계 분야 취수장 건축물 및 조경시설을 설계함에 있어, 건축물의 위치 및 취수장 시설의 기능 및 서울시 상수도의 역사적 관점 등을 반영하는 경관조명을 건축설계에 반영하며, 디자인위원회 심의시 경관조명분야을 포함하여, 디자인 서울에 함당한 이미지를 반영한다.	3.3 건축물 마. 항목 전문 반영	○
	경관조명의 전원공급은 태양광 등 화석연료를 사용한 전원을 배재한 친환경 전원을 사용할 수 있도록 검토한다.	3.3 건축물 자. 항목 추가 반영	○

○ 위원명 : 박병수

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
전기전력설비	1. 1.20 적용기준 및 시방서 가. 적용기준은 가장 최근의 기준 및 시방자료를 적용하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 1개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주자와 협의하여 적용한다. 본 설계용역은 다음과 같은 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.4) 환경부 제정 상수도시설기준 분리 및 산업통상자원부 제정 전기설비기술기준 및 판단기준은 각각 다른분야이므로 항을 분리하는 것이 바람직합니다.	1.20 적용기준 및 시방서 가. 항목 수정 4) 상수도 시설기준 20) 산업통산부 제정 전기설비기준 및 판단기준 분리	○
	2. 2.1 조사항목 조사항목에 기존전기설비 현황조사 추가바랍니다.	2.1 조사항목 17) 기존전기설비 현황조사 추가	○
	3. 3.6 전기계장 다. 항은 현재 운영중인 시설로 무정전이나 정전시간의 최소화를 고려한 전력계통을 구성하고 전력공급방식, 사용전압결정, 전기기구의 선정, 운전 및 제어방식, 비상시 예비 전력 기준을 제시하여야 한다로 추가 바랍니다.	3.6 전기계장 다.항목 전문 반영	○
	4.. 나. 수변전설비 1) 수전방안은 전력공급회사(한전)와 협의, 다음사항을 검토하여 수전방식을 결정하여야 한다.바) 전력수급에 대한 한전 협의 결과, 일반공급 선로구성이나 전용공급선로(한전 위탁 시행)가 아닌 경우 한전 공급지점으로부터 사업장까지 수전선로 공급에 대한 실시설계를 하여야 한다는 수전선로에 대한 실시설계는 22.9KV 특별고압 지중전선로의 경과지선정, 지장물조사, 케이블허용전류 계산등 과업이 과다하므로 별도로 시행하도록 합니다.	4.4전기설비 나. 수변전설 수전선로 대한 실시설계 특별고압 등 과한사항은 용역 제외	○
	4.5 계측제어 및 통신설비는 3.6 전기계장과 용어통일 바랍니다.	4.5 계측제어 및 통신설비 전기계장으로 용어 통일	○

○ 위원명 : 최진선

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
기술심사담당관	공공건설사업의 예산절검, 기능 및 경관 향상 등 품질 확보를 위한 설계의 경제성 등 검토(VE) 실시 1) 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토) 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침[국토교통부 고시 제2014-278호(2014.5.23.)], 서울특별시 설계의 경제성 검토(VE) 가이드 라인에 의한 설계의 경제성 검토 실시 - 계약상대자는 발주자가 설계의 경제성 등 검토를 실시하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다. - 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE 제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주자에게 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.	1.21. 준수사항 및 설계 시 고려할 사항 다. 설계의 경제성 등 검토(VE) 1. 전문 반영	○
	1.5 가. 용역 특성별로 계획을 수립하고 공정추진사항 합동검토 - 설계용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의를 주기적으로 추진할 수 있도록 과업내용서에 반영할 것 (건설사업 업무추진프로세스 개선방안, 행정2부시장방침 제301호, 2014.10.13. 참고)	1. 5 과업수행 및 공정보고 3)항 신설 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 중 발주기관과 계약대상자는 월 1회 이상의 업무 협의를 갖는다.	○
	본 사업의 효과분석 실시 - 본 과업이 완료되면 향후 기대되는 경제성분석, 주변환경에 미치는 영향 등을 포함하여 기대되는 효과를 작성하되, 시설의 설치 및 유지관리비용, 시설로 인한 편익(직접, 간접), 내구연수 등을 고려한다.	1.21 준수사항 및 설계시 고려할 사항 다. 설계의 경제성 등 검토 다) 사업의 효과준석 실시 (1) 항 전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	주요업무의 사전승인 계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다. 1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경 2) 타당성조사를 포함한 주요 설계 내용 및 방침의 설정 또는 변경 3) 관계기관과의 협의사항 4) 용역 수행자의 교체5) 설계기준의 설정 또는 변경 6) 하도급 사항 7) 공공측량 계획 8) 기타 발주기관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항	1.4 주요업무의 사전승인 1)~8) 전문수정	○
	과업수행 및 공정보고 5.2 착수신고서 제출 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다. (1) 착수신고서 ① 착수보고서(기본설계 등에 관한 세부 시행기준 별지 제1호 서식) ② 기술용역 예정공정 ③ 책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)와 필요한 경우 분야별 책임기술자의 선임계 포한 ④ 내역서 ⑤ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과(舊 위탁관리기관의 계약현황 필증) (2) 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서 (3) 용역수행에 필요한 다음 서류 ① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서 ② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류 (4) 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리 시스템에 해당 용역의 정보를 입력한다. 그리고 동법 시행규칙 제23조(별지25호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다. 5) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항	1.5 과업수행 및 공정보고 1)착수신고서 전문 반영	○

분  야

위 원 검 토 의 견

발주기관(부서) 의견

반영여부

반 영

미반영

과업수행계획서 제출

과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을받아야 하며, 이에 포함될 내용을 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서(분야별 세부공정계획 및 업무 흐름도 포함)

(2) 설계자 선정을 위한 사업수행능력평가시 작성하여 제출한 참여건설기술자의 투입계획

(3) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획

(4) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(5) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(6) 건설기술 경력사항 확인서

(7) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(8) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 3개월 단위로 제출하되 과업 착수후 3개월이 지난 후 10일 이내에  투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

1.5 과업수행 및 공정보고

1)과업수행계획서 제출

4)~5)항 반영

13) 참여기술자 투입일수 (time sheets) 제출 반영(전문)

○

용역감독 등

1) 용역감독발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 기본설계 등에 관한 세부시행 기준에 따라 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1.6 발주기관

가. 용역감독

“기본설계 등에 관한 세부 시행 기준에 따라” 반영

○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	자료요구∙질의 등 (1) 발주기관은 과업수행이 지연되지 않도록 발주기관에서 보유 또는 입수할 수 있는 과업관련 기초자료(정보)를 과업착수 후 빠른 시일내 무상으로 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 추가로 관련자료를 발주기관에 요청할 수 있다. (2) 계약상대자는 발주기관에 용역수행과 관련된 질의, 문제 등을 서면으로 제출할 수 있으며, 발주기관은 서면접수 후 7일 이내에 서면으로 회신한다.	1.19 자료요구 및 질의 (1) 항 전문 반영 (2)항은 라.항목으로 전문반영	○
	신기술의 도입 1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제32조 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)	1.10 신기술․신공법 도입등 가)항으로 전문 반영	○
	하도급 사항 (1) 건설기술용역의 하도급 계약과 관련하여 관계법령이나 계약서 등에 특별히 정한 경우를 제외하고는 건설기술용역 하도급 관리지침에 따른다. (2) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제31조에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 동법 시행규칙 별지 제32호서식의 하도급 계약승인신청서를 발주기관에 제출하여야 한다. (3) 발주기관은 건설기술용역 하도급 관리지침에 따라 하도급 계약의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 그 승인 여부를 계약상대자에게 알려야 한다. 다만, 하도급 적정성 판단에 상당한 시일이 요구되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 1회에 한해 통지기간을 연장할 수 있으며, 통지기간을 연장한 경우에는 그 사유와 7일 이내의 통지예정 기한을 정하여 지체없이 계약상대자에게 알려야 한다. (4) 하도급으로 시행한 당해 설계성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.	1.12 하도급 사항 가~다)항목으로 전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	과업내용 변경 1) 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 "지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)"에 따른다. 4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다. (1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때 (2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시 (3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때 (4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때 (5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때 (6) 지층상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때	1.13 과업내용의 변경 1)항목을 가.항목으로 전문 반영 4)항목 및 이하를 라. 항목으로 전문 반영	○
	준수사항 및 설계 시 고려되어야 할 사 (1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화 (2) 환경 친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시 (3) 건설폐자재 활용방안 검토 (4) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시 (5) 발주기관과 시공자간의 클레임 발생이 최소화하도록 설계도서 작성 -(6) 공사시방서에 시공상세도면의 목록 제시 -(7) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과 조사 및 검토하여 본 설계에 반영 -(8) 건설공사 사후평가 결과 작성을 위한 실시설계 사후평가표 작성(서울특별시 건설공사 사후평가 수행지침 참고) (9) 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정 -(10) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 : 안전관리비를 잠정금액(PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작성	1.21 준수사항 및 설계시 고려사항 나. 설계시 고려사항 11~19)전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	(11) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상) (12) 주민, 시의회 등 의견수렴 내실화로 민원발생 최소화 (13) 관계기관과의 충분한 협의를 통한 공사중 설계변경 요구사항 사전 방지 (14) 동일 또는 유사공사의 사고사례 조사 및 안전대책 수립 의무화(15) 본 과업내용에 명시되지 아니한 사항(기본설계 설계심의결과 미반영된 사항, 자치구 및 주민요구사항, 기타) 등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.16) 계약상대자는 발주기관이 기본설계, 실시설계에 대한 설계의 경제성 등 검토 시 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다. (17) 계약상대자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.		○
	건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety) (1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다 (2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다. (3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다. (4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다. (5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다. (6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다. (7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다. (8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다. (9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다. (10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.	1.21 준수사항 및 설계시 고려사항 라. 건설안전을 고려한 설계 1~10)전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	안전관리문서의 제출 (1) 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서 (2) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항 (3) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항	1.21 준수사항 및 설계시 고려사항 마. 건설안전을 고려한 설계 1~3)전문 반영	○
	기타사항 1) 발주기관의 귀책사유로 과업이 지연되어 기간연장이 필요할 경우에는 이로 인해 발생하는 추가 비용은 발주기관이 부담한다. 2) **************************계약상대자는 발주기관 요청에 의한 합동사무실을 운영하는 경우 발주기관이 지원하는 예산의 규모, 업무협의 효율성 등을 고려하여 합동사무실을 설치하여야 한다.	1.21 준수사항 및 설계시 고려사항 바. 기타사항 1~2) 전문 반영	○
	지장물 조사 1) 조사방법 ① 발주기관은 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 대상지 주변 지하 시설물도를 설계용역업체에 기본적으로 제공한다. ② 계약상대자는 발주기관에서 제공된 지하 시설물도를 참고하여 계획구간의 각종 지하매설물 및 지장시설물의 저촉여부를 조사하여 누락된 지하시설물이 없도록 유관기관과 협의(협의결과 발주기관 사전보고)를 이행한다.	2.3 지장물조사 마. 건설안전을 고려한 설계 가~바) 검토 의견 반영	○
	지반 및 지하수위 조사 발주기관은 지반조사 결과를 국토지반정보포털시스템(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록한다.	2.4 지반조사(필요시) 바. 보고서 8) 전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 조사 및 피드백 - 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가조사 (1)서울특별시 One-PMIS(http://pmis.eseoul.go.kr), 정보소통광장((http://opengov.seoul.go.kr), 국토교통부 건설CALS 시스템(http://www.calspia.go.kr)을 활용하여 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 조사한다. (2) 동일 또는 유사공종의 건설공사 사후평가 결과를 면밀히 검토·분석하여 본 설계(공사비 증액 및 공사기간 연장 방지, 민원 최소화 방안, 건설공사장 안전사고 방지)에 반영 해야 한다	2.7 기타조사 라. 동일또는 유사공종의 건설공사 사후평가 조사 및 피드백 1~2)항목 전문 반영	○
	위험공종 목록화하여 안전사고 예방사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토, 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다. 1) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책(지하위험 시설물 인접공사시 안전대책) 2) 구조물 시공시 안전대책 3) 우기시 및 동절기안전대책 4) 유지관리 종합안전대책 등	2.7 기타조사 마. 위험공종 목록화하여 안전사고 예방 1~4)항목 전문 반영	○
	계측계획 및 기타 1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다. 2) 지반조건 및 위험단면, 주변현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다. 3) 계측위치는 구조물의 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다. 4) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다. 5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다. 6) 계측결과와 당초 설계 조건을 비교․검토하여 시공에 반영될 수 있도록 역해석을 실시할 수 있는 자료를 제공하도록 한다. 7) 계측을 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다. 8) 계측기의 종목 및 수량은 계측관리 표준품셈이나 발주기관의 기준에 따른다. 9) 시공과 유지관리에 관련하여 발주기관의 별도 요구에 의한 계획을 수립한다.	2.7 기타조사 마. 계측계획 및 기타 1~9)항목 전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	성과품의 구성 및 내용 공사시방서 (1) 공사시방서는 공사계약 문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차,방법,기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다. (2) 특별히 포함되어야 할 사항 ① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선 순위, 설계도서 검사의무 등에 관한 상세사항 ② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭 ③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항 ④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항 ⑤ 수급인이 작성하여야 할 시공상세도 목록 ⑥ 수급인이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법,시기 및 절차 등에 관한 세부사항 ⑦ 발주기관과 계약상대자 사이의 책임범위 및 한계 ⑧ 각종검사,기성지급,설계변경 등에 대한 절차,방법,시기 ⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항 ⑩ 주요 공종별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요 인원 등에 대한 상세한 규정 ⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차⑫ 기타 주요 공사 사항	제 5장 성과품 작성 및 납품 5.2.작성 마.공사시방서 1~12)항목 전문 반영	○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	공사시방서 작성시 유의사항 ① 공사시방서는 전문용어를 사용하고,정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다. ② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다 ③ 표준양식을 사용하도록 하고,되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다④ 공법 및 공종에 맞는 자재,장비,인원을 선정한다 ⑤ 공종 전반에 대해 기술하며,목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다 ⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다 ⑦ 공사기성에 관련된 사항을 이해가 명확하도록 한다 ⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다 ⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다. ⑩ “시공상세도 작성지침”에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 한다.	제 5장 성과품 작성 및 납품 5.2.작성 마.공사시방서 작성시 유의사항 1~10)항목 전문 반영	○
	(6) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다. (7) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다. (8) 신설·개량되는 공공 하수시설에 대해 절대측량에 의한 공공측량을 실시하고, 공공측량 성과 심사를 받아 서울시 하수도관리 전산시스템 GIS DB 서버에 탑재될 수 있도록 측량비 및 공공측량 성과심사비용을 반영한다. (9) 보험료 산정공사 손해보험료를 계상하기 위한 보험료율은 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 자료를 충분히 조사하여 적정한 요율을 산정하여 설계에 반영한다.	5장 성과품 작성 및 납품 5.2.작성 가. 보고서 6~10)항목 전문 반영	○

분  야

위 원 검 토 의 견

발주기관(부서) 의견

반영여부

반 영

미반영

(10) 성과품의 구성 및 내용(건설공사 사후평가 수행지침 참고)

① 기본설계 완료후 건설사업 수행내용

사업명	기본설계				공사비 증가시 재검증		증감율 및 변동사유
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시時 사유	기본 설계비 증감율	기본 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월

② 실시설계 완료후 건설사업 수행내용

사업명	실시설계				공사비 증가시 재검증		증감율 및 변동사유
	용역비 (백만원)	수행기간	추 정 공사비 (백만원)	추 정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시時 사유	실시 설계비 증감율	실시 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년 월 일 - 년 월 일		○년 ○○개월

5장 성과품 작성 및 납품

5.2.작성

가. 보고서

6~10)항목 전문 반영

○

p19) 3.5 기계설비에 아래 내용을 추가할 것

- 펌프실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

- 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.

- 소음과 진동이 발생이 되는 시설에 대해서는 적절한 방음, 방진 대책을 강구하여야 한다.

- 주요장비 및 기자재는 형식, 특성, 장단점, 유지관리성, 경제성 등을 구체적으로 비교 검토하여 선정하여야 한다.

3.5 기계설비에 아래 내용을 추가할 것

타~거)항목 전문 반영

○

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
	3.6 전기계장’ 내용을 아래와 같이 추가할 것(19p) - 취수장(염소설비 포함)의 감시, 경보 및 제어를 위한 최신의 계측제어 설비로 계획되어야 하며 뚝도·구의 정수센터와 연계한 최적의 제어방식을 검토·제시하여야 한다. - 수전인입선로 및 각 차단영역의 기준과, 계약전력 등 전력수급관련 사항을 한전과 충분히 사전 협의하고 그 결과를 제시하여야 한다. - 수변전설비는 전력요금 절감을 위한 피크전력 감시․제어 운영계획을 제시하여야 한다.	3.6 전기계장 거~더)항목 전문 반영	○
	가. 일반사항’ 내용을 아래와 같이 수정할 것(23p) 5) ~ 전등설비는 LED 램프를 우선적으로 사용 ~ → ~ 옥내·외 조명설비는 LED 램프를 사용 ~ 나. 수변전설비’ 내용을 아래와 같이 수정할 것(24p) 6) KSC IEC60305 → KSC IEC 62305	4.4 전기설비 5) “옥내․외 조명설비는 LED 램프를 우선적으로 사용“ 반영 4.4전기설비 나. 수변전설비 6) KSC IEC 62305 변경	○
	나. 수변전설비’ 내용을 아래와 같이 추가할 것(24p) - 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며, 수전방식, 수전전압, 적정 수용률, 부등률을 적용한다. - 고장전류 및 접지 저항 등 각종 계산은 구체적으로 수행하고, 보호계전기 계통 및 보호 협조 관계를 충분히 검토하여 반영한다	4.4 전기설비 나. 수변전설비 8~9)항목 전문 반영	○
	다. 동력설비’ 내용을 아래와 같이 추가할 것(24p) 전동기에는 대한전기협회에서 정한 내선규정의 콘덴서 부설용량 기준표에 의한 역률개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.	4.4 전기설비 다. 동력설비 6) 항목 전문 반영	○

작성자  직  공업 7급  성명 박 태 식 (인)                                      작성자  직  시설 6급  성명 유 양 현 (인)

확인자  직  시설 5급  성명 노 영 석 (인)

확인자  직  공업 5급  성명 서 대 훈 (인)