강북아리수정수센터

□ 사업장 개요

○ 일반현황

- 사업장 위치

정 수 장	취 수 장	비 고
경기도 남양주시 고산로 171	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682

- 취수시설 : 230만㎥/일 (3개소 )

구 분	강북계열	뚝도계열	구의계열
취 수 용 량	105만㎥/일	70만㎥/일	55만㎥/일
취 수 펌 프	720kW×7대 375kW×2대	1,300kW×5대 650kW×2대	1,300kW×4대 650kW×2대

- 정수시설 : 100만㎥/일

구 분	착수정	혼화지	응집지	침전지	여과지	정수지
지 수	4	8	24	24	56	4
용량(㎥)	490	92	930	6,240	319	78,780

○ 주요 온실가스 배출시설

- 정 수 장

구 분		계	송수펌프	고도처리	회수펌프
고압펌프	계	19대	9대	7대	3대
	주 펌 프	15대	1,800kW×7대	300kW×5대	97kW×3대
	조절펌프	4대	900kW×2대	150kW×2대	-

- 취 수 장

구 분		계	강북계열	뚝도계열	구의계열
취수펌프	계	22대	9대	7대	6대
	주 펌 프	16대	720kW×7대	1,300kW×5대	1,300kW×4대
	조절펌프	6대	375kW×2대	650kW×2대	650kW×2대

□ 온실가스 배출현황 및 전망

○ 배출현황                                              (단위 : 톤CO2)

구 분	할당량	배출량 소 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월 이후
2016	56,620	56,945	5,054	4,633	4,780	4,608	4,869	4,874	4,988	23,139
2017	55,555	28,360	4,196	3,655	4,085	4,061	4,236	4,020	4,107

○ 2017년 배출권 할당량 달성전망

향후 전망	달성가능	√	미달성
잔여/부족분(tCO2)	0

- 강북정수센터에서 관리하는 구의계열 취수장 및 뚝도계열 취수장의 취수량에 따라서 전력사용량의 변동이 발생되는바

- 현재의 취수펌프 가동 추이로 운전되면 목표달성이 가능함

□ ‘17년 온실가스 감축사업 추진현황

○ 사업장내 설비 및 공정개선 : 절감량 301.7 CO2 ton

① 취수펌프 성능개량 : 강북계열 취수펌프(720kW×1대) 교체

- 사업개요 : 강북계열 취수펌프(720kW×2대) 교체

- 추진방법 : 취수펌프 효율개선 76%→86%(10%)

- 개선에 따른 연간 절감효과

․절감량 : 294 CO2ton

․산정식 : 720kW×10%×24h/일×365일×1대 = 630,720kWh

- 소요예산 : 380백만원

② 여과지 역세척 송풍기 교체

- 사업개요 : 여과지 역세척 송풍기(55kW×1대) 교체

- 추진방법 : 역세송풍기교체 효율개선 (30%)

- 개선에 따른 연간 절감효과

․절감량 : 7.7 CO2ton

․산정식 : 55kW×30%×10h/일×100일×1대 = 16,500kWh

- 소요예산 : 65백만원.

□ ‘18년 추진계획

○ 설비 및 공정 개선계획

① 취수펌프 성능개량

- 사업개요 : 강북계열 취수펌프(720kW×1대) 교체

- 추진방법 : 취수펌프 효율개선 76%→86%(10%)

- 개선에 따른 연간 절감효과

․절감량 : 294 CO2ton

․산정식 : 720kW×10%×24h/일×365일×1대 = 630,720kWh

- 소요예산 : 400백만원

○ 신재생에너지 도입계획

① 태양광 발전시설 설치

- 정수장 : 19KW

- 취수장 : 67KW

작 성 자	정수시설과장 : 김긍채 ☎02-3146-5870, 담당 : 김향석 ☎02-3146-5871