방배배수지 가압장 주간점검일지

(2018.01.22 ~ 2018.01.26.)

강남수도사업소

(시설관리과)

□ 전기설비 및 제어계측설비 주간점검

※ 점검결과의 판정은 ○(적합) , X(부적합) , /(해당없음) 으로 표시한다.

일일점검항목

이상

유무

주간점검항목

(매주 금요일)

이상

유무

월간점검항목

(매월 첫째주 안전점검의날)

이상

유무

▷ 수․배전반

고압기기의 이상음향 및 냄새 진동 여부

변압기 운전중 이상음향 및 냄새 진동 여부

지팜 지시계기 이상여부

○

▷ 고압설비 : 수․배전반

고압기기의 이상음향 및

냄새

인입부의 붓싱

케이블 변형 상태

단자대 볼트조임 상태

접지선 탈착 여부

▷ 전력용 콘덴서

이상음 및 누유상태

○

▷ 모선의 접속상태 및 변색

여부 확인

▷ 계량기기의 동작상태 확인

▷ 절연지지물의 변색, 손상여부

▷ 변압기의 이상(외관,진동)여부

-

▷ 전력용 콘덴서

온도상승에 의한 변형상태

이상음 및 누유상태

○

▷ 차단기 및 개폐기

과부하에 의한 냄새

차단기변형 손상 변색상태

○

▷ 고․저압설비 : 차단기 및

개폐기

과부하에 의한 냄새, 이상

음향 진동여부

차단기 변형, 손상, 변색상태

▷ 보호 계전기

동작 표시 상태

계전기 변형 손상 상태

○

▷ 보호계전기

동작 표시상태

계전기 육안점검상태

○

▷정류기반,축전지, 계측기

단자부 변색 균열상태

계측기 동작상태

○

▷ 저압설비 : MCC반, 분전반    상태

MCCB, MG 동작상태 여부

누전경보기 동작개소 여부

EOCR계전기류 동작상태

지시계기, 표시램프 동작 및

파손상태

○

▷ MCC반, 분전반 이상상태

확인

▷ EOCR 설정값 확인

▷ 과부하에 의한 이상음향,

냄새확인

▷ 접지선의 탈착여부 확인

-

▷ 유압발생장치 MCC반

MCC실 차단기 및 이상

상태

○

▷가압라인낙성대배수지

펌프 MCC반

MCC실 차단기 및 이상

상태

○

▷ 그 외 저압설비 MCC반

MCC실 차단기 및 이상

상태

○

▷ 중앙제어 시스템

중앙 제어감시 장비 설비

중계펌프장 제어 감시설비

모뎀통신, CCTV, UPS설비

○

▷제어시스템 및 계측기기     설비

동작 표시 상태

계측기기 변형 손상 상태

제어시스템과 통신상태 확인

○

▷ 제어시스템과 계측기기간의

통신상태 및 이상 여부 확인

-

구분 시간	변압기 온도								VCB메인 HV
	메인특고압TR(22900/6600)				TR (6600/380.220)				전압(kV)	평균 전류(A)	평균 전력(KWh)
10:00	R	S	T	N	R	S	T	N	13.123	17.120	-
	26	26.5	26.5	-	36.5	36.5	37	-

※ 특이사항

○ 방배가압장 전기실 예비라인 설비 특고설비 육안점검실시 -

(LBS.MOF.TR,PF,LA) 설비양호

○ UPS 및 정류기반 판넬내부점검 – 정류기 PCB 신호 양호

#변압기 소음 및 진동여부 육안점검 실시 –온도확인 및 결선부분 특이사항 여부 확인- 양호

진동 및 냄새 이상여부 육안점검 실시- 양호

□ 기계설비 주간점검

설비명	일일점검항목	이상 유무	주간점검항목 (매주 금요일)	이상 유무	월간점검항목 (매월 첫째주 안전점검의날)	이상 유무
배관 및 밸브	압력계, 온도계	○	청소상태	○	기어상태	-
	배관누수 변형	○	볼트 너트 조임상태	○	기어유 주유여부	-
	패킹 및 볼트조임	○	개폐방향		리미트 스위치 작동여부	-
공급 펌프	고압모터펌프 (가압라인3~4호 낙성대 배수지 5~7호)	○	이물질 부착 및 이상소음	○	펌프 소음 및 베어링 상태	-
			배관 누수상태	수시확인○	진동 및 모터 절연상태	-
	저압모터펌프 (가압급수라인 1~2호)	○	이물질 외관 및 이상소음	○	펌프 소음 및 베어링 상태	-
			배관 누수상태 (토출배관 부식 및 변형)	수시확인○	진동 및 모터 절연상태	-
전동 밸브	자동수동 작동여부 정상계폐여부 계기점등 누수여부	○	개폐여부, 운전 상태	○	베어링 상태	-
			진동,이상소음 여부	○
			흡,토출 밸브 작동 상태	○	전동밸브 절연상태	-
급배기 설비	가동상태	○	모터 풀리 및 벨트 상태	○	모터 절연상태	-
			볼트 너트 조임상태	○
			배기배관 기밀 상태	○
※ 특이사항 ○ 한파 장기화됨에 따른 방배가압장 주요시설물 외기차단 문단속 순찰 실시 ○ 방배가압장 LP-B1 분전반 차단기 및 배선육안점검 -단자조임완료 . ○ 기계실 가압급수배관 메인 관압계 오류발생 현장조치 # 25일 오전 09:03분 가압급수메인배관 관압계 하이알람발생(10K)평상시 관압4.6K유지함. 관압이상으로 인버터 1호.2호 작동안됨 중앙제어실과 유선 연락하여 4호 정속펌프 가동하여 유출전동 밸브조작하여 관압조정 및 유량조정 비상조치완료 # 원인: 메인관으로부터 관압계까지 약 10M튜브관 속 물이 한파로 인해 일시적으로 얼은 것으로 파악됨 # 현장조치: 튜브 분리후 이물질 및 살얼음제거 ,노후된 눈금압력계 교체 튜브라인 보온조치 및 라디에이터 가동 압력이상확인(정상)