방배가압장 전기안전진단 관련 실시 계획서

□ 진단일시 : 2014. 6. 11(수) 14 : 00 〜 16 : 00(2시간)

￮ 진단기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

￮ 진단방법 : 무정전 전기안전진단

￮ 전기설비 진단명 : 정기검사(1회/3년) 및 안전진단

￮ 현장 투입인력 : 총 14명

- 한국전기안전공사 : 기술과장 이교준외 5명

- 사무실 ․ 지원인력 : 기전팀장(강준성)외 7명

(손병대, 서영석, 이극희, 임경범, 유경준, 김상훈, 김문호)

￮ 전기안전관리자 : 박범양 Mobile) #############

1. 배수지 1～3지 수위를 중앙제어실 야간근무자가 전일 만수위(5m)로 충분히 확보하여

놓는다.

2. 진단 당일 중앙제어실과 유선 연락하여 모든 밸브를 현 위치로 고정시킨다.

3. 중앙제어실과 연락하여 운휴중인 모터,펌프는 운전하지 않는다.

4. 전기안전진단 중 안전사고 예방을 위하여 원격감시제어시스템의 Monitor상에서     설비 운영 주도권을 중앙제어실(Center)에서 방배가압장 현장(Local)으로 선택 (변경)     한다.

5. 안전진단 당일 모든 기기의 운전에 대한 운영(제어)권은 방배가압장에서 주도한다.

6. 현 상태에서 운휴중인(예비) 배전반 상태를 확인,점검한다.

특히, 배전반 뒷면의 수전,휴전 상태를 확인,점검하여 안전사고에 대비한다.

7. 한국전기안전공사 직원과 운휴중인(예비) 수,배전반을 먼저 진단 점검한다.

8. 운휴(예비) 중인 수,배전반 점검,진단이 종료하면 중앙제어실과 연락하여 현재     가동중인 모터,펌프를 정지시키며, 예비 모터,펌프와 교체 운전을 실시한다.

9.  교체 운전이 완료되면 모터,펌프 운전상태가 정상인가 확인한다.

10. 교체 운전이 완료되면 운휴중인 수,배전반 상태를 확인,점검한다.

11. 수ㆍ배전반 안전 진단이 완료되면 한국전기안전공사 직원과 현재 운휴중인

수ㆍ배전반을 점검,진단을 실시케 한다.

12. 한국전기안전공사의 안전진단이 완료되면 중앙제어실에 점검 완료사실을 유선

으로 알려준다.

13. 중앙제어실과 연락 후 원격감시제어시스템상의 운영의 주도권 선택을 방배가압장      현장(Local)에서 중앙제어실(Center)로 원상 복귀시킨다.

14. 원격감시제어시스템 운영권 복귀후 모든 방배가압장의 모터ㆍ펌프 등의 기기      운전은 중앙제어실에서 원격 감시 제어한다.

15. 중앙제어실 급수계통 상황에 따라 모든 기기운전(밸브, 모터,펌프)을

중앙제어실 상황에 맞게 운전한다.

16. 중앙제어실에서 운전중인 모터,펌프 운전상태를 점검한다.

17. 방배가압장 수,배전반 스위치,램프,계전기 동작상태 확인 및 기전설비 급수계통상      이상 유무를 확인한다.

18. 방배가압장 기전설비 점검 및 배수지 수위 상태를 확인 점검한다.

19. 정기검사 및 전기안전진단을 종료한다.

20. 상황 종료후 본부(배수과, 시설관리과) 암사아리수정수센터, 남부수도사업소      등에 유선 보고(통보)하고 상황 종료.