방배아리수올림터 주간정기점검보고

점검일자 : 2018년 08월 10일(금요일)                   날씨 : 맑음(35℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항                                                                    2018/08/03 ~ 2018/08/10

수전전압/용량	22,900 V / 2000kVA								발전전압/용량		태양광	- ㎾
점검일자	2	0	1	8	0	8	1	0	점검종별	정기(주간)	점검횟수	2/5

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 HV-B3	A-B	22.2		11		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	23.1		11		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	21.8		11		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 MV-5	A-B	376V		667		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	372V		654		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	366V		655		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		○					수 배 전 반	○					측정개소 LV-M	A	3777		23		/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	385V		16		/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	380V		31		/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/		/		/
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	99.4
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)			배율		1800

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견 및 특이사항

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

전기실 내부 온도휀작동점검 및 온도센서가동여부 -배기휀1EA교체

#전기실 정류기반 및 예비전원 UPS점검

-배터리 각셀 육안점검창 (녹색)양호 ,증류수누액,단자설

페이션 진행여부 없음 양호

-1차인입단자 전압 ,2차출력전압,출력전류 측정 양호함

#특고압 특고압반 및 기동부 판넬내부 전력설비 주간점검 실시

-전력설비 접속점 온도상승여부 및 온도차확인 –RST상 온도차 5도미만 (양호함)

-인입전선로 배관 및 접속부 이상여부 ,몰드변압기 소음 및 진동여부 (양호함)

-전기실 내부 온도상승에따른 배기휀작동점검 및 온도센서가동여부 -배기휀1EA교체

#전기실 정류기반 및 예비전원 UPS점검

-배터리 각셀 육안점검창 (녹색)양호 ,증류수누액,단자설페이션 진행여부 없음 양호

-1차인입단자 전압 ,2차출력전압,출력전류 측정 양호함

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
예비 삼호 DL		CABLE HEAD /접지단자	Cable		양호	29	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	HV-A1	22.9KV LBS반	LBS		양호	27	24KV 630A 3p
			PF×3		양호	28	24KV 100A 25KA
			LA×3		양호	26	18KV 5KA
				PT×3	양호	27	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	27	13200V/110V 25VA 75/5A,
	HV-A2	22.9KV VCB반	VCB		양호	24	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	28	25.8KV, 75/5A 40VA
	HV-A3	22.9KV VCB반	VCB		양호	23	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	26	25.8KV, 75/5A 40VA
				SA×3	양호	28	18KV 5KA
TIE	HV-TIE	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 125회
				Cable	양호		/
상 용		CABLE HEAD/ 접지단자	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	HV-B1	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	HV-B2	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 151회
				CT×3	양호		/
	HV-B3	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 152회
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
상용	HV-TR1	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호			운휴중
			TR 온도계 측정	양호
			외관상태/이상음	양호
예비	HV-TR2	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	38	337.5	운전중
			TR 온도계 측정	양호	34.5
			외관상태/이상음	양호	양호

고압 메인반 점검 / 고압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
예비	MV M2	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호	41	50VA
			ACB		양호	43	600V 50KA 1000AF/AT
			SPD		양호	39	380/220 20(40KA)
				부스바	양호	37
				CT×3	양호	36
				콘덴서	양호	/
상용	MV M1	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호	운휴	/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호
				케이블	양호		/
TIE	MV- TIE	6.6KV TIE 차단기반	VCB		양호	28
				부스바	양호	27

소내용 변압기반 점검 / 정류기반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MV-TR1.2	소내용TR 500KVA	케이블/단자		양호	48
		TR 온도계 측정		양호	46
		외관상태/이상음		양호	47
DC-B	정류기반	입력전압 / 전류		양호	ACV 220V
		배터리 충전전압		양호	114.6
		출력전압 / 전류		양호	23.21V 출력전류 8.389A 배터리전류 3.4A
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색	출력전압양호

UPS 및 배터리뱅크 점검 제조년월: 2015년 10월
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RODEM-10K 정격 10kVA 220V 60HZ 45A	입력전압 / 전류	양호	AC 221 V
		출력전압 / 전류	양호	DC 216V	30℃)
		배터리 충전전압	양호	DC 263 V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색	부하시험양호
		배터리 누유 및 케이스손상
		단자 설페이션여부

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
MV-3 (3번펌프)	6.6KV 270KW 모터전원반	PT×2		양호	38	인출상태 / 622회
		VCB		양호	34
		MC-A		양호	35
		MC-B		양호	32
			부스바	양호	33
			CT × 3	양호	34
			케이블	양호	33
MV-4 (4번펌프)	6.6kV 320KW 모터기동반	PT×2		양호	운휴	인출상태 / 1198회
		VCB		양호
		VCB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호
			SR	양호
			SC	양호
			케이블	양호
MV-5 (5번펌프)	6.6kV 328KW 모터전원반	PT×2		양호	36	인출상태 / 1112회
		VCB		양호	31
		MC-A		양호	31
		MC-B		양호	31
			부스바	양호	31
			CT × 3	양호	31
			케이블	양호	30
MV-6 (6번펌프)	6.6V 330KW 모터기동반	PT×2		양호	운휴	인출상태 / 944회
		VCB		양호
		VCB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호
			SR	양호
			SC	양호
			케이블	양호

MV-7 (7번펌프)		6.6kV 330KW 모터기동반		PT×2			양호		30		인출상태 / 1173회
				VCB			양호		33
				VCB			양호		32
				MC-C			양호		31
					기동Reactor		양호		29
					SR		양호		31
					SC		양호		30
					케이블		양호		30
인버터펌프 전원/기동반 점검
구 분	판넬명		판넬 내용			점검구분		점검 결과		온도 (℃)		비 고
1번펌프 인버터	INV.1 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		37
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		36
						CT×3		양호		34
						인버터		양호		/
						TR1		양호		34		220V용
						TR2		양호		34		110V용
						케이블		양호		36
2번펌프 인버터	INV.2 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		36
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		35
						CT×3		양호		37
						인버터		양호		/
						TR1		양호		36		220V용
						TR2		양호		35		110V용
						케이블		양호		34

모터 펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

인버터1호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	47

펌프베어링 온도	모터	펌프
	35	35

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

인버터2호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	42

펌프베어링 온도	모터	펌프
	34	29

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압3호기

(360HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	55

펌프베어링 온도	모터	펌프
	26	36

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압4호기

(430HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	59

펌프베어링 온도	모터	펌프
	35	38

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프

낙성대5호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	63

펌프베어링 온도	모터	펌프
	34	32

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대6호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	66

펌프베어링 온도	모터	펌프
	32	24

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대7호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	58

펌프베어링 온도	모터	펌프
	39	30

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

양호 (4호기 역지변 밀림현상 조치완료)

전동밸브

이상유무

양 호

기타내용

# 모터펌프 4호기 정지시 역지변 및 전동밸브 100%기밀불량 현상 조치완료

-역지변 무게추 추가로 역지변 완전폐쇄 확인 ,가동시 개방 간섭 여부확인

개방시 간섭없음 ,구리스주입완료

#유량계실 기계실 집수정 배수펌프 배수상태점검 – 작동양호

# 기동펌프 1호기~7호기 진동 및 소음 밸브누수점검 –양 호