방배아리수올림터 주간정기점검 보고

점검일자 : 2018년 08월 31일(금요일)                   날씨 : 맑음(29℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항                                                                    2018/08/24 ~ 2018/08/31

수전전압/용량	22,900 V / 2000kVA								발전전압/용량		태양광	- ㎾
점검일자	2	0	1	8	0	8	3	1	점검종별	정기(주간)	점검횟수	5/5

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 HV-B3	A-B	22.2		11		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	23.1		11		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	21.8		11		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 MV-5	A-B	376V		668		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	373V		654		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	366V		655		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		○					수 배 전 반	○					측정개소 LV-M	A	3777		23		/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	385V		16		/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	380V		31		/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/		/		/
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	99.7
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)			배율		1800

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견 및 특이사항

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

# 특고압 전기설비 큐비클 내부 LBS.VCB.파워퓨즈,등 육안점검 및 외관점검

실시 – 바닥덕트케이블트레이 케이블 온도 및 외관손상없음 양 호

# 메인변압기반 내부 진동 및 소음 단자조임여부확인–단자접속 및 기타소음진동양호

큐비클내부 환풍기 작동 온도센서 설정 변경 (30도) 자동 가동 셋팅

#고압기동반 인버터판넬 및 기동반판넬 접지 및 인입케이블 누설전류 측정 –

인버터 1호기 2호기 메인 인입케이블 누설전류 없음 양호

#저압분전반 누전차단기 2차측 단자대 유격확인 –단자 조임 실시

#방배가압장 CCTV메인장비 녹화 및 설정셋팅상태 점검- 녹화 및 화소 위치보정양호

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
예비 삼호 DL		CABLE HEAD /접지단자	Cable		양호	31	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	HV-A1	22.9KV LBS반	LBS		양호	27	24KV 630A 3p
			PF×3		양호	26	24KV 100A 25KA
			LA×3		양호	25	18KV 5KA
				PT×3	양호	26	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	25	13200V/110V 25VA 75/5A,
	HV-A2	22.9KV VCB반	VCB		양호	24	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	25	25.8KV, 75/5A 40VA
	HV-A3	22.9KV VCB반	VCB		양호	23	24KV 630A 12.5KA
				CT×3	양호	26	25.8KV, 75/5A 40VA
				SA×3	양호	26	18KV 5KA
TIE	HV-TIE	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 125회
				Cable	양호		/
상 용		CABLE HEAD/ 접지단자	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	HV-B1	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	HV-B2	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 151회
				CT×3	양호		/
	HV-B3	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 152회
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
상용	HV-TR1	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호			운휴중
			TR 온도계 측정	양호
			외관상태/이상음	양호
예비	HV-TR2	2000KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	27	28	운전중
			TR 온도계 측정	양호	27.5
			외관상태/이상음	양호	양호

고압 메인반 점검 / 고압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
예비	MV M2	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호	36	50VA
			ACB		양호	38	600V 50KA 1000AF/AT
			SPD		양호	37	380/220 20(40KA)
				부스바	양호	38
				CT×3	양호	36
				콘덴서	양호	/
상용	MV M1	6.6KV/ 380V 메인 차단기반	PT		양호	운휴	/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호
				케이블	양호		/
TIE	MV- TIE	6.6KV TIE 차단기반	VCB		양호	28
				부스바	양호	27

소내용 변압기반 점검 / 정류기반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MV-TR1.2	소내용TR 500KVA	케이블/단자		양호	36
		TR 온도계 측정		양호	37
		외관상태/이상음		양호
DC-B	정류기반	입력전압 / 전류		양호	ACV 220V
		배터리 충전전압		양호	113.9
		출력전압 / 전류		양호	23.23V 출력전류 8.43 A 배터리전류 3.41A	부하시험양호
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색	출력전압양호

UPS 및 배터리뱅크 점검 제조년원: 2015년 10월
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RODEM-10K 정격 10kVA 220V 60HZ 45A	입력전압 / 전류	양호	AC 215 V
		출력전압 / 전류	양호	DC 218V	28℃)
		배터리 충전전압	양호	DC 262 V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색	부하시험양호
		배터리 누유 및 케이스손상
		단자 설페이션여부

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
MV-3 (3번펌프)	6.6KV 270KW 모터전원반	PT×2		양호	38
		VCB		양호	34	인출상태 / 638회
		MC-A		양호	35
		MC-B		양호	32
			부스바	양호	33
			CT × 3	양호	34
			케이블	양호	33
MV-4 (2번펌프)	6.6kV 320KW 모터기동반	PT×2		양호	32
		VCB		양호	34	인출상태 / 1221회
		VCB		양호	38
		MC-C		양호	34
			기동Reactor	양호	36
			SR	양호	38
			SC	양호	37
			케이블	양호	35
MV-5 (3번펌프)	6.6kV 328KW 모터전원반	PT×2		양호	36
		VCB		양호	31	인출상태 / 1138회
		MC-A		양호	31
		MC-B		양호	31
			부스바	양호	31
			CT × 3	양호	31
			케이블	양호	30
MV-6 (4번펌프)	6.6V 330KW 모터기동반	PT×2		양호	32
		VCB		양호	35	인출상태 / 967회
		VCB		양호	36
		MC-C		양호	37
			기동Reactor	양호	38
			SR	양호	35
			SC	양호	37
			케이블	양호	35

MV-7 (4번펌프)		6.6kV 330KW 모터기동반		PT×2			양호		30
				VCB			양호		33		인출상태 / 1193회
				VCB			양호		32
				MC-C			양호		31
					기동Reactor		양호		29
					SR		양호		31
					SC		양호		30
					케이블		양호		30
인버터펌프 전원/기동반 점검
구 분	판넬명		판넬 내용			점검구분		점검 결과		온도 (℃)		비 고
1번펌프 인버터	INV.1 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		38
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		36
						CT×3		양호		34
						인버터		양호		/
						TR1		양호		34		220V용
						TR2		양호		34		110V용
						케이블		양호		36
2번펌프 인버터	INV.2 인버터 기동제어반		380V 160KW 인버터기동반 (215HP)			PF1, PF2		양호		36
						냉각휀		양호		/
						MCCB		양호		35
						CT×3		양호		37
						인버터		양호		/
						TR1		양호		36		220V용
						TR2		양호		35		110V용
						케이블		양호		34

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

인버터1호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	51

펌프베어링 온도	모터	펌프
	35	37

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

인버터2호기

(215HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	53

펌프베어링 온도	모터	펌프
	38	36

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압3호기

(360HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	67

펌프베어링 온도	모터	펌프
	32	33

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

가압4호기

(430HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.7

(3.5)

양 호

모터권선 온도	68

펌프베어링 온도	모터	펌프
	32	34

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프

낙성대5호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	56

펌프베어링 온도	모터	펌프
	33	46

4

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대6호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	68

펌프베어링 온도	모터	펌프
	47	42

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

낙성대7호기

(440HP)

․ 모터 권선 온도

토출압:3.0

양 호

모터권선 온도	65

펌프베어링 온도	모터	펌프
	43	52

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

양 호

전동밸브

이상유무

양 호

기타내용

#암사인입밸브실 (맨홀)1배수지 2배수지 3배수지 내부 점검- 배수양호

전동밸브 작동여부확인 ,우수침수여부 , 배수펌프작동여부,인입케이블 침수여부

정상확인 침수없음

#기계실 가암모터펌프 베아링 및 그랜드패킹누수여부확인 –온도,누수상태 양호