“중단없는 도약 명품도시 강서”
		강서구
수신	도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	방화빗물펌프장 관리동 신축관련 기본설계(안) 의견 제출

1. 방재시설부-9722호(2014.10.06)와 관련된 문서입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인 “방화빗물펌프장 증설공사”와 관련 우리구의 요구사항으로 관리동 신축 기본 및 실시설계중 기본설계(안)에 대하여 우리구 의견을 아래와 같이 제출하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 기본설계(안)에 대한 우리구 의견

구분	세부분야	강서구 의견	비 고
토목	도로 포장	펌프장 경계 구거부지 점용허가를 득했으므로 관리동 신축에 따라 차량진출입 동선이 바뀌므로 구거부지를 진출입 도로로 이용할 수 있도록 구거부지 도로포장 및 펜스 이설 설치, 도로포장시 노면수 배수계획 반영 요망
전기	톡고압 전력 케이블	PAD S/W ~ 펌프장 2층 전기실 LBS까지 중간접속 없이 이설 필요 (주․예비 2회선 FR-CNCO-W 60sq 6가닥)
〃	저압전력 인입케이블	펌프장 정문 앞 한전주 ~ 펌프장 저압계량기함까지 중간 접속없이 이설 필요(TFR-CV 240sq 4가닥)
〃	광케이블, 통신케이블	광케이블(2회선), 통신선(1회선) 이설 필요
〃	수문전원, 제어 케이블, 수위계케이블, 인터폰선	수문 ~ 펌프장 2층 전기실 판넬까지 중간 접속없이 이설 필요(인터폰선 1가닥, 수위계케이블1가닥, 수문전원선 2회선 및 제어케이블 다수)
〃	CCTV카메라	적치장(H=8M)에 가려 CCTV 위치변경 필요

끝.

							서울특별시 강서구청장
★⊙주무관										치수팀장										안전치수과장
협조자				담당											기전담당주사
시행			안전치수과-18649									(	2014.10.10.					)		접수			방재시설부-10082								(	2014.10.13.					)
우	157-203					강서구 화곡로 302(화곡동980-16)															/			http://www.gangseo.seoul.kr
전화		02)2600-6952						/전송			02)2620-0487					/	parkoran@gangseo.seoul.kr												/	공개