소방시설 배관 보온재 사용 안전관리 개선방안

❖ 수계소화설비의 배관 보온재 규정 미흡으로 용접작업 등에 의한 화재발생시 확산 촉진 유발등 문제점 개선 필요

- ‘14.5.25. 고양종합터미널 화재(배관용접으로 화재확산 및 유독가스발생, 사망7, 중상6, 경상50)

□ 현실태 및 문제점

❍ 배관 동파방지용 보온재(스치로폴)에 대한 기준 미흡으로 화재확산 촉진 및 연소시 다량의 유독가스방출로 위험상존

- 가격저렴과 시공용이로 배관공사의 마감재로 많이 사용되어짐

❍ 타 설비의 배관 및 공조덕트 등의 보온재 또한 단열재로 화재발생시 유독가스 방출과 연소확산 촉진 우려

□ 개선방안

❍ 화재안전기준 개정을 통한 수계소화설비 배관 보온재 사용규제 강화

<현 행> : 동결방지 조치를 하거나 동결우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

<개 선>

❍ 동파방지용 배관보온재는 무기화합물 소재 불연성 또는 난연성 재질을 사용

❍ 소방시설외의 타 설비배관 등의 경우 화재촉진우려와 연소시 유독가스 방출등을 고려 관련부처에 사용제한토록 협조권고

□ 향후추진

❍ 소화배관 보온재의 안전성 등을 고려 불연성 또는 난연성 재질의 보온재 사용 적극지도(소방서)

❍ 배관 보온재 및 동파방지 세부기준 개정추진(소방방재청,8월～11월)

자 료		보온재의 특성과 종류

❍ 특 성

- 보온재의 경우 유기화학 제품으로 착화발화가 쉬우며, 연소시 다량의 CO, CO2, 유독가스 방출로 인명피해 유발

	≪ 재료의 성분 ≫
□단열재로 전도, 대류, 복사에 의한 열의 흐름을 크게 줄일 수 있는 단일재료 또는 여러 재료의 조합. □재료로는 섬유질, 미립자, 막, 블록이나 공기층, 개방형 혹은 폐쇄형 셀과 이들의 조합.

❍ 보온재 종류

- 유기화합물 보온 단열재 : 폴리에틸렌등 가연성 소재

(경제적 원가, 시공방법 용이, 다양한 소재, 가연성물질)

- 무기화합물 보온 단열재 : 암면등 불연 및 난연성 소재

(유기재품보다 약간 가격높음, 시공작업시 불편, 난연성물질)

폴리에틸렌 소재 (가연성 소재 : CO,CO2가스방출)	암면 소재 (난연 및 불연성 물질)

※ 단열재의 특성 : 단열성, 흡수성, 투습성, 강도, 내열성, 유해성, 방음성

- 단열성 : 열전도율이 낮은 것이 우수하며, 평균온도 30℃에 무기섬유질 단열재는 0.03∼0.04㎉/mh℃,  유기발포질 0.022∼0.039㎉/mh℃

- 내열성 : 사용온도의 한계를 나타내는 최고사용온도로 초과시 수축, 응용에 의한 단열성능 저하