‘15년 배급수관 사업계획 심사 결과에 따른 사업소 검토 결과

□ 공사명 : 청담동 2번지외 2개소 배급수관 정비공사

구 간	본부 사업계획 심사 결과	사업소 검토 결과	비 고
반포 29블록 압구정동 369-1~450번지	압구정 369-1 ～ 450구간은 동일 선상에 부설되어 있는 1991/DCIP/￠400 1열을 활용하여 급수가능 여부를 검토 후 금회 사업구간의 관로는 폐쇄 또는 개량 여부 검토할 것.	압구정 369-1일대의 급수량 검토결과 압구정 369-1～450구간의 부설된 1991/DCIP/￠400 1열과 1982/CIP/￠300 1열중 ￠400 1열만으로도 압구정 369-1일대의 급수가 가능한 것으로 검토되어 금회 사업구간에서 제외하고 사업소 자체적으로 ￠300관로의 폐쇄 및 개량 계획수립후 시행.
청담 2블록 청담동 100~141-18번지	청담동 100 ～ 141-18구간 계획관경 D=200㎜ ⇒ 150㎜ 축소할 것.	청담동 100 ～ 141-18구간의 배수관은 삼성․봉은배수지 통수시 청담동 100번 일대로 수돗물을 공급하는 주배수관으로 계획관경을 당초 D=200㎜ 시행함이 타당함.