｢배급수관정비사업 지침｣ 개정 요약

2017. 7.

상수도사업본부

시설안전부

3. 개정(안)

□ 배급수관정비사업지침 2-1권 : 계획․설계

당초	개정안	개정사유
제1절 총론 1-1-3 용어의 정리 3. 배급수관정비 기본계획 - 목표연도의 급수수요와 유지관리의 편의성 등을 감안하여 수립한 소블내 관망형성 계획을 말한다.	제1절 총론 1-1-3 용어의 정리 3. 수도정비 기본계획 - 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 관리하기 위하여 10년 마다 수립하는 수도의 정비에 관한 종합계획을 말하며 5년마다 타당성 검토를 시행하는 계획을 말한다.	배급수관정비 기본계획은 상위 계획인 수도정비 기본계획에 포함되어 있어 문안 변경
4. 배급수관정비 사업계획 - 배급수관정비 기본계획을 바탕으로 현재의 소블록 배관 현황과 비교하여 향후 필요한 공사의 규모와 위치를 정하는 것을 말한다.	4. 배급수관정비 사업계획 수도정비기본계획을 바탕으로 소블록 배관망 현황을 검토하고 당해연도 노후 배급수관 개량을 시행 하기 위한 소블록 단위의 사업계획 수립을 말한다.	소블록 단위의 배관망 검토 및 노후관 정비 이행사항 반영
1-1-4 기본방향 3. 배급수관은 수질에 불리한 영향이 없도록 설계 시공되어야 하며 시스템적으로 수질사고를 예방할수 있도록 하고 사고발생시 즉시 처리할 수 있도록 고려하여야 한다.	1-1-4 기본방향 3. 배급수관은 수질에 불리한 영향이 없도록 설계 시공되어야 하며 시스템저그로 수질사고를 예방할수 있도록 순환배관을 형성하고 사고발생시 즉시 처리할 수 있도록 고려하여야 한다	순환배관망을 형성하여 정체수 예방 등 수질사고 예방 구체화
1-1-8 적용시기 본 지침은 2013년 5월 부터 적용한다.	1-1-8 적용시기 본 지침의 적용은 2017년 7월14일 방침수립후 사업부서 통보 시점을 기준으로 한다. 단) 기존에 각 종 지침으로 시달된 사항의 항목은 그에 따르며, 본 지침 적용일 이전에 발주 시행중인 공사는 기존의 지침에 의한다.

당초	개정안	개정사유
제 2장 계 획 2-1-1-2 배수지관 2. 인접 블록과는 원칙적으로 배수지관이 상호 연결되지 않도록 한다.	제 2장 계 획 2-1-1-2 배수지관 2. 인접 블록과는 원칙적으로 배수지관이 상호 연결되지 않도록 한다. 다만 지역여건상 필요한 경우 비상관로 등의 역할을 겸할 수 있도록 1～2개의 관로를 연결할 수 있다.	소블록은 완전 고립을 원칙으로 순환배관망을 형성하되 지역여건을 반영하여 개정
2-2 배급수관정비 계획 수립 2-2-1 일반사항 5. 배수지관에 대한 정비계획은 「배급수관정비 기본계획」,「배급수관 정비공사 계획」, 「배급수관 정비공사 5개년 계획」으로 구분하여 계획을 수립한다.	5. 배수지관에 대한 정비계획은 수도정비 기본 계획을 바탕으로 「배급수관 정비공사 계획」을 수립하며 향후 5년간의 정비 물량을 포함하여 계획을 수립한다.	- 배급수관 정비공사 계획수립시 향후 5년간의 정비계획 반영
6. 급수관에 대한 정비계획은 당해 연도 사업계획만을 수립한다.	6. 급수관에 대한 정비계획은 별도 수립하지 않으며 배급수관 정비 공사시 병행 시행한다	급수관 정비공사 완료에 따른 문안 변경
2-2-2-1 기본도면의 종류 상수도 종합정보 시스템 구축계획에 의하여 작성되고 출력이 가능한 수치배관도를 기본도면으로 하고 『소블록 배수관 현황도』 와 『소블록 급수관 현황도』로 구분하여 작성한다. 1. 소블록 배수관 현황도 → 조사일 기준가장 최근의 배수관 자료가 입력된 수치지형도 가. 배수본관과 유입관,분기밸브,중간밸브,공기밸브,퇴수밸브,배수지관과 그 속성을 표기한 도면 나. 관로는 부설연도, 구경, 관종이 표기 되도록 한다. 다. 관로는 관종에 따라 표기와 색상을 다음과 같이 한다. 1) 덕타일주철관(내부라이닝 및 에폭시수지분체도장),PE관,HI-3P관.......검은색 2) 세척갱생된 주철관....검은색 점선 3)노후관 ...................빨강색	2-2-2-1 기본도면 출력 - 상수도 GIS 배관망도를 기본도면으로 소블록별로 축척은 1:500～1:3,000을 기본으로하고 가로 68㎝ × 세로 54㎝ 용지에 맞게 블록전체가 잘 배치되도록하여 다음 사항이 표기 되도록 출력 한다. 가. 관로는 배수본관을 포함하여 블록내 배수지관의 부설연도, 구경, 관종이 표기 되도록 한다. 나. 배수본관중 비굴착갱생관은 파랑색으로 표기 되도록 한다. 다. 소블록내 배수지관의 노후관(세척갱생관을 포함한 회주철관, PVC관)은 빨강색으로 표기 되도록 한다. ※ 이하 2. 소블록 급수관 현황 및 3. 도면의 크기 삭제	GIS 시스템 구축완료에 따라 기본도면은 GIS 배관망도를 활용하고 있으며, 인입급수관 정비 완료에 따른 별도의 인입관 표기를 시행하지 않고 있어 현실에 맞게 개정

당초	개정안	개정사유
2. 소블록 급수관 현황도 → 조사일 기준가장 최근의 급수관 자료가 입력된 수치배관도 가. 급수관 표기 색상을 달리하고 그 속성을 표기한 도면 나. 관로는 관종에 따라 표기와 색상을 다음과 같이 한다. 1) 스테인리스강관, 동관......검은색 2) 노후관...........................빨강색 2-2-2-2 도면의 크기 1. 축척은 1:500 ～ 1:3,000을 기본으로 하되, 가로 68㎝ × 세로 54㎝ 용지에 1개 블록이 용도에 맞게 잘 배치되는 정도의 축척으로 조정하여 출력한다.	< 삭 제 > < 삭 제 >
2-2-4 『배급수관정비 기본계획』 도면작성 위 2-2-2-1에서 조사 출력된 기본도면을 기초로 배급수관정비 기본계획을 수립한다. 이 계획수립시는 상기 2-1의 일반사항을 고려하여 계획하여야 한다. 1. 계획배관의 격점부에는 격점번호를 부여한다. 격점번호는 북측에서 남측으로 죄측에서 우측 순으로 부여한다. 2. 계획배관의 축척은 기본도면과 동일한 축척으로 하며 관망과 계획구경, 격점번호, 각 종 밸브류만 표기한다. 3. 완성된 계획배관망도를 기본도면 위에 상단면을 고정시키는 방법으로 덧붙인다. 2-2-5 『배급수관정비 사업계획』 도면작성 위 2-2-2의 「기본도면」 과 2-2-4에서 작성한 「배급수관정비기본계획」도면을 비교 검토하여 정비공사가 필요한 부분을 조사 표기하는 방법으로 「배급수관정비사업계획」 도면과 「노후 배수관 대장」의 공사계획란을 작성한다.	< 삭 제 > 2-2-4 『배급수관정비 사업계획』 도면작성 - 당해연도 「배급수관 정비사업 계획」 도면과 「노후 배수관 대장」의 공사 계획란을 작성 한다. 1. 2-2-2-1 기본도면 출력 도면위에 트레싱지를 덧붙이고 계획배관의표기사항은 격점번호, 구경, 연장으로 한다.	배급수관 기본계획은 별도로 수립하지 않고 수도정비기본계획에 따라 시행 하므로 삭제 - 배급수관정비 사업계획 심사도면 작성 방법에 따라 변경

당초	개정안	개정사유
1. 표기사항은 격점번호, 구경, 연장으로 한다. 2. 색상은 빨강색으로하여 작성한다. 3. 작성된 도면은 배급수관정비 계획도면 위에 상단만을 고정시키는 방법으로 덧붙인다.	2. 소블록내 유입되는 지점은 트레싱지에 별도의 상세 배관도를 원형안에 그려 블록내 배수본관에서 분기되어 유입된 유입관(예시D=600/500)표기. 3. 계획배관은 트레싱지에 빨강색으로표기한다. 4. 사업의 우선순위는 아래 사항을 반영한다. 가. 기존관이 노후되어 적수현상 및 출수불량 등으로 민원이 야기되는 지역 나. 관경협소 및 관 노후, 누수다발 관로 다. 유관사업 시행구간
2-2-6-1 대 상 위의 2-2-2 기본도면에서 출력된 도면과 위의 2-2-3의 의하여확인된 비내식성관 배수관과 급수관을 대상으로 함을 원칙으로 한다. 다만 소블록 관망형성상 부득이한 경우와 누수다발 관로 등 특별한 사유가 있는 경우는 내식성 배급수관 배급수관도 『배급수관정비 사업 5개년 계획』에 포함하여 정비할 수 있다. 2-2-6-2 사업의 우선순위 - 배급수관정비기본계획에 의한 공사집행계획은 소블록의 정비율, 야간최소유량측정값, 누수발생건수,출수상태, 등을 종합적으로 검토하고 아래 사항을 반영하여 사업대상 소블록과 사업 위치를 선정한다.	2-2-5-1 대 상 1.위의 2-2-3 비내식성관 조사를 기초로 한다. 다만 소블록 관망형성상 부득이한 경우와 누수다발 관로 등 특별한 사유가 있는 경우는 내식성 배급수관 배급수관도 『배급수관정비 사업 5개년 계획』에 포함하여 정비할 수 있다. 2-2-5-2 사업의 우선순위 - 배급수관정비사업계획 우선순위는 소블록의 정비율, 누수발생 건수, 출수상태, 민원 등을 종합적으로 검토하고 아래 사항을 반영하여 사업대상 소블록과 사업 위치를 선정한다.	2006년 이후 야간최소유량측정을 시행하지 않고 있어 야간최소유량측정값 반영 부분 삭제
2-2-6-3 연도별 공사계획 2. 공사도면은 당해연도 사업대상으로 계획된 소블록만을 대상으로 『배수관정비사업 계획도』 와 『급수관정비사업 계획도』를 작성한다. 3. 연도별 사업계획은 소블록별 『노후 배수관 대장』 과 『노후 급수관 대장』에 시행계획 연도를 표기하는 방법으로 작성한다.	2-2-5-3 연도별 공사계획 2. 공사도면은 당해연도 사업대상으로 계획된 소블록만을 대상으로 『배수관정비사업 계획도』 를 작성한다. 3. 연도별 사업계획은 소블록별로 시행하며 제5장 관리편 5-1-3 소블록별 노후 배급수관 대장관리에 따른다	급수관정비사업 완료에 따른 문안삭제 본부 상위 계획에 따라 연차별 정비계획 수립

당초

개정안

개정사유

4. 위의 3항에 의한 매 연도별 사업계획은 다음 연도사업 계획수립시 예산의 범위에서 조정하여 수립한다.

4. 위의 3항에 의한 매 연도별 사업계획은 예산의 범위에서 조정하여 수립한다.

2-2-7 도면의 관리

1. 위 2-2-2, 2-2-3, 2-2-4, 2-2-5, 2-2-6에 의하여 작성한 도면과 대장은 2부를 작성하여 1부는 본부(수도관리부)에서 보관하고 1부는 수도사업소(급수운영과 구역관리팀)에서 보관한다.

2. 대장은 엑셀로 작성하고 매년 정비된 내용을 표기하여야 하며 복사분을 매년 1월15일까지 본부(시설관리부)에 제출하여야 한다.

2-2-6 도면의 관리

1. 위 2-2-2, 2-2-3, 2-2-5, 2-2-6에하여 작성한 도면과 대장은 2부를 작성하여 1부는 본부(시설안전부)에 도면심사시 제출하고 1부는 수도사업소에서 보관한다.

2. < 삭 제 >

- 2-2-4항목 삭제에 따른 변경 및  직제개편으로 부서명칭 변경

- GIS시스템에 데이터 관리되고 있어 삭제

2-2-9 기타

- 『배급수관정비 기본계획』과 『배급수관정비 사업계획』, 『배급수관정비사업 5개년 계획』은 상호 연관성을 갖는다.그러므로 어느 하나의 계획이 부득이한 사유로 변결될 때는 즉시 다른 계획에도 반영하여야 한다.

2-2-8 기타

- 수도정비기본계획를 바탕으로 『배급수관정비 사업계획』,을 수립하며 향후 5년간의 정비물량을 포함하고예산반영에 따른 연차별 정비계획이 변경시 변경 사항을 반영하여야 한다.

- 수도정비기본계획을 바탕으로 배급수관정비 계획을 수립 관리토록 문안 변경

제3장 설 계

3-1-3 공사명

2. 공사명은 00동 00번지 일대(또는 주변)배급수관정비공사(0블록)로 한다. 다만 2개 이상의 소블록을 모아서 1건의 공사로 설계할 경우에는 00동 00번지 일대(또는 주변)외 0개소 배급수관정비공사(00,00,00블록)로 하고 공사설명서에 해당 블록명과 공사시행 차수를 명기하여야 한다.

3. 공사명 외에 부제를 두며 부제는 소블록명으로 하고 공사명 하단에 ( )로 명기한다.

00동 00번지 일대(또는 주변)배급수관 정비공사

(00블록 배급수관 정비공사)

제3장 설 계

3-1-3 공사명

2. 공사명은 00동 00번지 일대(또는 주변)외 0개소 배급수관 정비공사로 한다.

3. < 삭 제 >

노후관 교체 초기 문안으로 소블록별 노후관 정비율이 97%이상 완료되어 공사발주시 여러 블록을 묶어 발주하는 실정으로 현실 반영

상기 사유와 동일

당초	개정안	개정사유
제 3-2절 설계도면 3-2-2 공사계획도 8. 각 종 .....철거 및 폐쇄도를 작성한다. 설계에 철거 및 폐쇄품을 계상하여 기존관이 완전 철거되도록 조치 3-2-3 평면도 3. 평면도는 도곽의 상단부에 위치하고 하단부에는 종단도를 배치한다.	제 3-2절 설계도면 3-2-2 공사계획도 8. 각 종 .....철거 및 폐쇄도를 작성한다. 기존관 철거는 완전 철거를 원칙으로 한다. 다만 기존관로와 부설관로가 상이하거나 지하장애물 등으로 철거가 어려울시 분기 지점에서는 반드시 기존관을 철거하고 이후 기존관은 절단후 KP캡 또는 마개플랜지를 설치하여 마감처리 하여야 한다. 3-2-3 평면도 3. 위치도는 상단부에 표기하고 평면도는 하단부에 설치한다.	도심여건상 관로부설과 기존관로 상이 및 지하장애물로 기존관 철거가 어려운 현실 여건 반영
3-2-4 종단도 종단도의 횡 방향축척은 평면도의 축척과 같은 1/1,000축척을 사용하고 종 방향축척은 1/100축척으로 한다. 종단도에는 평면도와 일치하는 체인번호를 부여하고 1체인의 길이는 20m로 한다. 지하 지장물의 종단 위치를 표기하고 곡관 사용지점, 밸브류 사용지점을 정확히 명시한다.	3-2-4 종단도 < 삭 제 >	- 서울시내는 평지가 대부분이며 배급수관의 경우 관경이 작아 종단면도 작성 의미가 없으며, 94년부터 배급수관에 대한 종단면도 작성은 하지 않고 있는 현실 반영.
제 3-3 절 자 재 3-3-1 일반사항 10. 신규자재의 선정은 기술분야 위원회 운영개선방안(감사과-2433 ‘10.3.22)에 따른다. 3-3-2 관련규격 1항 KS D 3565 수도용 도복장 강관 ～ 18항 KS B 5260 전자식 유량계	제 3-3절 자 재 3-3-1 일반사항 10. 상수도 청렴문화 정착을 위한 업무개선 추진계획(감사과-10414 ‘2013.12.18.) 및 상수도관 사용기준수립(급수계획과-8787, ’2014.12.31.)에 따른다. <3-3-2> 관련규격 삭제 후 변경 3-3-2 수도용 자재와 제품사용 및 위생안전 기준 주요내용 명시 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증)규정에 따라 가)항은 관련 인증을 받아야 하며, 인증받은 제품중 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 위생안전 기준 인증을 받아야 한다	신규 방침에 따른 개정 수도법 개정에 따라 자재사용 관련 규정 변경

당초	개정안	개정사유
	가. 수도용 자재와 제품의 사용(수도법 시행령 제24조 2) 1)「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품 2)「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으 로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품 3)「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으 로서 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품 4)「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따른 환경표지의 인증 을 받은 제품 5)「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품 6)그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품 7)상기 1항부터 6항까지의 규정에도 불구하고 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자재나 제품으로 사용할 수 없다. 나. 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙 1)수도법 제14조 제1항에 따른 위생안전 인증을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위는 다음과 같다.1) 위생안전기준 인증대상 수도용 자재와 제품의 범위(제2조 관련) 이하 표 생략

당초	개정안	개정사유
제 3-4 절 설계지침 3-4-1 관경의 결정 배수관의 구경은 배급수관정비 기본계획에 의한다. 관경이 정하지 않은 경우는 장래 급수 수요를 감안한 관경을 산출하고 기본계획을 우선 수정한 후 관경을 결정한다. 3-4-7 소화전 5. <신 설>	제 3-4 절 설계지침 3-4-1 관경의 결정 1. 배급수관정비 계획수립 2-2-1 일반사항 3항에 따르며, 본관에서 분기 가능한 계획 배급수관의 구경은 별표3의 구경별 유량기준(계획배관구경결정) 및 관경균등표(주 관경이 부담할 수 있는 지관의 수)을 참고하여 설계한다. 3-4-7 소화전 < 신 설 > 5. 지하식 소화전실 설치는 지하식소화전실 설치기준 개선안(시설관리과-1532, ‘2017.2.17.)에 따르며, 현장 여건에 따라 기존 밸브실 설치기준과 병행하여 설치한다.	배급수관정비기본계획은 과거 상수도관망구축 초기 블록고립 구축과 병행하여 배관망 구축을 위한 기본계획으로 현재는 블록고립 및 관망구축 작업이 완료된 상황으로 배급수관정비 기본계획 문안을 삭제하고 현실 여건에 맞게 수정 2017년 지하식 소화전실 설치 기준 개선안 방침 반영
3-4-8 급수관 3. 보호통 교체 규격은 인입급수관의 규격에 따른다. 다만 어떠한 경우에도 수도미터의 규격은 변경할 수 없다. 4. 급수관의 개량대상은 설계시 그 목록을 만들어야하며 공사완료시 따로 정한 서식(첨부 #3)으로 공사내역을 작성하여 관리부서(요금과)에 통보하여야 한다.	3-4-8 급수관 3. 인입급수관 개량시 최소 구경은D=20㎜를 원칙으로 하고 보호통 교체 규격은 계량기 구경에 맞게 설치한다. 4. < 삭 제 >	인입급수관 최소 구경 명시 GIS시스템에 인입관 개량후 성과측량을 실시하여 입력하고 있으며개량 이력을 수시로 검색할 수 있으므로 불필요한 행정력 배제로 개정
3-4-9 밸브실 - 밸브실은 크기에 따라 대형밸브실,중형밸브실, 소형밸브실로 구분하며 설치 지침은 다음과 같다.	3-4-9 밸브실 - 밸브실은 크기에 따라 대형밸브실,원형밸브실, 중형밸브실로 구분하며 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(시설관리과-11899, 2016.12.29.)에 따르며 주요내용은 다음과 같다	원형밸브 누락부분 반영 및 사용하지 않는 소형밸브실 삭제 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 개정안 반영(시설관리과-11899, 2016.12.29.)

당초	개정안	개정사유
1. 대형 밸브실 1) 도로 폭원 20m 이상 도로로 중요한 기능을 갖고 자주 조작할 필요성이 있으며 밸브 교체시 밸브실 내에서 작업의 필요성이 있는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 7) <신설>	1. 사각 밸브실 사각 밸브실은 현장 콘크리트 타설 방식인 철근콘크리트 구조와 조적조로 구분 할 수 있다. 또한 사변형 구조에서는 사람의 출입을 위한 맨홀부와 밸브조작을 위한 키홀을 구분하여 설치할 수 있다. 가. 주요 사용 용도는 형식에 따라 아래와 같이 적용한다. 1). 도로의 제수밸브, 공기밸브, 신축관 등 대형 관로용에 사용하고 적용 관경은 400㎜이상 대형관로용에 사용하며 규격은 구체 A,B형 및 조립식 C형 두종류가 있다.. 7). 밸브실 규격은 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 5.1 구형밸브실에 따른다	국어 바르게 쓰기 자문결과에 따라 구형 → 사각으로 명칭 변경 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 개정안 반영
나. 원형 밸브실 1) 도로 폭 원이 6～20m인 도로상에 주로 사용하며 밸브교체시 구조체를 제거하고 교체 작업을 하여도 지장이 없는 곳에 설치한다.	2. 원형 밸브실 < 신 설 > 원형밸브실은 적벽돌쌓기 및 흄관을 사용하는 원형밸브 1호 및 재활용 플라스틱 벽관을 사용하는 원형밸브 2호로 구분 할 수 있다. 가. 주요사용 용도는 형식에 따라 아래와 같이 적용한다. 1) 원형밸브 1호 - 도로 폭 6m 이상 도로에서 사용하며 D=400㎜이하 관로의 제수밸브, 공기밸브, 퇴수밸브, 지하식소화전에 사용한다. 2) 원형밸브 2호 - 도로 폭 6m 이상 도로에서 사용하며 D=80～200㎜관로의 제수밸브, 공기밸브, 퇴수밸브, 지하식 소화전에 사용한다. 6) 기타 밸브실 규격 등 관련 내용은 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침 5.2원형 밸브실에 따른다

당초

개정안

개정사유

2. 중형 밸브실

가. 차량의 통행이 빈번하지 않은 차도 및 보도에 설치가능하며 원형밸브실 설치가 곤란한 곳을 대상으로 한다.

3. 소형 밸브실

가. 원칙적으로 사용할 수 없다. 다만 지장물로 인하여 다른 대안이 없을때와 보도 등 차량의 통행이 적은 경우로 폭 6m 이하의 도로에서 그 기능이 비교적 중요하지 않은 경우에 사용할 수 있다.

나. 본체는 구경 150mm의 PVC파이프가 주 재료이고 뚜껑은 265mm의 주철제 제품을 사용한다.

2. 중형 밸브실

가, < 삭 제 >

<신설>

중형 밸브실은 받침판+적벽돌쌓기+보호통+철개를 사용하는 보호통1,2호 및 제수변보호통+철개를 사용하는 보호통 3호로 구분 할 수 있다

가. 주요 사용 용도는 형식에 따라 아래와 같이 적용한다.

1) 보호통 1, 2호

- 지하지장물 등으로 설치공간이 없을 경우 및 현장여건상 필요한 경우에만 사용하고 가능한 보호통 3호를 사용한다.

2) 보호통 3호

- 지상식 소화전 분기 밸브실 및 4차선 이하 도로 또는 보도에 설치한다.

3) 기타 밸브실 규격 등 관련 내용은 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 5.3 중형 밸브실에 따른다

3. 소형 밸브실

- < 삭 제 >

상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 개정안 반영(시설관리과-11899, 2016. 12. 29.)

현재 사용하고 있지 않은 밸브실로상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 개정안 반영(시설관리과-11899, 2016. 12. 29.)

제 3-5 절  배관설계

1. 부단수 분기방식

다. 배관방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

플랜지관

부단수할정자관

플랜지소켓관

이음관

※ 분기 지점에 지장물이 있거나 분기본관 심도가 깊어 변실 설치가   불가한 경우

제 3-5 절  배관설계

1. 부단수 분기방식

다. 배관방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

※ 분기 지점에 지장물이 있거나 분기본관 심도가 깊어 변실 설치가   불가한 경우

.

원형변실 설치시 플랜지소켓관의 소켓 부분이 벽돌쌓기시 접촉되고, 이형관 소켓 삽입 깊이를 이음관으로 변경 안전성 확보.

당초

개정안

개정사유

2. 정자관 분기방식

다. 정자관은 소켓 플랜지 정자관을 사용하고 양 플랜지 단관을 설치후 제수밸브를 설치한다.

2. 정자관 분기방식

다. 정자관은 K.P소켓 플랜지 T형관(B형)을 사용하고 양플랜지 단관을 설치후 제수밸브를 설치한다

라. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다

소켓FT

형관(B)

이음관관

2F단관

플랜지관

※시설관리과-618(2015.1.28.)신축가동형 제수밸브 사용관련 정자관 분기부 배관상세도 변경시행 부분은 취소하고 상기 상세도 적용.

※취소사유

- 원형변실 설치시 플랜지 소켓관 접하부가 벽돌쌓기시 저촉되어 부실한 시공이 우려되고 제수변 개․폐시 편심 압력을 받으므로 소켓 삽입부 보다 삽입 깊이가 깊은 이음관을 사용한 기존의 접합방식으로 변경함.

정자관 분기시 사용하고 있는  이형관 명칭 구체화

시공의 안정성 및 부실한 시공을 예방하기 위한 접합방식 변경

2-2. 관부설시 접합방식

<신 설>

2-2. 관부설시 접합방식

가. 관부설시 곡관과 이음관을 연결 하여 접합시 접합부속은 K.P이탈방지압륜을 체결하여 부설한다.

설계기준을 정하여 설계토록 반영

당초

개정안

개정사유

나. 관부설시 직선구간의 이음관 체결 연결 접합시는 K.P압륜을 체결하여 연결한다. 다만 가압지역의 과수압 구간은 설계자의 판단에  따라 K.P 이탈방지압륜을 체결 할 수 있다.

3-5-3 지장물 통과부

3. 부득이 타 시설물에 손상을 주어야 되는 경우는 유지관리 부서의승인을 받아야 한다.

3-5-3 지장물 통과부

3. 부득이 타 시설물에 손상 또는 이설이 필요한 경우는 반드시 유지관리 부서와 사전 협의를 거친후 시행 하여야 한다.

유관기관 시설물 손괴방지를 위한 사전 협의사항 이행토록 수정

3-5-8 유입부의 다용도 밸브실과 수압 측정장치

1. 배관 방법은 .........야간최소유량측정을 위한.....확보하여야 한다.

2. 장래 상시 유량측정을 위한......직선거리를 3D이상......있어야 한다.

3. 배관 방법은 다음 도면을 표준한다

3-5-8 유입부의 다용도 밸브실과 수압 측정장치

- 삭  제

소블록내 노후관 정비율이 97%  이상 완료 되었으며, 소블록별 유수율이 95%이상 유지되고 있어  야간최소유량측정을 하지 않고   있는점을 반영 삭제

□ 배급수관정비사업지침1 2-2권 : 시공․관리

당초	개정안	개정사유
제 4 장 시 공 제 4-1 절 총 론 4-1-1 일반사항 나. 단수 시간의 하루 단위 예고, 간이 음수대 설치 등으로 단수 예측이 가능토록 하고 준비가 안된 경우 음수대를 이용토록 배려한다. 6. 발주청, 감리자, 시공자의 의사전달 시스템을 구축한다. - 각 분야의 책임있는 의사를 전달하기 위하여 발주처 감독관, 현장대리인, 감리원간 의사 전달 체계를 수립하고 문서로써 의사 표시를 한다. 11. 공사에 대한 기록을 철저히 하고 관련 부서에 통보하여 추후 관련자료의 열람이 가능토록 한다. - 공사 중 확인하였거나 새로 시설한 시설물의 자료를 정리한 후 『상수도 시설자료 작성지침』에 의거 급수운영과에 이관하여 수정 편집 되도록 한다. 가. 배수관정비공사 1) , 2) , 3), 4) , 5) 나. 누수복구공사:현장조사서... 다. 시설관리공사:현장조사서... 라. 급수공사:현장조사서... 마. 수전관리공사:계량기...조사서 바. 유관기관공사:현장조사서...	제 4 장 시 공 제 4-1 절 총 론 4-1-1 일반사항 나. 단수 시간의 예고는 하루 단위로 하며, 단수시간을 명기하고 가설급수장치를 설치하여 단수를 최소화 하도록 한다. 6. 발주청, 감리자, 시공자의 의사전달 시스템을 구축한다. - 각 분야의 책임있는 의사를 전달하기 위하여 발주처 담당자, 서울시설공단 감독자, 현장대리인간 의사 전달 체계를 수립하고 문서로써 의사 표시를 한다. 11. 공사에 대한 관련 기록을 철저히 하고 관련내용을 상수도 GIS 업무지침에 따라 처리하여야 한다. - 공사중 확인된 기존관의 이력이 GIS 현황과 다르거나, 새로 시설하는배급수관 정비공사를 포함한 모든 상수도 공사의 이력은 『상수도 GIS 업무지침 공간정보과-714, 2016.1.26.』에 따라 관련부서에 제출하여야 하며, GIS 업무담당 주무관은 시공부서에서 제공된 속성자료를 입력하여야 한다. < 이하삭제 >	- 가설급수장치를 이용한 단수 최소화 방안 이행으로 시민불편 해소 - 발주처의 역할 및 감독기관인 서울시설공단의 명칭 변경에 따른 개정 - 『상수도 GIS 업무지침 공간정보과-714 (2016.1.26.)』 반영
4-1-2 시공계획서 제출 - 시공자는 다음 사항이 포함된 시공계획서를 제출하여야 한다. 7. 사급자재에 대한 제작자의 제품자료와 명시된 요건을 충족한다는제작자의 제품 확인서	4-1-2 시공계획서 제출 - 시공자는 다음 사항이 포함된 시공계획서를 제출하여야 한다. 7. 사급자재에 대한 공급원 승인 요청서(제품에 대한 관련 증빙자료 첨부)	사급자재 공급원 승인요청서를 제출토록 명시

당초	개정안	개정사유
제 4-2절 시공지침 4-2-1 일반사항 7. 자갈이나 암석 등 관체 및 도복장에 손상을 줄만한 이물질을 걸려낸 되메우기용 흙을 관의 좌우로 대칭되게 채워 넣는데 이때 되메우기의 높이는 지름 300㎜이하 관에서는 관상부 20㎝, 지름 300㎜ 이상 관에서는 관상부 30㎝가 되도록 한다. 그 위의 나머지 부분은 지나치게 거칠은 물질을 제거하고 되메우기 한다.	제 4-2절 시공지침 4-2-1 일반사항 7. 도로굴착 및 복구공사시 이행사항은 서울특별시 도로복구 원인자부담금 징수 조례 제3조 3항 별표 3(도로굴착 및 복구공사 시 이행사항)을 준수하여야 한다	서울특별시 도로복구 원인자 부담금 징수 조례 제3조 3항 적용
4-2-2 굴착공	4-2-2 굴착공 < 신 설 > 8. 포장도로 굴착시 포장절단 및 깨기는 최소 폭 1.2m로 산정하고 터파기는 상수도 부설 표준 굴착도에 따라 산정한다. 9. 보도 굴착시 보행자 이동에 불편이 없도록 반드시 임시보행로를 확보하여야 하며 공사장을 횡단할 경우에는 안전발판 등을 설치하여야 한다. 10. 안전한 보행권을 확보하기 위하여 안전도우미를 반드시 배치하여야 한다.	- 서울특별시 도로복구 원인자 부담금 징수 조례 제3조 별표1 적용 - 본청 보도블록 10계명 공사관리 지침에 의함.
4-2-5 관의 절단 6. 절단면은 부식방지링크립 또는 위생상 유해하지 않은 방법으로 녹막이 도장을 하여야 한다. 도장재는 감독관의 승인을 받아야 한다.	6. 절단관은 절관부를 반드시 그라인드나 가공기로 직관과 동일한 정도로 모따기를 하여야 하고 고무링의 손상이 없도록 줄로 갈아야 하며 절단면은 부식방지를 위한 녹막이 도장을 하여야 한다.	- 절단면에 기존 부식방지링크립사용에 관한 사항 폐지(방식기능 상실) 및 절단면 가공부분 포함
4-2-8 관로매설 표시공 1. 본부장방침 1005(1999.2.6.)호의 제정과 그 이후의 개정지침에 의한다.	4-2-8 관로매설 표시공 1. 상수도관 부설공사 실명제판 설치 개선계획(배수과-2011.1.19.)호에 따른다. 가. 주요내용은 기존 실명제판 설치를 하지 않고 『상수도 GIS 공사관리』 시스템에 입력하는 것으로 변경	- 상수도관 부설공사 실명제 표지판설치 개선계획에 따라 변경

당초	개정안	개정사유
4-2-9 현장 뒤처리 1. 통수작업	4-2-9 현장 뒤처리 - <신 설> 바. 공사와 관련된 통수전 수질검사는 상수도 배급수시설 수질관리 업무 지침 개정(수질과-1460, 2014.3.4.)호에 따르며 주요내용은 아래와 같다.. - 상수도 배급수관 정비공사시 통수전 수질검사는 구경 100㎜이상으로써 연장 100m 이상의 새로 부설하거나 개량하는 배급수관 공사에서는 매 100m 지점마다 부분검사를 실시하고 - 공사진행과 함께 주민급수(통수)하는 경우에는 당일 공사구간이 20m 이상인 경우에 수질팀에 수질검사(검사항목 탁도, 잔류염소)를 실시하여 이상이 없을시 통수한다. - 구경 100㎜ 미만 공사는 공사감독이 수질검사(검사항목 탁도, 잔류염소)를 실시후 이상이 없을시 통수한다.	- 통수전 수질검사는 상수도 배급수시설 수질관리 업무 지침 개정(수질과-1460, 2014.3.4..)에 따라 변경
제 4-3 절 접 합 4-3-2-1 일반사항 5. 절관한 관을 다른 관에 접합할 때는 절관부를 반드시 그라인드나 가공기로 작관과 동일한 정도로 모따기를 하여야 하고 고무링의 손상이 없도록 줄로 갈아야 하며 부식방지링크립 또는 가공 부분은 녹막이 도료로 도포 하여야 한다. 또한 소정의 위치에 백선을 기입하여 정확한 접합이 되도록 한다.	제 4-3 절 접 합 4-3-2-1 일반사항 5. < 삭 제 >	4-2-5 관의 절단 6항과 중복으로 삭제
4-3-2-2 메카니칼 접합 1항. ～ 6.항	- < 삭 제 >	- 서울시 상수도사업본부 개청이래 현재까지 사용하고 있지 않는 접합 방식으로 현실에 맞게 메카니칼 접합방식은 삭제

당초	개정안	개정사유
4-3-2-5 절관부 도장 1. 압력수가 라이닝부로 침습되는 것과 나관의 녹을 방지하기 위하여 절관부는 부식방지링크립 또는 도장을 하여야 한다. 3. 도장은 절단 끝면으로부터 150㎜정도를 바르며 초벌칠과 마감칠로 나누어 시행한다. 도장은 충분히 건조한 후 한다. 4. 도장재가 절단면과 모르타르 라이닝 면에 충분히 배어든다는 느낌이 들로록 칠하고 도포량은 제곱미터당 150g을 표준으로 한다.	4-3-2-5 절관부 도장 1. 절단관은 도장하기전 반드시 그라인드나 가공기로 직관과 동일한 정도로 모따기를 하여야 하고 고무링 체결시 손상이 없도록 줄로갈아야 하며 도장은 상수도관 절단면 부식방지를 위한 핸드스프레이 개발 보급(누수방지과-5245, 2015.6.25.)에 따라 도장을 하여야 한다. - 이하 삭 제	- 부식방지링크립의 절단면 부식장지기능 상실로 업무개선한 절단면 부식방지 핸드스프레이도장 방법에 따라 변경.(누수방지과-5245 2015.6.25.)
4-3-3-3 소화전 설치 7. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(2006.6.9.)에 따른다.	4-3-3-3 소화전 설치 7. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(시설관리과-11899 2016.12.29.) 및 지하식 소화전실 설치기준 개선안(시설관리과-1532 2017.2.17.)에 따른다.	관련 지침 개정사항 반영
4-3-3-4 공기밸브 설치	4-3-3-4 공기밸브 설치 < 3.항 추가 > 3. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(시설관리과-11899 2016.12.29.) 및 지하식 소화전실 설치기준 개선안(시설관리과-1532 2017.2.17.)에 따른다.	관련 지침 개정사항 반영
4-3-3-5. 드레인(퇴수)밸브 설치 4. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(2006.6.9.)에 따른다.	4-3-3-5. 드레인(퇴수)밸브 설치 4. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(시설관리과-11899 2016.12.29.) 및 지하식 소화전실 설치기준 개선안(시설관리과-1532 2017.2.17.)에 따른다.	관련 지침 개정사항 반영

당초

개정안

개정사유

4-3-4 급수관

3. 보호통의 위치가 달라지는 경우 신설 보호통 위치와 기존 보호통사이를 배관으로 연결하는 것과,내부포장, 시설물의 복구는 수용가의 책임하에 비용을 부담하여 복구하여야 함을 사전에 알려주고 동의를 받아야 한다.

4-3-4 급수관

3. 담당자는 공사시행 이전에 수도계량기의 설치위치 등 공사내용과 급수공사로 인하여 옥내포장을 굴착하는 경우 시에서 부담한다. 다만 정원시설 및 기타구조물 등 특수한 시설물의 이전 및 복구비는 그러하지 아니함을 설명하여 사후 이로 인한 민원이 발생치 아니하도록 홍보에 만전을 기하여야 한다.

급수공사 업무시행지침 개정사항 반영(급수설비과-2048, 2009.9.28.)

4. 공사가 완료되면 따로 정한 서식의 가정인입관 연결 확인서(첨부#1)에 수용가의 서명을 받아 감독관에게 제출하여야 한다.

4. 삭 제

과거 인입급수관 정비대상 초기 공사 감독 부재에 따른 이행사항이었으나, 현재는 인입급수관 정비율 95%이상 완료 및 외부 공사 감독 대행자 입회 등 관리 감독 강화로 폐지

제 4-4 절 구조물공

4-4-1 대형밸브실【구형(矩形)】

1. 자재준비

품 명	규 격	수 량	비 고
철 개	648㎜(GCD 450)	1조	(흑연구상주철)
장 대	25×30×220	7개	σ=210㎏/㎠
소장대	20×20×130	4개	σ=210㎏/㎠
콘크리트	기초	1.905㎥	σ=180㎏/㎠
적벽돌	19×9×5.7(2.0B)	소요량	3520～4370매
고무판	9.6㎜	소요량	1.2～2.2㎡
받침목	15×15×30㎝	1개
철개보호콘크리트	1.3×1.3×0.425m	0.43㎥	σ=210㎏/㎠

제 4-4 절 구조물공

4-4-1 사각 밸브실

1. 자재준비(A형 및 B형)

품 명	규 격	단위	비 고
철개 및 받침	648㎜(GCD 450)	조	-
장 대	25×30×220㎝	개	구경에 따라 달리적용
소장대	20×20×130㎝	개	-
콘크리트	기초	㎥	구경에 따라 달리적용
적벽돌	19×9×5.7(2.0B)	매	구경에 따라 달리적용
고무판	T=9.6㎜	m	-
받침목	15×15×30㎝	개	-

※ C형 조립식 제품은 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침(시설관리과-11899 2016.12.29.)에 따른다

관련 지침 개정사항 반영 및 국어 바르게 쓰기 자문결과에 따라 구형 → 사각으로 명칭 변경

당초

개정안

개정사유

4-4-2 원형밸브실

1. 자재준비

품 명	규 격	수 량	비 고
철 개	648㎜(GCD 450)	1조	(흑연구상주철)
흄 관	D800	0.8m
기초블록 (철근)	12×15×120	8개	σ=210㎏/㎠
적벽돌	19×9×5.7	소요량
고무판	9.6㎜	소요량	0.64～2.14m
받침목	15×15×30㎝	1개

2. 시공방법

라. 밸브실 철개를 흄관 위에 올려놓은 후 철개의 유동이 없도록 한다.

4-4-2 원형밸브실

1. 자재준비(원형밸브실 1호)

품 명	규 격	단위	비 고
철 개	648㎜(GCD 450)	조
흄 관	D800	개
기초블록 (철근)	12×15×120㎝	개
적벽돌	19×9×5.7㎝	매
고무판	T=9.6㎜	m
받침목	15×15×30㎝	개
원형철개고정장치	높이조절 (흄관용)	조

2. 시공방법

라. 밸브실 철개를 흄관 위에 올려놓은후 철개의 유동이 없도록 철개 고정장치를 이용하여 고정 및 높이를 조절한다.

마. 기타 원형밸브실 2호는 재활용플라스틱 벽관(D=800㎜) 및 흙막이판을 사용하며 기타 자재는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침에 따른다.

관련 지침 개정사항 반영

4-4-3 중형 밸브실

1. 자재준비

품 명	규 격	수 량	비 고
철개	318㎜(GCD 450)	1조	(흑연구상주철)
보호통	재생PE	1조	1,2,3호
받침판	재생PE	1조
적벽돌	19×9×5.7	소요량
고무판	9.6㎜	소요량	0.64～2.14m
받침목	15×15×12㎝	1개

4-4-3 중형 밸브실

1. 자재준비(보호통 1,2호)

품명	규 격	수 량	비 고
철개	외경=318㎜×H=200㎜	조
보호통	1호:내경 D=410㎜×H=880㎜ 2호:내경 D=560㎜×H=880㎜	개	1호 : 80～150제수밸브실설치 2호 : 200～300제수밸브실설치
받침판	1호:외경 D=820㎜×H=110㎜ 2호:외경 D=950㎜×H=110㎜	개	1호 : 내경 D=410㎜ 2호 : 내경 D=560㎜
적벽돌	19×9×5.7㎝	매
고무판	T=9.6㎜	M
받침목	15×15×12㎝	개

관련 지침 개정사항 반영

당초

개정안

개정사유

2. 시공방법

마. 기타 중형밸브실 3호는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침에 따른다.

4-4-4 소형 밸브실

1. 자재준비 및 2. 시공방법

품 명	규 격	수량	비고
소형철개	265×200	1조	100㎜ 이하
소형철개	350×350	1조	125-300㎜
받 침 통	250×300	1개
PVC관 (수도용)	150㎜	1m
보도블록	30×30×6	6매

- <삭  제>

소형 밸브실은 현재 사용하고  있지 않아 삭제

제4-5절 사업의 효과분석

4-5-1

- 공사착공 전 감독관이 지정하는 위치에서 지정하는 방법으로 사업대상 소블록에 대한 최소유량측정을 시행하여야 하며 수압 측정대상 가옥을 인입급수관 개량대상과 비대상 가옥을 포함하여 지역내 고르게 분산하되  10～30개소 선정하여 수압 측정하고 그 결과를 감독관에게 따로 정한   서식(첨부 #2)에 의하여 보고하여야 한다.

4-5-2

- 공사가 완료되면 감독관이 지정하는 위치에서 야간최소유량을 측정하고 수압은.....결과를 따로 정한 서식(첨부 #2)에 의하여 보고하여야 한다.

- <삭  제>

야간최소유량측정은 유수율이 저조하던 97년 최초로 도입하여 심야시간대 야간최소유량값을 측정 누수다발 발생여부를 파악 집중누수 탐지를 실시하여 유수율 증대를 위한 방편으로 실시하였으나,

현재는 유수율이 95.5%이상 유지되고 있어 야간최소유량측정을 통한 누수다발 여부를 판별하는 것은 실효성이 떨어지고 2006년이후 야간최소유량측정을 시행하고 있지 않아 삭제 개정

당초	개정안	개정사유
제 5 장 관 리 제 5- 1 절 총 론 - 수도시설은 각각의 고유 기능을 갖는 시설이 상호 작용하여 종은 물을 적정한 수압으로 충분하게 공급하는 본래의 목적을 달성할 수 있다. 이러한 시설이 종합적으로 작용할 수 있도록 시스템을 구성하는 최소 단위를 소블록이라 한다. - 따라서 관리라 함은 소블록 단위의 관리를 말하며 해당 블록의 장래 계획과 과거의 기록 현재의 상태에 대한 정보를 저장하고 즉시 검색이 가능한 상태로 유지하는 것을 말한다.	제 5 장 관 리 제 5- 1 절 총 론 - 배급수관정비공사는 정수장에서 생산된 안전하고 깨끗한 수돗물을 수요가에게 공급하기 위하여 공급과정에서의 상수도관의 노후로 인한 수질사고 및 누수사고를 미연에 방지하기 위하여 실시하는 공사이다. - 이러한 배급수관정비공사는 과거 배급수관정비 기본 계획을 수립 배관망 구축을 완료하였으며 그 기초는 소블록 시스템 구축을 통하여 이루어졌다. - 따라서 모든 배급수관정비공사의 계획은 소블록 중심으로 계획을 수립하고 실행하여야 하며 정비결과는 상수도 GIS 시스템에 기록을 등록하여 유지관리 되어야 한다.	배급수관정비 기본 취지에 맞게 개정
5-1-1 일반사항 1. 배관도의 관리부서는 급수운영과이며, 신설, 수선, 철거폐쇄, 이설공사 시 공사시행 부서에서는 『상수도 GIS 업무지침』에 의하여 시설자료를 작성하여 급수운영과에 제공하여야 한다. 급수운영과에서는 수치배관도에 배관상태를 입력 및 수정하여야 한다. 2. 지역담당자는 횡단굴착을하여 확인한 굴착단면도를 총괄담당자에게 인계하고, 필요시 열람한다. 3. 지역담당자는 소블록 기본 도면을 작성관리하며 담당자 변경시 인수인계 하여야 한다. 4. 지역담당자는 소블록별 야간최소유량측정 결과를 기록 보관하여야 한다	5-1-1 일반사항 1. 지역담당자는 원인자 이설공사를 포함한 모든 상수도 공사 이력을 『상수도 GIS 업무지침』에 의하여 시설자료를 작성하여 급수운영과GIS담당자에게 제공하여야 한다. 2. 급수운영과 GIS담당자는 지역담당자가 제출한 시설자료를 『상수도 GIS 업무지침』에 따라 시스템에 입력하고 관리하여야 하며 3. 지역담당자는 횡단굴착을하여 확인된 상수도관의 이력(재질, 구경 등)이 기존 GIS 자료와 상이할 경우 『상수도 GIS업무지침』에 따라 GIS 담당자에게 통보하여 관련 이력이 수정될 수 있도록 조치하여야 한다. 3. < 삭 제> 4. < 삭 제>	상수도 GIS 업무지침에 따라 개정

당초

개정안

개정사유

5-1-2 소블록별 배급수관정비 계획도 관리

1. 기본 도면 , 배급수관정비 기본계획도, 배급수관정비사업 계획도, 배급수관정비 5개년 계획도를 1세트로하여 소블록별로 작성후 『블록관리 파일』에 넣어 급수운영과, 시설관리과 총괄담당자가 보관한다.

2. 계획을 수정 시에는 그 전의 계획도면을 폐기하지 않고 기존의 계획 위에 덧 부치고 수정 근거가 되는 문건의 보관위치를 도면의 우측 상단에 명시한다.(예 : 소장방침 .....제0권 보관

5-1-2 소블록별 배급수관정비 계획도 관리

1. 배급수관 정비사업 계획도는 당해연도 배급수관 정비사업 계획 심사시 2부를 작성하여 1부는 누수방지과에 제출하여야 하며 1부는 급수운영과 및 시설관리과 총괄 담당이 보관 관리하여야 한다..

2. 배급수관 정비사업 계획심사후 수정사항이 발생 할 시는 수정근거를 첨부하여 본부 누수방지과에  보고하여야 한다.

노후 상수도관 정비 초기 및 GIS 시스템 구축전 기준으로 현재 노후관 정비율 97.7% 및 GIS 시스템 구축 완료에 따른 개정

5-1-3 소블록별 노후 배급수관 대장관리

1. 소블록별 노후 배급수관대장은 급수운영과 총괄담당자가 사업소 전체 블록분과 급수운영과 담당지역분을 총괄하고 시설관리과 총괄 담당자는 시설관리과 담당지역을 총괄한다.

2. 대장의 서식은 다음과 같다.

가. 구별 노후 배급수관정비 계획대장

구분	총 블록수	계	2012년까지 정비 완료			향후 정비계획
			소계	당초계획 정비연장	추가발견 정비연장	소계	’13년 정비	재개발,뉴타운지역
계
○○구
△△구
□□구

5-1-3 소블록별 노후 배급수관 대장관리

1. 소블록별 노후 배급수관대장은 급수운영과 총괄담당자가 사업소 전체 블로분과 급수운영과 담당지역분을 총괄하고 시설관리과 총괄 담당자는 시설관리과 담당지역을 총괄한다.

2. 대장의 서식은 다음과 같다.

가. 구별 노후 배급수관정비 계획대장

구분	총 블록수	16년 기준 노후관 정비 연장	연차별 정비계획
			소계	17년	18년	19 년	20 년	재개발,뉴타운지역
계
○○구
△△구
□□구

※ 구별 노후 배급수관정비 계획대장은 본부 상위 계획에 따라  당해연도 배급수관 정비계획  수립시 작성

연차별 정비계획 반영

당초

개정안

개정사유

나. 소블록별 노후 배급수관정비 계획대장

구 분	계 ①	2012년까지 정비 완료 ②			향후 정비계획			정비율 (%) ③=(②/①)*100
		소계	당초계획 정비연장	추가발견 정비연장	소계	’13년 정비	재개발, 뉴타운지역
계
○○블록
△△블록
□□블록

다. 소블록내 노후 배급수관정비 계획대장

(00블록)

연번	구 간	기존관 현황			연도별 정비계획			비고
		구경	연장	관종	´13 시행중	´14	재개발,뉴타운지역
	계
1
2

< 삭   제 >

다. 소블록내 노후 배급수관정비 계획대장

구분		구 간	노후관 내역			재개발, 뉴타운지역	비고
			구경	연장	관종
(0블록)	①블록내 전체연장
	②블록내 노후관연장
	정비율(%) ③=(②/①)*100
소 계
1
2

다)항에 포함되어 삭제

5-1-4 소블록별 횡단굴착 및 단면도 관리

- 각종 상수도공사를 시행하면서 횡단굴착시 작성된 굴착단면도는 (누수방지과-253 2006.2.15.)에 의거 관리한다

- < 삭  제 >

GIS 시스템에 굴착결과 GIS배관망도와 상이시 즉시 수정하고 있음.