配給水管整備事業 指針

(2-1권 : 計劃․設計)

2013. 5.

서 울 特 別 市

上水道事業本部

’90. 5.  7 : 배급수관 정비사업 시행지침 제정

’92. 5. 16 : 배급수관 정비사업 시행지침(1차 개정)

’93. 5.  1 : 배급수관 정비사업 시행지침(2차 개정)

’96. 2. 17 : 배급수관 정비사업 시행지침(3차 개정)

’06. 4. 26 : 배급수관 정비사업 시행지침(4차 개정)

’13. 5.    : 배급수관 정비사업 시행지침(5차 개정)

〔개정취지〕

▶ 배급수관정비지침 제정 이후 본 지침과 관련하여 추가적으로 변경 및 추가된 내용을 묶어서 개정할 필요가 있었음.

▶ 4차 개정이후 조직 개편과 관련하여 부서명칭 변경

▶ 법령 및 조례 제정 등에 따른 운영상 일부 미비점을 개선ㆍ보완

배급수관정비사업 지침

목     차

제1장  총론                                  4

제2장  계획                                  9

제3장  설계                                 21

배급수관정비사업 지침    제정      ´90. 5.

배급수관정비사업 지침    개정(5차) ´13. 4

배급수관정비사업 지침    제정      ´90. 5.

배급수관정비사업 지침    개정(5차) ´13. 5

제 1 장  총      론

목      차

1-1-1  적용 범위                                                   4

1-1-2  배급수관정비의 목적                                         4

1-1-3  용어의 정의                                                 4

1-1-4  기본 방향                                                   6

1-1-5  사용 자재                                                   7

1-1-6  시설의 규모 결정                                            7

1-1-7  시설의 일반 구조                                           7

1-1-8  적용 시기                                                  7

제 1 장  총   론

1-1-1 적용범위

본 지침은 서울특별시 상수도사업본부와 산하 수도사업소에서 시행하는 배급수관정비의 설계 및 시공에 적용한다.

여기서는 「배급수관정비사업 지침」을 말한다

이 지침에 규정되지 않은 사항에 대하여는 「환경부 제정 상수도 시설기준」,「환경부-상수도 시설기준(유지관리편)」,「국토교통부 감수 건설공사 표준품셈」 및 기타 표준품셈에 의하여 적용이 가능하나, 설계 및 시공품질은 이 지침과 동등하거나 그 이상이어야 한다

1-1-2 배급수관정비의 목적

배급수관정비의 목적은 합리적인 투자비로 배급수관망을 정비하여 시민들에게 질적으로 안전하고 양적으로 안정된 물을 적정한 수압으로 공급하는데 있다.

1-1-3 용어의 정의

이 지침에 적용하는 용어의 정의는 다음과 같으며 수록되지 않은 용어에 대하여는 「환경부 제정 상수도 시설기준」과 「국토교통부 제정 건설용어 대 사전」을 준용한다.

1. 배수본관

배수본관이라 함은 대블록과 중블록을 구성하는 관망으로 소블록에 수돗물을 배분하는 역할을 한다. 배수본관에서는 급수관을 분기하지 않는다. 다만 다량급수처는 배수본관으로부터 직접 분기하여 급수할 수 있다.

2. 배수지관

배수지관이라 함은 소블록을 구성하는 관망으로 배수본관으로부터 공급받은 물을 급수처에 공급하는 역할을 하며 급수관을 직접 분기한다

3. 배급수관정비 기본계획

배급수관정비 기본계획이라 함은 목표연도의 급수수요와 유지관리의 편의성 등을 감안하여 수립한 소블록내 관망형성 계획을 말한다

4. 배급수관정비 사업계획

배급수관정비사업 계획이라 함은 배급수관정비 기본계획을 바탕으로 현재의 소블록 배관 현황과 비교하여 향후 필요한 공사의 규모와 위치를 정하는 것을 말한다

5. 배급수관정비 사업 5개년 계획

「배급수관정비 사업 5개년 계획」이라 함은 배급수관정비 사업 계획에 의하여 정한 공사규모 중 사업의 효과 등을 고려하여 향후 5년간 집행할 공사의 규모와 위치를 말한다

6. 노후관

노후관이라 함은 회주철관, 아연도 강관, 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가 저하된 관 및 관 내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관으로서의 제 기능을 발휘하지 못하는 관을 말한다

7. 세척갱생관

세척갱생관이라 함은 노후된 회주철관의 내부 녹을 제거한 후 에폭시코팅을 통해 사용기간을 연장시켜 놓은 관을 말한다

8. 무라이닝관

무라이닝관 이란 관 내부에 시멘트 몰탈라이닝이 되지 않은 덕타일주철관으로 녹이 발생되는 관을 말한다

9. 흑 PE관

흑PE관 이란 ’87년 이전에 부설한 폴리에틸렌관으로 부식에 강하나, 구조적 강도가 저하되어 누수 발생이 잦은 관을 말한다

10. 불용관

불용관이라 함은 현재의 배관상태에서 그 기능을 상실한 배관으로서 장래에도 활용가치가 없는 수도관을 말한다

11. 소블록

소블록이라 함은 탐지 및 시설물관리를 위한 최소단위 지역으로, 배수지관에 의하여 독립된 관망형성과 배급수관리가 가능한 지역을 말한다

1-1-4 기본방향

1. 배급수관정비 계획은 상위계획과 상호 연관성을 갖도록 추진되어야 한다.

2. 배급수관정비 계획은 서울시 전역을 대블록, 중블록, 소블록으로 구분하여 적정한 관망을 형성토록 계획하여야 하며 계획 및 설계의 기초 단위는 소블록으로 한다.

3. 배급수관은 수질에 불리한 영향이 없도록 설계 시공되어야 하며 시스템적으로 수질사고를 예방할 수 있도록 하고 사고발생 시 즉시 처리할 수 있도록 고려하여야 한다.

4. 배급수관은 내진성 자재 및 이음방식으로 하고 지진에 대비할 수 있어야 한다.

5. 배급수관은 각종 관로 사고 시 단수지역을 최소화 할 수 있는 시스템으로 계획되어야 한다

1-1-5 사용자재

배급수관정비 공사에 사용되는 자재와 기기는 수도법시행령 제24조의2 및 한국상하수도협회 위생안전기준 인증 제품 등 공인된 자재를  사용함을 원칙으로 하며 시공성과 경제성, 내구성을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다.

또한 유지관리가 용이하고 조작이 간편하며 위생상 안전하여야 하며,  수질에 나쁜 영향을 끼치는 물질이 용출되지 않아야 한다.

1-1-6 시설의 규모결정

시설의 규모는 계획기간, 급수면적, 급수량 등을 고려하여 결정하여야 하며 상위계획에서 그 규모가 결정된 경우에는 이를 우선 고려하여야 한다.

1-1-7 시설의 일반구조

1. 구조물의 설계는 표준시방서, 상수도 전문시방서, 구조물 기초 설계지침 등의 시방서에 준하여야 한다.

2. 기계류 등에 대한 설계는 한국산업규격(KS), 한국상하수도협회 규격(KWWA), 서울특별시 규격 혹은 이와 동등 이상의 지침에 의하여 설계하여야 한다.

3. 지반이 불량한 경우에는 부등침하에 대하여 안전하도록 하여야 한다.

1-1-8 적용시기

본 지침은 2013년 5월   일부터 적용한다.

본 지침 적용일로부터 기존의 「배급수관정비사업 시행지침」은 자동 폐기된다.

본 지침 적용일 이전에 입찰 공고된 공사는 기존의 지침에 의한다. 다만, 본부장 또는 수도사업소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 본 지침에 의거 설계변경 시행할 수 있다.

제 2 장    계      획

목      차

제 2-1 절   총   설

2-1-1 일반사항                                                     9

2-1-2 소블록 배수관망 구성                                       11

2-1-3 블록의 구분                                                12

제 2-2 절   배급수관정비 기본계획 수립

2-2-1 일반사항                                                   13

2-2-2 기본도면                                                   14

2-2-3 비내식성관 조사                                            15

2-2-4 배급수관정비 기본계획 도면작성                             15

2-2-5 배급수관정비 사업계획 도면작성                             16

2-2-6 배급수관정비사업 5개년 계획수립                            16

2-2-7 도면의 관리                                                17

2-2-8 계획의 변경절차                                            17

2-2-9 기타                                                       18

제 2 장  계   획

제 2-1 절  총  설

배수시설은 배수지, 배수탑, 배수관, 펌프 및 밸브 기타 부속설비 등으로 구성된다.

본 지침에서는 배수관 및 밸브 기타 부속설비의 설계지침을 정하며 배수지와 고가수조 배수탑 펌프 등의 설계지침은 따로 정한 기준에 따른다.

2-1-1 일반사항

배수관 및 밸브, 기타 부속설비는 상호 유기적으로 결합하여 급수구역내 물 수요에 대응하고 수질을 유지할 수 있는 구조로 구성하여야 한다. 각 시설의 계획 및 설계 시 고려할 사항은 다음과 같다.

한편 배수관은 배수본관과 배수지관으로 구분된다.

2-1-1-1 배수본관

배수본관은 대블록 중블록을 형성하고 소블록에 물을 배분하는 역할을 하며 원칙적으로 급수관을 분기하지 않는 배수관을 말한다.

1. 배수본관은 가능한 한 서로 연결하여 배수본관망을 형성하도록 한다.

2. 서로 다른 배수계통의 배수본관을 서로 연결시켜 비상시 관로 상호 간 수돗물의 소통 및 보완이 가능토록 한다.

3. 내구성이 있는 자재를 선정하고 내진성에 대해서도 충분히 고려하여야 한다.

2-1-1-2 배수지관

배수지관은 모든 계획의 기초단위가 되는 소블록을 형성하는 관으로써 급수관을 분기하는 배수관을 말한다.

1. 블록 내 배수지관은 가능한 한 상호 연결하여 배수관망을 형성하도록 한다.

2. 인접 블록과는 원칙적으로 배수지관이 상호 연결되지 않도록 한다.

3. 내구성이 있는 자재를 선정하고 내진성에 대해서도 충분히 고려하여야 한다.

4. 물의 정체가 발생할 수 있는 구조는 가급적 피한다.

5. 배수지관의 높은 곳에는 공기밸브를, 낮은 곳이나 물의 정체가 예상되는 곳에는 퇴수밸브를, 사고발생의 우려가 있는 취약지점에는 차단밸브의 설치를 검토하여야 한다.

2-1-1-3 밸브 기타 부속설비

밸브류 등 부속 설비는 배수관의 적당한 위치에 부착되어 고유한 작용을 함으로써 배수관이 그 기능을 하도록 한다.

1. 합리적인 배수를 위해서는 유량의 차단, 유량의 조절, 수압의 조절 등 물을 제어, 통제하는 것이 중요하며 각각의 기능에 적합한 기기를 가장 최적의 장소에 설치하는 것이 중요하다.

2. 대, 중, 소 블록의 중요 유입지점에 유량계를 설치하고 급수구역 내 주요지점에 수압계를 설치하여 유량과 수압에 대한 정보를 확보 관리하여 안정 급수의 기초자료로 활용하도록 한다.

2-1-1-4 수질의 유지

배수관에서 수질을 저하시킬 수 있는 요인은 관 내면의 부식, 물의 정체, 공사 등과 관련하여 외부에서 이물질 유입 등이 있으므로 이를 억제하여야 한다.

1. 부식을 억제할 수 있는 내식성 자재를 사용하고, 부식된 관은 교체하거나 갱생하도록 한다.

2. 물의 정체를 방지하기 위하여 관망을 형성하고, 관로상 적당한 지점에 퇴수시설을 하여 계획적인 방류가 가능하도록 하여야 한다.

3. 관로부설공사 시는 관 내부로 이물질이 유입되지 않는 방법으로 공사를 시행하여야 한다.

2-1-2 소블록 배수관망 구성

배급수관 정비공사의 주된 대상이 되고 배급수 관리의 기초 단위가 되는 소블록의 배급수관에 대한 일반 사항은 다음과 같다.

1. 배수본관에서 소블록 내로 유입되는 유입관은 2～3개소로 하는 것을 원칙으로 한다. 해당 블록에 인접하여 계통을 달리 하는 배수본관이 통과할 경우에는 비상시를 대비하여 별도의 유입관을 만든다. 이 경우 유입관의 구경은 해당 소블록의 급수에 충분한 정도로 한다. 유입관의 분기 위치는 기존의 배관망을 검토하여 배수주지관이나 블록 내 각 지점, 유량 분배가 용이한 곳에서 유입되도록 한다.

소블록 내에서 주된 배수관의 역할을 하는 관을 "배수주지관"으로 표현하였다.

2. 다른 소블록과 연결되는 배수지관은 정체 구간이 발생하지 않는 방법으로 완전 절관 분리하여야 한다.

3. 소블록 내에는 지형지물을 감안하여 공기밸브, 퇴수밸브를 적당히 배치하여야 한다.

4. 배수본관에서 소블록으로 유입되는 유입관 중 1개소에는 필요시 야간 최소 유량측정을 위한 시설과 수압 측정을 위한 시설을 하여야 한다.

5. 유입관 중 한 개의 유입관은 소블록 내 전 급수수요를 충당할 수 있는 크기로 하고 상시 유량측정 시 정확한 유량측정이 가능토록 배관 구경의 15배(유량계전 10배, 유량계 후 5배) 이상의 직선 구간을 확보하여야 한다.

6. 소블록 내의 배수지관은 도로 폭원 및 현황을 고려하여 다음과 같이 배관하는 것을 원칙으로 한다.

가. 보차도가 구분된 도로, 도로 폭 12m 이상인 도로, 도로상에 하수암거가 부설되어 있는 경우, 또는 구경 1,000㎜ 이상의 하수도관이 부설되어 있는 경우는 각각의 보도에 이중 배관을 원칙으로 한다.

나. 도로 폭 12m～6m의 도로는 차량의 통행상태, 배관상태, 토지 이용상태 등을 고려하여 단일 배관 또는 이중 배관을 할 수 있다.

다. 도로 폭 6m 이하의 도로는 단일 배관을 원칙으로 한다.

7. 소블록 내의 배수지관은 상호 연결하여야 한다. 다만 막다른 길은 예외로 한다.

2-1-3 블록의 구분

1. 소블록은 동일수계로 하고 가급적 비슷한 지반고로 이루어져야 한다.

2. 소블록은 간선도로, 기존 또는 계획 배수본관, 지형지물, 기존의 배관형태를 종합적으로 고려하여 구분하여야 한다. 이때 고려하여야 할 주요 사항은 아래와 같다.

가. 1개 소블록의 크기는 500～800 수전이 되도록 한다.

나. 간선도로, 하수암거, 철도, 하천, 등 지형지물에 의한 경계를 기준으로 구분한다.

다. 가압수지역과 자연수지역, 수계별 등 급수 운영상 필요한 곳은 구분한다.

라. 기존의 배관 형태상 자연스럽게 구분된 곳은 특별한 사유가 없는 한 그대로 구분한다.

마. 지역배수지 설치 및 직결급수 체계에 의한 배관 계획 등 상위 계획을 참고로 하고 장래 가압수지역으로 전환될 지역 등을 미리 예상할 수 있는 경우는 이를 고려한다.

바. 소블록 내에 세대수가 많은 공동주택이나 빌딩 등의 다량 급수처는 배수본관으로부터 별도의 유입 급수관로를 확보하여 다량급수 시간대 일시적인 소출수 현상이 발생하는 것을 방지하여야 한다.

제 2-2 절  배급수관정비 계획수립

2-2-1 일반사항

배관 정비계획의 최소 단위는 소블록이다. 그러므로 배수지관에 대한 정비 기본계획은 반드시 소블록 단위로 이루어져야 한다. 그리고 배수본관에 관한 계획은 「서울특별시 수도정비 기본계획」에 정한 바에 따라야 한다.

1. 수요량 예측은 「서울특별시 수도정비 기본계획」에서 지역별 급수량 특성을 감안하여 결정한 지역별 급수량을 기초로 소블록 단위로 한다.

2. 소블록 내 최소 동수압은 1.5㎏/㎠로 한다. 다만 직결급수 지역은   최소 동수압이 2.5㎏/㎠이상이 되도록 한다.

3. 관망이 형성되는 배수지관의 구경은 원칙적으로 150㎜ 이상으로 한다. 다만 막다른 도로에 매설되는 배수지관이거나 관통 도로이더라도 향후 급수수요를 감안하여 150㎜ 이하로 할 수 있다.

4. 배수본관의 계획이 「서울특별시 수도정비 기본계획」에 정하여 지지 않은 경우는 관련 부서와의 협의에 의하여 따로 정한다. 또한 배수본관의 계획에 명백한 오류나 사실과 다른 사항이 발견되었을 때에도 같다.

5. 배수지관에 대한 정비계획은 「배급수관정비 기본계획」, 「배급수관정비공사 계획」「배급수관정비공사 5개년 계획」, 으로 구분하여 계획을 수립한다.

6. 급수관에 대한 정비계획은 당해연도 사업계획만을 수립한다.

2-2-2 기본도면

기존 관로의 조사는 가장 최근에 작성된 GIS 수치지형도를 사용하여야 한다.

GIS : Geographic Information System의 약자로서 지리정보시스템 이라 함.

2-2-2-1 기본도면의 종류

상수도 종합정보 시스템 구축계획에 의하여 작성되고 출력이 가능한 수치배관도를 기본도면으로 하고 「소블록 배수관 현황도」와 「소블록 급수관 현황도」로 구분하여 작성한다.

1. 소블록 배수관 현황도

→ 조사일 기준 가장 최근의 배수관 자료가 입력된 수치지형도

가. 배수본관과 유입관, 분기밸브, 중간밸브, 공기밸브, 퇴수밸브, 배수지관과 그 속성을 표기한 도면.

나. 관로는 부설연도, 구경, 관종이 표기되도록 한다.

다. 관로는 관종에 따라 표기와 색상을 다음과 같이 한다.

1) 덕타일주철관(내부 모르타르 라이닝 및 에폭시수지 분체도장), PE관, Hi-3P관 ---------------------------------검은색

2) 세척 갱생된 주철관--------------------------검은색 점선

3) 노후관-----------------------------------------빨간색

2. 소블록 급수관 현황도

→ 조사일 기준 가장 최근의 급수관 자료가 입력된 수치배관도

가. 급수관 표기 색상을 달리하고 그 속성을 표기한 도면.

나. 관로는 관종에 따라 표기와 색상을 다음과 같이 한다.

1) 스테인리스강관, 동관-----------------------------검은색

2) 노후관-----------------------------------------빨간색

2-2-2-2  도면의 크기

1. 축척은 1:500～1:3,000을 기본으로 하되, 가로 68㎝×세로 54㎝ 용지에 1개 블록이 용도에 맞게 잘 배치되는 정도의 축척으로 조정하   여 출력한다.

2. 동일 블록의「소블록 배수관 현황도」와「소블록 급수관 현황」도는 같은 축척으로 하여야 한다.

2-2-3  비내식성관 조사

위 2-2-2-1에 의하여 출력된 도면에서 빨간색으로 표기된 관로는  비내식성관으로 본다.

다만 기록에 의하여 명백하게 확인되지 않은 관로는 반드시 현장확인을 하여야 한다.

1. 현장확인이라 함은 횡단굴착, 설문조사, 정황조사 등을 포함한다.

2. 명백하게 오류가 확인된 경우는 기본도면을 수정하고 관련 부서에     기본 자료를 수정토록 통보한다.

3. 조사된 노후관은 별첨서식에 의하여 「노후 배수관 대장」(첨부＃1)과 「노후 급수관 대장」(첨부＃2)을 만들고 도면과 일치하도록 한다.

2-2-4  「배급수관정비 기본계획」 도면 작성

위 2-2-2-1에서 조사 출력된 기본도면을 기초로 배급수관정비 기본계획을 수립한다. 이 계획수립 시는 상기 2-1의 일반사항을 고려하여 계획하여야 한다.

1. 계획배관의 격점부에는 격점번호를 부여한다. 격점번호는 북측에서 남측으로, 좌측에서 우측 순으로 부여한다.

2. 계획배관의 축척은 기본도면과 동일한 축척으로 하며 관망과 계획구경, 격점번호, 각종 밸브류만 표시한다.

3. 완성된 계획 배관망도를 기본도면 위에 상단만을 고정시키는 방법으로 덧붙인다.

4. 계획배관의 색상은 청색으로 한다.

2-2-5 「배급수관정비 사업계획」 도면 작성

위 2-2-2의 「기본도면」과 2-2-4에서 작성한 「배급수관정비 기본계획」도면을 비교 검토하여 정비공사가 필요한 부분을 조사 표기하는 방법으로 「배급수관정비사업 계획」 도면과 「노후 배수관 대장」의 공사계획란을 작성한다.

1. 표기사항은 격점번호, 구경, 연장으로 한다.

2. 색상은 빨간색으로 하여 작성한다.

3. 작성된 도면은 배급수관정비 계획도면 위에 상단만을 고정시키는 방법으로 덧붙인다.

2-2-6 「배급수관정비 사업 5개년 계획」수립

위의 2-2-5에 의하여 작성된 공사계획 도면과 공사대장을 기초로 우선 순위를 정하여 소블록 내의 노후된 비내식성 배급수관을 5개년 동안의 연도별로 정비하는 것으로 계획을 수립한다.

2-2-6-1 대상

1. 위의 2-2-2 기본도면에서 출력(조사)된 도면과 위의 2-2-3의 의하여 확인된 비내식성(빨간색 표식) 배수관과 급수관을 대상으로 함을 원칙으로 한다. 다만 소블록 관망형성 상 부득이한 경우와 누수다발 관로 등 특별한 사유가 있는 경우는 내식성 배급수관도「배급수관정비 사업 5개년 계획」에 포함하여 정비할 수 있다.

2-2-6-2 사업의 우선 순위

배급수관정비 기본계획에 의한 공사집행 계획은 소블록의 정비율,   야간 최소 유량측정값, 누수발생 건수, 출수상태 등을 종합적으로 검토하고 아래 사항을 반영하여 사업대상 소블록과 사업 위치를 선정한다.

1. 기존관이 노후되어 적수현상 및 출수불량 등으로 민원이 야기되는 지역

2. 위 호 해당지역 중 고지대 관의 말단지역 및 수혜가구가 많은 지역

3. 유관사업 시행구간

4. 관경 협소, 관 노후 및 누수다발 관로

2-2-6-3 연도별 공사계획

1. 위 2-2-6-1과 2-2-6-2에 의하여 연도별 사업계획은 소블록 단위로 계획한다.

2. 공사도면은 당해 연도 사업대상으로 계획된 소블록만을 대상으로      「배수관정비사업 계획도」와 「급수관정비사업 계획도」를 작성한다.

3. 연도별 사업계획은 소블록별 「노후 배수관 대장」과 「노후 급수     관 대장」에 시행계획 연도를 표기하는 방법으로 작성한다.

4. 위의 3항에 의한 매 연도별 사업계획은 다음 연도 사업 계획수립 시 예산의 범위에서 조정하여 수립한다.

2-2-7 도면의 관리

1. 위 2-2-2, 2-2-3, 2-2-4, 2-2-5, 2-2-6에 의하여 작성한 도면과 대장은 2부를 작성하여 1부는 본부(수도관리부)에서 보관하고 1부는 수도사업소(급수운영과 구역관리팀)에서 보관한다.

2. 대장은 엑셀로 작성하고 매년 정비된 내용을 표기하여야 하며 복사분을 매년 1월 15일 까지 본부(시설관리부)에 제출하여야 한다.

3. 사업소에서는 정비공사 완료 후 그 내역을 □상수도 GIS 업무지침□에 의거 급수운영과에 시설자료를 제공하여 수치배관도가 수정되도록 한다.

2-2-8 계획의 변경 절차

1. 정비계획 및 공사계획 변경 시는 그 사유를 명시하여 사업소장의       결재를 받아 본부(시설관리부)에 보고하여야 한다.

2. 본부장은 사업소의 변경계획에 중대한 문제가 있다고 판단될 경우  시정을 지시한다.

3. 매년도 사업계획의 변경은 다음 연도 사업 계획수립 시 변경할 수 있다. 다만 상당한 사유가 있을 때는 수시로 변경할 수 있다.

2-2-9 기타

「배급수관정비 기본계획」과 「배급수관정비 사업계획」, 「배급수관정비 사업  5개년 계획」은 상호 연관성을 갖는다. 그러므로 어느 하나의 계획이 부득이한 사유로 변경될 때는 즉시 다른 계획에도 반영하여야 한다.

제 3 장  설 계

목 차

제 3-1 절  총  론

3-1-1 일반사항                                                   21

3-1-2 현장조사                                                   22

3-1-3 공사명                                                     23

제 3-2 절 설계도면

3-2-1 표 지                                                      23

3-2-2 공사계획도                                                 24

3-2-3 평면도                                                     25

3-2-4 종단도                                                     25

3-2-5 상세도                                                     25

제 3-3 절 자  재

3-3-1 일반사항                                                   26

3-3-2 관련규격                                                   27

3-3-3 시험방법                                                   27

3-3-4 신 제품사용                                                28

제 3-4 절 설계지침

3-4-1 관경의 결정                                                28

3-4-2 관종의 결정                                                28

3-4-3 분기밸브                                                   29

3-4-4 중간밸브                                                   29

3-4-5 공기밸브                                                   29

3-4-6 퇴수밸브                                                   30

3-4-7 소화전                                                     30

3-4-8 급수관                                                     31

3-4-9 밸브실                                                     32

3-4-10 보호공                                                    34

제 3-5 절 배관설계

3-5-1 일반사항                                                   34

3-5-2 분기부                                                     35

3-5-3 지장물 통과부                                              37

3-5-4 공기밸브 설치부                                            38

3-5-5 퇴수밸브 설치부                                            39

3-5-6 소화전 설치부                                              40

3-5-7 배수지관과 연결부                                          40

3-5-8 유입부의 다용도 밸브실과 수압측정장치                      41

3-5-9 관경 축소부                                                41

3-5-10 이종관 접합부                                             42

3-5-11 특수공법                                                  43

제 3 장  설    계

제 3-1 절   총   론

3-1-1 일반사항

1. 설계 시 고려할 기본적인 사항은 소블록이 계획대로 고립되도록 소블록 유입관을 2～3개소로 정비하고, 1개 이상의 소블록을 경유하는 배수지관은 정체 구간이 발생하지 않는 방법으로 블록 경계에서 완전 절관하여 관망을 형성한다.

2. 소블록 내의 노후 배급수관과 불용관을 완전 정비할 수 있는 방법으로 설계하여야 한다.

3. 수질관리를 위하여 소블록 단위로 퇴수 작업이 가능토록 차단 밸브와 퇴수밸브가 적절하게 배치되도록 설계하여야 한다.

4. 예산부족이나 다른 법규의 저촉, 또는 기타 사유에 의하여 공사 시행이 불가한 경우는 그 사유를 노후관 대장에 명시하여 다음 차수의 공사 시 정비할 수 있도록 하여야 한다.

5. 관망이 형성되는 배수지관의 구경은 원칙적으로 150㎜ 이상으로 한다. 다만 막다른 도로에 매설되는 배수지관이거나 관통 도로이더라도 향후 급수수요를 감안하여 150㎜ 이하로 할 수 있다.

6. 배수지관은 보도로 부설함을 원칙으로 한다. 다만 지장물 등으로 부설이 곤란한 경우는 보도 측에 가까운 차도로 부설할 수 있다.

7. 하수도 BOX 등 대형 지장물을 횡단할 경우에는 유수 방향의 상류 쪽에 반드시 공기밸브를 설치하여야 하며, 급속 공기밸브(보수밸브 일체형) 설치를 검토하여야 한다. 또한 수구의 방향은 상향으로 한다.

8. 지장물 횡단 등으로 곡관을 사용할 때는 삽입길이가 긴 Ｌ형의 곡관을 사용하여야 하며, 45°와 22.5°의 곡관을 조합 설계하고, 도면에 곡관 구경 및 규격을 표시한다.

9. 접합부가 수압에 의하여 이탈의 우려가 있는 곳에는 이탈방지 압륜을 사용한다.

3-1-2 현장조사

현장조사는 아래 각 항의 조사 외에 최신의 정보와 관련법규를 확인하여야 한다.

1. 조사자는 사업을 시행하고자 하는 소블록에 대하여 포장도로 굴착승인 여부를 관할 구청 및 유관 기관과 협의하여 사업시행 가능여부를 사전에 문서로 협의 확인한다. 특히 배수관정비 구간은 도로굴착 승인 시기에 따라 5개년 사업계획의 우선 순위를 조정하여 시행한다.

2. 조사자는 소블록의 배관망도와 관련기관의 지하 매설물 도면을 참고하여 기존 관로 및 각종 밸브실을 확인하고, 포장 종류, 도로 폭 및 하수 BOX, 가스, 체신 등의 지하 매설물을 배관망도(수치지형도S=1:1,000)에 표시한다.

3. 조사자는 소블록 내 주요 지점별 수압조사, 공사구간 내의 기존 공기밸브, 퇴수밸브, 소화전 등 밸브류의 위치를 확인하고, 적정하게 배치되었는지 여부를 판단하여 설계에 반영토록 한다.

4. 조사자는 공사계획 소블록 내의 급수관 개량 대상을 조사할 때는 기존 급수관의 재질, 구경, 개량할 연장, 수도계량기 보호통 교체여부, 급수관 구경확대 여부 등을 현장과 배관망도를 참고하여 조사한다.

5. 배수본관에서 소블록 유입 배수관의 분기 관경 및 위치의 적정 여부 와 유량계실 설치에 따른 지장물 저촉 여부 등을 조사한다.

6. 조사자는 현장사무실의 설치장소, 자재적치의 장소가 교통 상황 및 주변 주민 생활을 고려하여 불편을 초래하지 않는 곳을 선정한다.

7. 조사자는 각종 상수도공사가 시민을 위한 사업임을 인식하고, 공사의 안전 관리 및 통행로 확보, 공사 중 분진 및 소음 발생 등 시민불편을 최소화 하도록 설계에 반영한다.

3-1-3 공사명

1. 1건의 공사설계는 최소 단위인 1개 소블록을 대상으로 하여야 한다. 다만 필요시에는 2개 이상의 소블록을 모아서 1건의 공사로 설계할 수 있으나 이 경우에도 소블록별로 도면을 작성하여야 한다.

2. 공사명은 “○○동 ○○번지 일대(또는 주변)배급수관정비공사(00블록)”로 한다. 다만 2개 이상의 소블록을 모아서 1건의 공사로 설계할 경우에는 “○○동 ○○번지 일대(또는 주변)외 ○개소 배급수관정비공사(00, 00, 00블록)”로 하고 공사설명서에 해당 블록명과 공사시행 차수를 명기하여야 한다.

3. 공사명 외에 부제를 두며 부제는 소블록명으로 하고 공사명 하단에 ( )로 명기한다.

예)	○○동 ○○번지 일대(또는 주변) 배급수관정비공사 (00블록 배급수관정비공사)

제 3-2 절 설계도면

3-2-1 표 지

1. 표지의 상단에는 공사명을, 하단에는 발주처명을 표시하고, 중앙에는 공사 시행위치를 알기 쉽게 위치도(S=1:3,000)를 북측을 상향으로 하여 배치하고, 위치도 아래에는 구간별 공사개요를 표시한다.

2. 위치도에는 블록의 주요 밸브 위치, 수계 및 기존 배관망 등을 알아볼 수 있는 크기로 나타내고, 신설관은 진하게 표시한다.

3. 도면의 규격은 가로 68㎝×세로 54㎝로 규격화 한다.

3-2-2 공사계획도

공사계획도라 함은 소블록 배관정비 계획에 의하여 작성된 도면을 기초로 배수본관으로부터 소블록 내로 유입되는 유입관의 위치와 관경, 관망형성, 블록고립, 퇴수 및 배기밸브 위치, 중간차단 밸브 위치, 유량측정 위치 등을 표기한 도면으로써 금회와 장래의 공사계획이 표기된 도면을 말한다.

1. 공사계획도에는 배수본관과 블록 내 유입관이 표기되어야 한다.

2. 소블록 내의 기존 배관과 주요 밸브류가 표기되어야 한다.

3. 정비가 필요한 구간이 금회와 장래로 구분하여 표기되어야 한다.

4. 축척은 가로 68㎝×세로 54㎝ 크기의 도면에 해당 블록이 적절하게 배치되는 정도의 수치지형도를 사용한다.

5. 기존 관로 및 부속 시설물은 검은색으로, 장래 정비계획은 청색으로, 금회 시행분은 적색으로 표시한다.

6. 인입급수관 개량 위치는 해당 지번에 적색으로 인입관과 수도계량기 보호통의 위치를 표시하고 별지 서식의 인입급수관 개량내역서를 작성하여야 한다.

7. 블록 내 불용관 존치 여부와 지하 시설물의 상태를 확인하기 위하여 골목의 시 종점에 대하여 횡단굴착을 실시하여야 하며, 그 위치를 표기하여야 한다. 다만 기 횡단굴착을 실시하였거나 다른 기록에 의하여 불용관 존치 여부가 확인된 경우에는 그러하지 아니하고 기 확인된 사항을 해당 위치에 명기한다.

8. 각종 상수도공사의 발주 설계도서에는 기존관 철거, 폐쇄구간 및 위치 등에 대한 별도의 철거 및 폐쇄계획도(1/1200, 1/1000)를 작성한다.

- 설계에 철거 및 폐쇄품을 계상하여 기존관이 완전 철거되도록 조치

- 철거, 폐쇄계획도 우측 상단에는 철거 및 폐쇄관의 관종, 구경, 연장 등의 내역을 기재

3-2-3 평면도

1. 평면도는 1/1,000 수치지형도에 기존 배수관이 표기된 도면을 활용하며 기존관은 도면대로, 신설관은 굵게 표시하고, 신설관 매설위치를 기존관과 다른 방향으로 매설할 경우에는 폐쇄 구간을 표시한다.

2. 평면도는 구간별로 작성하고 신설 밸브류의 위치, 횡단굴착의 위치 및 번호와 배관부설 평면 위치를 도시한다.

3. 평면도는 도곽의 상단부에 위치하고 하단부에는 종단도를 배치한다.

3-2-4 종단도

1. 종단도의 횡 방향축척은 평면도의 축척과 같은 1/1000 축척을 사용하고 종 방향축척은 1/100 축척으로 한다.

2. 종단도에는 평면도와 일치하는 체인번호를 부여하고 1체인의 길이는 20m로 한다.

3. 지하 지장물의 종단 위치를 표기하고 곡관 사용지점, 밸브류 사용지점을 정확히 명시한다.

3-2-5 상세도

1. 상세도는 부설구간의 체인번호 방향으로 작성하되, 위치별로 배관상세도 및 사용자재의 규격 형식을 명시한 재료표를 작성한다.

2. 각 위치별 재료표를 집계하여 자재명, 규격, 형식, 수량을 집계한 재료표를 만들고 변경설계에 대비하여 변경란을 확보한다.

3. 기존관이나 소화전을 연결하는 경우에는 신설관은 실선으로, 기존 관은 점선으로 표시한다.

제 3-3 절  자   재

상수도용 자재는 수도법시행령 제24조의2 및 한국상하수도협회 위생안전기준 인증 제품 등 공인된 자재를 사용함을 원칙으로 하고 수돗물에 유해 물질의 용출이 있는 제품을 사용해서는 안 되며, 내식성 자재를 사용한다.

3-3-1 일반사항

1. 모든 자재는 주요자재 수급방안(누수방지과-1415, ’07.11.30), 주철 이형관 자재 구매방식 변경(누수방지과-436, ’12.1.20), 상수도관 형식 개선 계획(누수방지과-2710, ’12.5.9)에 의거 구매함을 원칙으로 한다.

2. 내식성과 내구성이 있는 자재를 선정한다.

3. 본래의 요구 기능을 장기간 유지할 수 있는 자재를 선정한다.

4. 향후 유지관리상 유리한 자재를 선정한다.

5. 자재 선정 시는 제작시방서를 작성한 후 선정하여야 하며 주요 부분에 대한 검사방법을 명시하여야 한다.

6. 제조회사 규격만 있는 자재를 선정 시는 미리 회사의 제작시방서를 제출받아 충분히 검토 후 시험방법 등을 정한 후 선정하여야 한다.

7. 덕타일 주철관의 경우 직관은 모르타르 라이닝된 관 및 에폭시수지 분체도장 제품을 사용하고, 이형관은 KS D 4317에 규정한 에폭시수지 분체도장 제품을 선정한다.

또한 구경 300㎜ 이하의 직관은 타이튼(고무링) 접합방식의 직관을 선정한다. 다만 가압수지역 등 특별한 사유가 있는 경우는 예외로 할 수 있다.

8. 스테인리스 재질과 타 금속관이 접하는 부위는 이종 금속간의 전위차에 의한 부식방지를 위한 절연자재를 사용한 제품을 선정한다.

9. 덕타일 주철관의 접합 부속인 볼트너트는 KS D 4302의 3종 또는 KS D 4303의 1종 또는 2종의 사형 주철물, 고무링은 KS M 6613의 해당여건에 적합하거나 동등 이상의 제품이어야 한다.

10. 신규자재의 선정은 기술분야 위원회 운영 개선방안(감사과-2433, ’10.3.22)에 따른다

3-3-2 관련규격

1.  KS D 3565  수도용 도복장 강관

2.  KS D 3578  수도용 도복장 강관 이형관

3.  KS D 3589  폴리에틸렌 도복장 강관

4.  KS D 3595  일반 배관용 스테인리스 강관

5.  KS D 3607  분말 융착식 폴리에틸렌 피복강관

6.  KS D 3619  수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관

7.  KS D 4302  구상흑연 주철품

8.  KS D 4303  흑심 가단 주철품

9.  KS D 4308  수도용  덕타일 주철 이형관

10. KS D 4311  수도용 원심력 덕타일 주철관

11. KS D 4316  수도용 원심력 덕타일 주철관의 모르터 라이닝

12. KS D 4317  덕타일 주철관 내면 에폭시 수지 분체도장

13. KS M 6613  수도용 고무

14. KS B 1547  일반 배관용 스테인리스 강관 프레스식 관이음쇠

15. KS B 2301  청동밸브

16. KS B 332   수도용 제수밸브

17. KS B 2340  수도용 공기밸브

18. KS B 2342  수도용 새들붙이 분수전

19. KS B 5260  전자식 유량계

3-3-3 시험방법

1. 각 제작시방서에 명시된 방법에 의하여 시험을 하여야 하고 검수자는 시험 성적서를 확인하여야 한다.

2. 검수자는 납품되었거나, 납품예정 제품에 대하여 전문시험기관에 검사 시험을 의뢰할 수 있다.

3. 주요 자재에 대해서는 시험과정에 입회할 수 있다.

제 3-4 절 설계지침

3-4-1 관경의 결정

1. 배수관의 구경은 배급수관정비 기본계획에 의한다. 관경이 정하여 있지 않은 경우는 장래 급수 수요를 감안한 관경을 산출하고 기본계획을 우선 수정한 후 관경을 결정한다.

2. 인입 급수관의 관경은 급수공사업무 시행지침의 관경 산출식에 의거 적정 관경으로 개량함을 원칙으로 하여야 한다.

3-4-2 관종의 결정

1. 배수관은 내식성 재질 또는 내식 처리된 관을 사용한다.

2. 관종 결정 시는 아래 사항을 복합적으로 검토하여 정하여야 한다. 또한 이형관류와 밸브류에 대해서도 같다.

가. 내식성

나. 내구성

다. 시공성

라. 경제성

마. 유지관리의 편의성

3-4-3 분기밸브

1. 배수관이 교차하는 곳은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 연결하여야 하며 분기관에는 분기밸브를 둔다.

2. 분기밸브는 주된 기능이 수돗물의 차단이나 유량조절의 기능도 있으므로 차단 기능이 강화된 제품을 선정하고 조작과 유지관리가 용이한 구조로 한다.

3-4-4 중간밸브

중간밸브의 설치 목적은 단수 지역을 적게 하기 위한 것이 주된 이유이므로 분기밸브와 같이 차단 기능이 강화된 제품을 선정하고 조작과 유지관리가 용이한 구조로 하여야 한다.

1. 소블록 내 배수관로의 분기밸브 설치 간격이 커서 돌발사고 발생시 단수 세대가 50～100세대 이상이 되며, 중간밸브 설치가 소블록 관리상 유리하다고 판단될 때

2. 퇴수밸브 설치 시는 유수방향으로 퇴수밸브를 지나서 가까운 지점에 설치하여 관세척 및 퇴수작업이 용이하도록 한다.

3-4-5 공기밸브

공기밸브는 관 내부의 공기를 쉽게 배제하여 물의 흐름을 원활하게 하는 배기 기능과 단수 시는 관 내부로 공기가 유입되어 관로상에 부압이 발생하는 것을 예방하는 흡기 기능이 있으므로 공기의 유, 출입이 용이하고 내구성이 있는 제품으로 동결에 대하여 안전하게 설계한다.

1. 암거 등 지장물을 하월 또는 상월하는 곳에서와 같이 고점(高點)이 쌍봉 형태를 이루는 곳에서는 유로 방향을 기준으로 상류 측 고점(高點)에 설치

2. 배수지관에서는 급수관이 공기의 유․출입 기능을 일부 하므로 이점을 고려하여 공기밸브 위치를 결정한다.

3. 부득이 관의 말단을 제수밸브와 맹판으로 처리한 경우는 관의 말단부분에 반드시 공기밸브를 설치하여 관 말의 정체된 공기를 배출하고 이상 수압의 발생을 방지하여야 한다.

3-4-6 퇴수밸브

퇴수밸브는 관 내부의 이물질과 정체된 수돗물을 제거하는 기능 외에 복구공사 시 등 관을 비워야 할 경우 신속하게 물을 배제하여 작업환경을 조성하는 기능도 갖고 있다. 특히 수질관리가 중요한 문제로 제기되는 시점에서 관로상 수질을 개선할 수 있는 수도시설이고, 계획적인 퇴수관리가 필요할 것으로 인식하여 설계에 반영하여야 한다.

1. 관말 등 물의 정체가 예상되는 지점

2. 소블록 내에서 차단 밸브로 고립 가능한 지역 중 저점부로써 하수 관로에 퇴수관 연결이 가능한 지점인 경우 퇴수관은 하수도 맨홀 부에서 연결하여 퇴수 시 확인이 용이하도록 한다. 부득이한 경우는 퇴수밸브실 내 채수를 위한 콕크를 설치한다. 또한 하수가 상수도 관으로 역류되지 않는 구조로 설계하여야 한다.

3. 퇴수밸브는 드레인관으로 분기하여 설치하고, 퇴수밸브의 구경은 주 관경의 1/2 ～ 1/4 정도로 설치하되 가급적 크게 설치한다.

4. 중요한 퇴수 장소에는 퇴수밸브 직후의 본관에 차단밸브를 설치하여 퇴수 작업이 용이하도록 한다.

3-4-7. 소화전

소화전의 설치지침은 소방기본법 제10조 및 소방기본법 시행규칙 제6조에 의한다.

1. 소화전의 설치위치와 규격은 소방관서와 협의하여 정한다.

2. 소방용 기계, 기구 등은 형식 승인 및 검정을 받은 것을 사용한다.

3. 상업 지역 및 공업 지역에서는 분기본관의 구경 250㎜ 이상에서 호칭지름 200㎜ 이상, 기타의 지역에서는 분기본관 80㎜ 이상의 구경에서 호칭구경 80㎜ 이상의 소화전 및 급수탑을 설치한다.

4. 소화전 설치 후는 소방관서의 확인을 받고 그 위치와 규격을 소방관서에서 요구하는 서식으로 통보, 이관하여야 한다.

3-4-8 급수관

급수관은 배수관으로부터 수용가의 수도미터까지의 배관 및 부속설비로써 사업 대상으로 선정된 소블록 내의 노후된 급수관은 모두 개량함을 원칙으로 한다.

1. 급수관개량공사 설계의 범위는 「서울특별시 수도조례 시행규칙 제8조(인입급수관 개량공사)」에 준하며 보호통까지 개량한다. 다만 기존 수도미터의 위치가 「서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조(계량기의 설치위치)」규정에 의하여 부적정한 경우는 적정한 위치로 이전하고 보호통까지 교체하는 것으로 설계한다.

이 경우 이전 위치와 기존 위치가 상이하여 배관을 부설하여야 할 경우 그 비용은 수용가의 부담으로 한다.

2. 급수관의 개량 구경은 「수도조례 시행규칙 제14조(인입 급수관의 구경)」의 규정에 의하여 산출된 적정 구경으로 한다.

다만 구경확대 대상 건물로써 대지의 경계선까지 내식성 관으로 기 교체되고 대지경계선 내부가 비내식성 관으로 남아있는 경우는 기존의 내식성 관과 동일 구경으로 개량한다.

3. 보호통 교체 규격은 인입 급수관의 규격에 따른다. 다만 어떠한 경우에도 수도미터의 규격은 변경할 수 없다.

4. 급수관의 개량대상은 설계 시 그 목록을 만들어야하며, 공사완료 시 따로 정한 서식(첨부＃3)으로 공사내역을  작성하여 관리부서(요금과)에 통보하여야 한다.

3-4-9. 밸브실

각종 밸브류를 설치 한 개소에는 원칙적으로 밸브실을 설치한다. 밸브실은 구조적으로 안전하고 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

밸브실은 크기에 따라 대형 밸브실, 중형 밸브실, 소형 밸브실로 구분하며 설치지침은 다음과 같다.

1. 대형 밸브실

대형 밸브실은 구형(矩形)과 원형구조로 구분되며, 구형(矩形)구조는 다시 현장 콘크리트 타설 방식인 철근콘크리트 구조와 조적조로 구분 할 수 있다. 또한 사변형 구조에서는 사람의 출입을 위한 맨홀부와 밸브조작을 위한 키홀을 구분하여 설치할 수 있다.

각 방식의 선정지침은 다음을 복합적으로 고려하여 정하여야 한다.

가. 구형(矩形) 밸브실

1) 도로 폭원 20m 이상 도로로, 중요한 기능을 갖고 자주 조작할       필요성이 있으며, 밸브 교체시 밸브실 내에서 작업의 필요성이       있는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

2) 통합 밸브실 설치가 필요한 위치에 설치한다.

3) 차량의 통행이 빈번하여 콘크리트의 양생기간 중 교통에 지장이      예상될 시는 조적조로 하고, 양생기간 확보가 가능할 때는 철근      콘크리트조를 원칙으로 한다.

4) 상부 슬래브는 원칙적으로 장대 블록을 사용하는 것으로 한다. 다만 철근콘크리트 조에서 상부 슬래브의 일부만을 장대 블록으로 할 수 있다.

5) 구형(矩形) 밸브실은 구경 265㎜의 키홀과 구경 648㎜ 맨홀을 따로 두는 것을 원칙으로 한다. 다만 맨홀에서 이동식 사다리를 이용하여 실내로 출입하는 것이 용이한 경우는 맨홀이 키홀을 겸용하도록 할 수 있다.

6) 분기부에서 구형(矩形) 밸브실 축조 시는 분기본관까지 밸브실 내에 포함한다.

나. 원형 밸브실

1) 도로 폭원이 6～20m인  도로 상에 주로 사용하며, 밸브 교체 시

구조체를 제거하고 교체 작업을 하여도 지장이 없는 곳에 설치

한다.

2) 밸브실의 벽체는 구경 800㎜의 흄관을 주재료로 사용하며 관의

저면에서 관 상단까지는 조적조로 한다.

3) 상부는 원형 648㎜ 맨홀 뚜껑을 사용한다.

4) 분기부에 사용 시는 분기본관을 배제하고 분기지관만 밸브실내에 포함한다.

2. 중형 밸브실

가. 차량의 통행이 빈번하지 않은 차도 및 보도에 설치가능하며 원         형밸브실 설치가 곤란한 곳을 대상으로 한다.

나. 재생 폴리에칠렌 합성수지 보호통을 주재료로 사용한다.

다. 뚜껑은 318㎜의 주철제 제품을 사용한다.

3. 소형 밸브실

가. 원칙적으로 사용할 수 없다. 다만 지장물로 인하여 다른 대안이  없을 때와, 보도 등 차량의 통행이 적은 경우로 폭 6m 이하의 도로에서 그 기능이 비교적 중요하지 않은 경우에 사용할 수 있다.

나. 본체는 구경 150㎜의 PVC 파이프가 주 재료이고 뚜껑은 265㎜의  주철제 제품을 사용한다.

3-4-10 보호공

보호공은 관의 취약부를 내력 및 외력으로부터 보호하는 것으로 이탈방지 압륜에 의한 방법, 콘크리트 보호공에 의한 방법, 이중관에 의한 방법 등이 있으며 1～2개의 방법을 조합하여 설계할 수 있다.

1. 곡관 사용부, 이음부속을 연달아 사용한 곳 등 수압에 의하여 접합부의 이탈이 예상되는 곳에는 이탈방지 압륜 또는 콘크리트 보호공을 하여 관을 보호하여야 한다.

2. 매설심도가 부족하여 외력이 직접 관에 전달될 것이 예상되는 곳에는 보호관과 콘크리트로 외력이 직접 관에 전달되는 것을 방지하여야 한다.

제3-5 절 배관설계

수도 배관 자재는 관종에 따라 직관과 이형관류 등 부속자재와 밸브류 등으로 이루어져 있으며, 이는 현장 취급을 용이하게 하고 가공성을 높이는 것을 주목적으로 한다. 배관이란 이렇게 분리되어 있는 자재를 적정하게 조합하여 구조적으로 안전하고 물의 유통에 지장이 없도록 하는 것이다.

3-5-1 일반사항

1. 급격한 변화를 주는 배관은 피하여야 한다. 예로 곡관을 연속적으로 사용하여 90°또는 180°로 구부러지는 등의 배관은 피하여야 한다. 부득이 한 경우가 아니면 S자형 배관도 피한다.

2. 이음부속을 중첩하여 사용하는 것은 피하여야 한다.

3. 온도 변화에 따른 신축과 부등침하에 대한 변형응력에 대하여 고려하여야 한다. 예로 토질의 급격한 변화가 있는 곳, 자연상태의 토사 층에서 되메우기 토사 층을 통과하는 곳은 이음관 또는 신축관 설치를 고려하여야 한다.

4. 다른 시설물과의 관계에서 추후 유지관리가 가능토록 충분히 고려하여 이격거리를 확보하여야 하며, 최소 이격거리는 30㎝로 한다. 그러나 이 경우에도 한쪽이 벽면으로 되어 있어 관의 반대쪽으로 이동할 수 없는 경우에는 최소 이격거리를 50㎝로 한다.

3-5-2 분기부

분기 방법은 부단수 분기방식, 정자관 분기방식, 분수관 분기방식으로 대별된다.

각각의 분기 방식에 대한 선정 지침과 배관 방법은 다음과 같다.

1. 부단수 분기방식

가. 배수본관에서의 분기방식은 원칙적으로 부단수 분기방식을 택한다. 다만 분기본관과 지관의 구경이 같거나 단수 구역이 적은 경우는 정자관 분기를 택할 수 있다.

나. 분기관의 구경과 천공부의 구경은 같아야 한다.

다. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

부단수할정자관

플랜지관

이음관

소켓플랜지관

※ 분기 지점에 지장물이 있거나 분기본관 심도가 깊어 변실 설치가 불가한 경우

2. 정자관 분기방식

가. 배수지관에서 다른 배수지관의 분기는 원칙적으로 정자관 분기 방식으로 한다.

나. 정자관의 설치 위치는 반드시 기존관로의 직선부에 설치하고 이형관류와는 1ｍ 이상의 거리를 확보하여야 한다.

다. 정자관은 소켓 플랜지 정자관을 사용하고 양 플랜지 단관을 설치 후 제수밸브를 설치한다.

라. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

소켓FT

형관(B)

이음관

2F단관

플랜지관

3. 분수관 분기방식

가. 분수관 분기는 새들붙이 분수관을 본관에 설치 후 천공기로 천공

하는 방법으로 50㎜ 이하의 급수관의 분기는 분수관 분기방식에

의한다. 다만 분기본관의 구경이 50㎜ 이하인 경우는 그러하지 않

는다.

나. 새들붙이 분수관은 본관의 관종에 맞는 규격을 사용하여야 한다.

다. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

소켓

1. 기존관 연결

이경소켓

밸브소켓

2. 보호통 교체

3. 수전분리

티

3-5-3 지장물 통과부

각종 지장물 통과시는 지장물의 배치와 규모를 조사하여 지장물과  상수도관이 다같이 안전한 방법으로 설계하여야 하며, 특히 시설 후 유지관리를 고려하여야 한다.

특히 대형 하수암거 등 지장물이 있을 경우는 우회하거나 블록을 분할하는 방법을 대안으로 검토하여 유리한 쪽으로 설계하여야 한다.

1. 암거 등의 지하 구조물 통과는 구조물의 상부로 통과하는 것을 원칙으로 한다. 포장면으로부터 보호관의 상단까지 최소 65㎝가 확보되면 상월하여야 하며, 65㎝ 미만이면 하월을 원칙으로 한다.

2. 타 구조물 인접지역을 통과하는 경우는 상수도의 유지관리 외에 인접된 구조물의 유지관리를 고려하여 최소 이격거리를 50㎝로 한다. 다만 서로가 짧은 구간에서 교차하여 손과 팔만을 이용하여 수리가 가능한 곳은 최소 이격거리를  30㎝로 할 수 있다.

3. 부득이 타 시설물에 손상을 주어야 되는 경우는 유지관리 부서의 승인을 받아야 한다.

4. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

가. 지장물 저면의 폭이 직관 1본의 길이보다 짧은 경우

타이튼직관

KP소켓곡관(45˚)

하수도

나. 지장물 저면의 폭이 직관 1본의 길이보다 길은 경우

3-5-4 공기밸브 설치부

공기밸브는 평상시 관로에 부착되어 물의 흐름에 따라 자동적으로 공기의 배, 흡기를 하도록 하고 교체 및 수리 시는 본관의 단수를 수반하지 않고 교체, 수리가 가능토록 물의 차단 기능을 갖고, 또한 공기 중에 노출되어 결빙이 되므로 보온이 가능하도록 한다.

1. 공기밸브 설치개소의 밸브실 맨홀 뚜껑은 반드시 배기 밸브용을 사     용하여야 한다.

2. 지하 수위가 높거나 오수의 유입이 가능한 곳은 피하여야 한다.

3. 흡․배기 시 날카로운 소리가 발생하여 통행인을 놀라게 하는 수가 있으므로 인도 상에 설치시는 장소 선정에 특히 주의하여야 한다.

4. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

공기밸브

3-5-5 퇴수밸브 설치부

1. 퇴수밸브는 본관에 부착되어 평상시는 차단되었다가 필요시 조작에 의하여 개방되는 차단 밸브로 디스크의 한쪽 면에만 수압이 작용하여 조작 시 무리한 편심이 작용하므로 슬루스(게이트) 제수밸브를 사용하는 것을 원칙으로 한다 .

2. 퇴수밸브의 토출구는 하수 암거나 하수관에 안전하게 연결하고 접합부위는 치밀하게 봉합되어야 하며, 퇴수관로로 인하여 유수의 흐름에 지장을 주지 않도록 정교하게 시공한다.

3. 퇴수 시 토출압에 의하여 지반이 붕괴되거나 구조물이 손상될 수 있으므로 토출부는 견고한 구조물로 보호되어야 한다.

4. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다. 다만 가압급수지역 등 수압이 크게 작용하는 지역은 이형관에 이탈방지압륜 등을 사용하여 보호한다

KP드레인관

3-5-6 소화전 설치부

1. 소화전의 자재 및 형식은 관할 소방관서와 협의하여 정한다.

2. 소화전 설치 위치는 배관 및 수압 상태를 고려하여 소방관서와 협의에 의하여 정한다.

3. 배관부가 관말 형태를 이루고 있어 물의 정체가 발생하므로 이를 방지할 수 있는 자재나 구조로 설계하여야 한다.

4. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

지상식 소화전	지하식 소화전
소화전 곡관 지상식 소화전 제수밸브(체크밸브)	지하식 소화전 수직볼타입밸브

3-5-7 배수지관과 연결부

1. 소블록 내 배수지관이 교차하는 곳은 반드시 연결하여야 한다.

2. 연결부에는 차단 밸브를 설치하여 소블록 내 부분적인 고립이 가능토록 하고 유사시 피해 지역이 최소화 하도록 한다.

3. 연결방법을 표준화 하여 배관상태의 예측성을 높인다.

4. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

2F단관

플랜지관

이음관

3-5-8 유입부의 다용도 밸브실과 수압 측정장치

1. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다. 유입부에는 야간 최소 유량측정을 위한 다용도 밸브실을 설치한다. 또한 장래 자기기록 수압계를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다

2. 장래 상시 유량 측정을 위한 직선거리를 3D 이상 확보하여야 하며, 유량계실 설치 관로는 1개의 유입부로써 블록 내 급수 수요를 충당할 수 있어야 한다.

3. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

이음관

KP소켓플랜지관

3-5-9 관경 축소부

1. 계획상 관로의 관경이 축소되거나 확대되는 경우 관로의 중간지점에서 확대나 축소가 이루어지지 않도록 하고 격점부에서 확․축소가 이루어지도록 한다.

2. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

가. 기존관이 개량 대상인 경우(예시)

기존관(D=150㎜)

플랜지편락관(A) (300×150)

신설관(D=300㎜)

KP소켓FT형관

(150×150)

기존관(D=150㎜)

나. 기존관이 개량 대상이 아닌 경우(예시)

KP소켓FT형관

(300×300)

KP소켓편락관(A형)

(300×150)

KP소켓편락관(B형)

(300×150)

기존관(D=150㎜)

기존관(D=150㎜)

신설관(D=300㎜)

3-5-10 이종관 접합부

1. 주철관과 P.V.C관과의 접합 시 등 관의 재질이 변화되는 곳과 외경이 다른 자재의 이음 시는 플랜지관을 이용하여 접합한다.

2. 이때 이종의 금속이 직접 닿아서 생기는 관의 부식을 방지하기   위하여 볼트, 넛트 연결부 등에 절연체를 삽입하여야 한다.

3. 배관 방법은 다음 도면을 표준으로 한다.

가. 주철관과 PVC(PE, Hi-3P) 등의 접합

PVC(PE, Hi-3P)용

주철관

KP소켓플랜지관

나. 주철관과 강관의 접합

강관

강이음관

강플랜지관

KP플랜지소켓관

주철관

다. 주철관과 SSP의 접합

SSP관

합플랜지

주철관

3-5-11 특수공법

배수관망 설계에서 특수공법은 주로 정상적인 매설이 어려운 곳에 적용한다. 어느 경우에나 시공의 안정성과 유지관리의 편의성이 고려되어야 하며, 공사 완료 후 배수관에 불리한 응력이 발생치 않도록 하여야 하며 부득이 한 경우 이음관, 신축관 등 변형을 흡수할 수 있는 자재를 사용하여 응력을 해소할 수 있는 구조로 하여야 한다.

1. 교량 현수관

가. 하천을 횡단할 경우는 일반적으로 교량에 부착하여 하천을 횡단한다.

나. 처짐 변형이 발생 시에도 안전하도록 변형을 흡수할 수 있도록, 이음관이나 신축관을 사용한다. 설치 위치는 변곡점에 설치하도록 한다.

다. 관 거치대는 관을 충분히 감싸고 관체와 거치대가 마찰에 의하여      손상되는 것을 방지하기 위하여 고무판을 설치한다.

라. 노출관은 결빙의 우려가 있으므로 보온을 하여야 한다. 이때 고려 사항은 보온효과 외에 미관을 고려하여 정하여야 한다.

2. 대형 구조물 횡단

상수도관이 다른 구조물을 횡단 시는 굴착 매설이 불가한 경우 압입 공법에 의한 상수도관 매설을 검토하여야 한다.

가. 압입공법 채택 시는 추진대를 설치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

나. 장기간 굴착 상태를 유지해야 하므로 주 밸브 상황을 고려하여 토류벽을 설치하여야 한다.

다. 압입관은 상수도관보다 외경 5㎝ 이상 큰 구경의 나관을 사용한다   라. 압입관과 상수도관의 사이는 시멘트 몰탈로 충진하여야 한다.

마. 3-5-3의 4항(지장물 통과부)을 준용한다.

첨부＃1 : 노후 배수관 대장 1부.

첨부＃2 : 노후 급수관 대장 1부.

첨부＃3 : 인입급수관 개량 통지서 1부.   끝.

(첨부 ＃1)

노후 배수관 대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	위치	GIS 관로번호	부설년도	구경 (㎜)	관 종				블록명
					계 (m)	CIP (m)	PVC관 (m)	SP (m)

(첨부 ＃2)

노후 급수관 대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	위 치	GIS 관로번호	부설년도	구경 (㎜)	관 종			블록명
					계 (m)	GS (m)	PVC관 (m)

(첨부 ＃3)

인입급수관 개량 통지서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수신 : 요 금 과 장

○ 공 사 명 :

○ 공사기간 :

개량위치	수요가 성 명	수전번호	인입급수관			계량기 구 경 (㎜)	비고
			구경 (mm)	개량연장(m)
				대지내	대지밖

상기 공사로 인입급수관 개량공사를 완료하였음을 통보하오니 수전대장 등을 정리하여 주시기 바랍니다.

년   월   일

○  ○  과 장