배급수관정비사업 지침(개정)

(2-2권 : 시공․관리)

2017. 7.

상수도사업본부

시설안전부

배급수관정비사업 지침

목     차

제4장  시공	3

제5장  관리	30

배급수관정비사업 지침   제정        ´90. 5.

배급수관정비사업 지침   개정(제6차)  ´17. 7.

제 4 장  시  공

목  차

제 4-1 절  총 론

4-1-1  일반사항	5

4-1-2  시공계획서 제출	8

4-1-3  자재의 운반, 보관, 취급	9

4-1-4  작업 준비	9

4-1-5  기존관과의 연결	10

제 4-2 절  시공지침

4-2-1  일반사항	11

4-2-2  굴 착 공	12

4-2-3  관 기초공	13

4-2-4  관의 설치	14

4-2-5  관의 절단	14

4-2-6  기존관과의 연결	15

4-2-7  관 보호공	17

4-2-8  관로 매설 표시공	17

4-2-9  현장 뒤 처리	17

제 4-3 절  접  합

4-3-1  일반사항	19

4-3-2  시    공	19

4-3-3  제수밸브 등의 설치공사	23

4-3-4  급 수 관	26

제 4-4 절  구조물공

4-4-1  사각 밸브실	26

4-4-2  원형 밸브실	27

4-4-3  중형 밸브실	28

제 4 장  시   공

제 4-1 절   총   론

4-1-1 일반사항

시공과정은 정비계획 및 설계에 의하여 표출된 의지를 현장에 실현시키는 과정이다. 따라서 시공자는 설계자의 의도를 이해하고 이를 실현하기 위하여 성실하게 노력하여야 한다.

1. 설계자의 설계 의도를 파악한다.

가. 설계도면 검토

나. 현장확인

다. 설계와 현장 상태의 상이점 조사 및 의견 조율

라. 기존 현황의 파악

2. 시공의 순서를 정한다.

가. 단수, 교통, 주민통행, 주민의 일상생활 등을 고려하여 작업의 순서를 정한다.

나. 순서를 정하면 인력, 적정 장비 투입 일정을 정한다.

3. 공사에 대한 효과 및 주민불편 사항을 주민에게 설명하여 이해와 협조를 얻도록 한다.

가. 주민에 대한 공사 설명회, 명예 감독관 위촉, 모니터 요원 위촉   등 공사 현장의 불편 사항을 적극적으로 수렴하여 이를 시정하겠

다는 의지 표현이 중요하다.

나. 단수 시간의 예고는 하루 단위로 하며 단수시간을 명기하고 가설급수정치를 설치하여 단수를 최소화 하도록 한다.

다. 야간의 중장비 소음, 영업 시간대의 굴착 등은 가급적 억제한다. 불가피한 경우는 충분히 홍보하여 민원을 예방한다.

라. 출수 상태가 양호한 지역에서 공사 시에는 주민의 관심이 떨어지고 공사로 인한 불편 사항에 대한 민원이 야기될 수 있으므로 공사의 효과에 대하여 충분히 설명하고, 불편사항이 최소화 되도록 하여야 한다.

마. 수압이 상승되거나 하락 예상 시 그 사유와 수압 상승 시의 내부 배관에서의 누수 가능성, 직결급수 가능 여부 등 급수 상태의 변화에 대하여 사전 설명함으로써 시민들이 갖는 의구심을 해소하도록 노력한다.

바. 공사자재, 폐자재, 굴착토, 포장 파괴, 하수도 파손, 빗물받이에 토사유입 등 주민 불편사항이 없도록 한다.

4. 공사와 관련된 신고, 허가, 인가 등 다른 법령에서 정하고 있는 절차를 필한다.

굴착허가, 폐기물 배출자 신고, 비산 먼지 발생 신고, 교통협의 등   을 관련 부서와 협의 처리한다.

5. 공사 중 필요한 안전조치를 구상한다.

통행로 확보, 굴착 구간의 보행 차단, 자재 적치장소의 보행 차단,    장비운행 시 선도자 배치 등

6. 발주청, 감리자, 시공자의 의사전달 시스템을 구축한다.

각 분야의 책임있는 의사를 전달하기 위하여 발주처 담당자, 서울시설공단 감독자, 현장대리인 상호간 의사 전달 체계를 수립하고 문서로써 의사 표기를 한다.

7. 기존 관로를 확인한다(도로횡단굴착 시행).

기존의 노후 관로는 매설 연도를 알 수 없거나 불용관 형태로 남아있는 관이 있으므로 개량사업 구간에서는 본 공사 착공 전에 우선 도로를 횡단굴착하여 기존 관로를 확인하고 절단 또는 부단수 천공을 하여 노후관 상태를 확인하여 설계 의도와 부합하는지를 확인하여야 한다.

만약 확인된 기존관이 당초 조사와 상이한 경우는 공사 여부에 대하여 재검토하여야 하며 기존관을 그대로 사용할 경우는 구경, 관종 및 노후 상태 등을 확인하여 지리정보 시스템의 배관정보를 수정토록 해당 부서에 통보하고 배관망도를 정리한다.

8. 시공구간의 단수 지역을 확인하고 통수시 관 세척을 위한 배수구를 확인한다.

한 개의 작업구간에서는 작업 종료 시까지 단수가 반복되므로 사전에 차단 밸브의 상태를 점검하고 고장 시는 우선 교체를 하여야 하며, 단수지역을 확인한다. 한 작업구간이 긴 경우에는 작업의 진행에 따라 중간 밸브를 설치하여 반복 단수지역을 축소하도록 한다. 특히 예상외의 곳에서 단수 민원이 있을 시는 기존 배관이 비정상적인 경우로 볼 수 있으므로 철저히 조사하여 배관 정리하도록 한다.

배급수관을 부설 및 개량하고 급수를 위하여 통수할 경우에는 관내부 청소를 위한 퇴수시설을 이용하여 충분히 관 세척을 하여 깨끗한 수질을 확보한 후에 통수하여야 한다.

가. 탁도 0.5NTU이하

나. 잔류염소 0.1～4㎎/ℓ이하

9. 기존 노후관 및 불용관은 반드시 분기점을 찾아서 폐쇄하여야 한다.

노후관 및 불용관을 관로의 중간 부분에서 절관, 폐쇄 시는 남아 있는 부분에 수돗물이 정체되어 적수 및 수질오염의 원인이 되고 추후 누수의 원인이 되므로 반드시 분기점을 찾아서 폐쇄하여야 한다.

정자 분기시는 정자부를 제거하고 단관으로 연결하며, 구형 새들, 닛블에 의한 분수방법 등의 경우는 분기부를 철거하고 맹새들을 설치하며, 신형 새들 분수전의 경우는 새들 분수관 부분만 남기고 모든 배관 자재를 철거 후 캡을 씌워서 마감한다.

다만 정자부 철거 시 등에  단수 세대가 많아서 시민 불편사항이 크다고 판단될 시는 시행을 유보하고 계획단수 시에 철거하는 것으로 할 수 있다.

10. 소블록 내의 모든 노후관과 불용관은 일시에 정비되도록 한다.

횡단 굴착 등의 방법으로 확인된 소블록 내의 노후관은 배수관과 급수관, 불용관이 일시에 제거되도록 한다. 다만 도로법 등 다른 법령이 정하는 바에 의하여 굴착작업이 불가한 경우는 예외로 한다.

특히 급수관만을 개량 시는 분기점 확인이 어려운 경우가 있으므로 노출부로부터 도로 쪽으로 굴착하는 방법 등으로 분기점 확인이 용이한 방법을 택하여야 한다.

11. 공사에 대한 기록을 철저히 하고 관련내용을 상수도 GIS 업무지침에 따라 처리하여야 한다.

공사중 확인된 기존관의 이력이 GIS 현황과 다르거나, 새로 시설하는 배급수관 정비공사를 포함한 모든 상수도 공사의 이력은『상수도 GIS 업무지침 공간정보과-714, 2016.1.26.』에 따라 관련 부서에 제출하여야 하며, GIS업무 담당 주무관은 시공부서에서 제공된 속성자료를 입력하여야 한다.

4-1-2 시공계획서 제출

시공자는 다음 사항이 포함된 시공계획서를 제출하여야 한다.

1. 관련 기관과 협의가 필요한 경우 협의를 위한 자료 및 계획서

2. 시공규모, 위치, 경사 등 현장여건을 조사한 근거 자료

3. 현장시공 시의 공사현황, 현장조사, 안전관리, 공정계획, 현장 품질관리, 및 검사 등에 대한 세부 계획서

4. 자재 반입계획서

5. 교통 통제계획서

6. 해당 지역 주민에게 공사 목적과 효과 등에 대한 홍보를 실시하기 위한 자료

7. 사급자재에 대한 공급원 승인요청서(제품에 대한 관련 증빙자료 첨부)

8. 현장 조직표 와 배관 기능공 명단

4-1-3 자재의 운반, 보관, 취급

1. 운반시 주의사항

가. 작업용구는 항상 점검하여 사용 가능하고 청결한 상태를 유지토록 한다.

나. 관에 충격을 주지 않도록 취급한다.

다. 관의 고임목을 반드시 설치한다.

라. 관의 도장 및 라이닝은 손상되지 않도록 주의한다.

마. 적재 및 운반 시에는 관 마개의 부착여부를 확인한다.

2. 취급시 주의사항

가. 와이어 로프를 사용할 경우에는 반드시 2점 달아매기를 하여야 하며, 수평을 유지하고, 신호는 한 사람이 명확하게 하여야 하며, 작업 중에는 사람의 통행을 통제한다.

나. 인력으로 하역 시는 관 하단에 각재(15㎝ 이상)를 고이고 관의 중심부에 와이어를 3회 이상 감은 후 준비 작업이 끝나면 작업자 상호 간에 신호를 확인하고 고임목을 제거 후 지렛대로 관을 내리기 시작한다. 작업 중에는 사람의 통행을 통제한다.

다. 리프트로 운반 시는 날을 수평으로 하여 관이 평형을 유지토록 하고, 고임목을 설치한 후, 지면으로부터 약 50㎝ 높이로 서서히 이동한다.

라. 관의 운반 상․하차 시는 쿠션을 사용하여 충격이나 마찰로 도장면이 손상을 입지 않도록 한다.

4-1-4 작업 준비

1. 단수하거나 폐쇄하기 전 최소한 24시간 전에 작업 계획서를 제출하고 발주자의 서면 승인을 받아야 한다. 발주자의 승인이 있기 전에는 작업을 하여서는 안 된다.

작업 계획서에는 단수 시간과 주민 불편을 최소화 하기 위한 계획이 포함되어야 한다.

2. 기존관을 철거 폐쇄 전에 감독자의 확인을 받아야 한다.

3. 시굴조사(횡단굴착 시행)

가. 횡단굴착 세부요령은〔누수방지과-660(2005.6.22.)도로횡단굴착 및 불용관 정비요령〕에 의거 시행 한다.

나. 공사 시행에 앞서 횡단굴착 및 시굴을 하여야 하며 굴착 후 사진과 굴착단면도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 횡단굴착 및 시굴 장소는 감독관과 협의하여 정한다.

라. 시굴은 인력 굴착을 원칙으로 하며 지하 매설물의 형상과 위치는      정확하게 기록하여야 하며 적당한 방법으로 현장에 표기한다. 굴      착 시 지하 수위 토질 등도 조사하여 참고한다.

마. 시굴 개소는 당일 복구를 원칙으로 한다. 다만 현장 여건을 감안      하여 가복구만으로 충분하다고 판단 시는 가복구만을 할 수 있다.      이 경우 수시로 현장을 순찰하여 위험요소를 제거해야 한다.

바. 인접하여 타 기관의 시설물이 있을 경우 관리 기관의 입회를 요구하여야 한다.

4. 하천 및 철도 횡단 시는 관할청의 승인과 충분한 협의를 하여야 한다. 관할청의 요구가 있을 시는 감독관에게 보고하여 필요한 조치를 하여야 한다.

4-1-5  기존관과의 연결

1. 연결공사 개소는 감독자의 입회 하에 굴착을 하여 관종, 구경, 지장물 유무 등을 조사, 확인하여야 한다.

2. 연결공사 시는 공사 시각과 시간, 공정표 작업 인원과 투입 장비 등의 작업 계획서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3. 조사 결과에 따라 필요한 기자재를 확보하여야 한다. 배수펌프와  절단기 등 주요 기자재는 미리 시운전을 하고 예비를 확보한다.

4. 곡선구간이나 지장물 과다로 현장여건상 연결접합이 어려운 경우 신축관이음(방향조절 곡관)을 사용한다.<신설>

제 4-2 절 시공지침

4-2-1 일반사항

1. 관을 부설 할 때에는 미리 설계서에 따라 평면위치, 굴착심도, 기존구조물 등을 정확하게 파악해 두어야 한다. 또 시공순서, 시공방법, 사용기구 등에 대하여 감독자와 협의하여야 한다.

2. 관 부설 시는 울타리 보안등 등 가설물을 설치하고 유지관리하여야 한다. 야간에는 공사 표지판 및 도로 표지판을 설치하고 위험 표지판에는 적색등을 설치한다.

3. 되메우기는 한 층의 최종 두께가 관로 하부에서는 20㎝, 관로 상부에서는 30㎝가 되도록 하고 각 층의 다짐도는 KS F 2313 흙의 다짐시험에 의하여 다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 95% 이상으로 다져야 한다. 되메우기 재료가 모래인 경우에는 충분한 물다짐을 시행하고 필요하면 더돋기를 시행하여야 한다.

4. 되메우기 재료는 요구되는 밀도로 다져질 때까지 최적 함수비를 유지하여야 한다.

5. 관의 변형을 방지하기 위하여 저면과 측면의 다짐이 충분히 이루어 져야 한다.

6. 되메우기는 관의 상면보다 관의 저면과 측면이 충분히 메워지도록 하여야 하며, 재료의 분리가 일어나지 않도록 주의하여 관의 측면 좌우를 대칭으로 30～50㎝ 간격으로 우선 채워서 이동이 일어나지 않도록 하고 관의 밑면이 충분히 채워졌는지 확인하면서 되메우기를 진행하여야 한다.

7. 도로굴착 및 복구공사시 이행사항은 서울특별시 도로복구 원인자부담금 징수 조례 제3조 3항 별표 3(도로굴착 및 복구공사 시 이행사항)을 준수하여야 한다.

8. 관을 부설할 때에는 교통과 공공의 안전에 방해가 되지 않도록 시행하여야 한다.

9. 구조물을 통과하는 관로는 침하로 인한 하자가 발생하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

10. 기존 지하 시설물과 교차하거나 악영향이 미치는 경우에는 감독자의 승인 하에 합리적인 방법으로 기존 구조물에 손상이 발생하지 않는 방법으로 시공하여야 한다.

11. 관을 부설하기 전에 관 내면을 깨끗이 하고 관 내․외의 도장면에 손상이 있을 시는 반드시 새로운 관으로 부설하여야 한다.

12. 관이 노출되는 부분은 설계도서에 의하여 보온을 하여야 한다.

13. 신설관과 기설 매설물의 간격은 관경 700㎜ 이상에서는 50㎝ 이상, 700㎜ 미만에서는 30㎝ 이상의 이격거리를 두어야 한다.

14. 설계서에 따르기 어려운 경우에는 공사 감독자와 따로 협의하여야 한다.

15. 굴착 저면의 표준 폭은 50㎝이상으로 하고 굴착 표준심도는 관 상단으로부터 1.2m로 한다. 다만 현장 여건과 감독관의 지시가 있을 때는 조정하여 시행할 수 있다.

4-2-2 굴착공

1. 굴착은 미리 보안설비, 흙막이, 배수, 복공, 잔토처리 기타 필요한  준비를 한 후에 착수하여야 한다.

2. 아스팔트 콘크리트 포장의 절단은 포장 절단기 등을 사용하여 직선으로 절단한다. 복구 시는 기존의 포장 면과 접합 부분이 조잡하지 않도록 한다.

3. 포장 단면을 절단하는 경우에는 안전관리 요원을 배치하여 교통상의 안전을 확보하고 동시에 냉각수의 처리에도 주의하여야 한다.

4. 당일 굴착 당일 복구를 원칙으로 한다.

5. 포장의 파쇄물은 즉시 외부로 반출하여 되메우기 토사 및 포장체에 혼입되는 것을 방지하여야 한다.

6. 굴착면은 배관 및 접합 작업이 용이하도록 소정의 단면으로 마무리되어야 한다.

7. 보도상의 굴착공사는 인력 굴착을 원칙으로 하며, 보도 포장복구 시에는 가급적 장비의 사용을 억제하여 인접 보도가 파손되는 일이 없도록 한다.

8. 굴착이 완료되면 굴착 깊이와 굴착 단면을 확인할 수 있는 방법으로 촬영을 하여 감독관에게 제출하여야 한다.

9. 포장도로 굴착시 포장절단 및 깨기는 최소 폭 1.2m로 산정하고   터파기는 상수도 부설 표준 굴착도에 따른다.

10. 보도 굴착시 보행자 이동에 불편이 없도록 반드시 임시보행로를 확보하여야 하며 공사장을 횡단할 경우에는 안전발판 등을 설치하여야 한다.

11. 안전한 보행권을 확보하기 위하여 안전도우미를 반드시 배치하여야 한다.

4-2-3 관 기초공

1. 일반적인 연약 지반에는 콘크리트 기초, 침목 기초, 사다리 기초 공법이 있으며 보편적인 방법은 환토 기초로서 관저 이하의 토사를 관경 정도까지 자갈이나 양질의 모래로 치환하고 관의 주위도 모래 등으로 되메우기 하여야  한다.

2. 연약 지반에서는 이형관 보호공으로 콘크리트 보호공을 할 경우는 부등 침하의 원인이 되므로 이탈방지압륜을 사용하도록 한다.

3. 지하 수위가 높고 관 중량이 가벼운 경우는 관이 부상하는 일이 있으므로 부력에 대한 대책을 수립하여야 한다.

4. 견고한 지반과 연약 지반이 단층으로 접해있는 경우와 관의 한 쪽이 구조물에 고정되어 있는 경우에는 부등 침하에 대비하여 휨성  신축이음을 사용하여야 한다.

5. 견고한 지반에도 관체를 보호하기 위하여 양질의 토사나 모래로 소정의 높이까지 고른 다음 래머로 충분한 층다짐을 하여야 한다.

6. 관 기초의 형상 및 치수 등은 설계서에 의한다.

4-2-4 관의 설치

1. 현장에 반입된 관은 일정한 장소에 적재하고 필요 개소에 운반하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2. 현장 반입관은 1～3일 작업 분량만을 반입하고 통행에 지장이 없도록 적재 또는 배열하여야 한다.

3. 관의 양쪽에 받침목을 설치하고 구르는 것을 방지하기 위하여 철선 등으로 고정하고 부직포로 덮어 놓는다.

4. 관을 부설하기 전에 육안 검사를 하여 결점이 있거나 도막이 손상된 경우는 보수 후 부설하고 보수가 불가한 경우는 외부로 반출하여야 한다.

5. 관의 부설은 낮은 곳에서 높은 곳으로 부설하고 소켓이 높은 곳으로 향하도록 배관한다.

6. 관을 굴착 저면에 내려놓은 상태에서 관체의 표시 기호가 위로 향하도록 하고 소정의 위치에 정확하게 안치되도록 한다.

7. 접합 시 부속자재의 삽입이 잘 안 되는 경우는 관체에 이그러짐 현상이 발생한 경우로 보아서 외부로 반출하고 무리하게 작업을 진행하여서는 안 된다.

8. 관체의 접합 작업 전 반드시 관 내부를 관찰하여 이물질이 있는지 확인하고 헝겁이나 공구류가 남아 있지 않도록 한다.

9. 관의 접합이 완료되면 관체의 하단을 모래주머니로 잘 받쳐주고 양질의 토사나 모래로 관의 하단부를 충분히 충진시켜야 한다.

4-2-5 관의 절단

1. 관을 절단할 경우는 절단 위치를 정하고 절단선을 관체에 표시하고 알루미늄 밴드로 감아서 절단 날을 유도한다.

2. 절단은 관의 중심축에 대하여 직각으로 하고 절단기를 사용한다.

3. 관의 절단 위치에 가연성 물질이 있을 경우에는 충분한 보안 조치를 한 후에 작업하여야 한다.

4. 관의 절단은 자동 절단기로 함을 원칙으로 한다. 수동 절단기로 할 경우는 절단면에 냉각수를 공급하면서 절단하고 엔진부에 소음방지 덮개를 씌워서 사용한다.

5. 절관은 기 발생된 잔재를 활용하고 이형관은 원형을 손상하여 사용하지 않도록 한다.

6. 절단관은 절관부를 반드시 그라인드나 가공기로 직관과 동일한 정도로 모따기를 하여야 하고 고무링의 손상이 없도록 줄로 갈아야 하며 절단면은 부식방지를 위한 녹막이 도장을 하여야 한다.

4-2-6 기존관과의 연결

1. 기존관과의 연결공

가. 신설관과 기존관의 연결 개소는 사전에 기존관의 관종, 규격과 관의 형태, 주위 지장물을 굴착 확인 후 필요한 기자재를 준비하여야 한다.

나. 기존관의 저부는 충분한 정도로 깊게 굴착하여 양수작업 시 집수정의 역할을 하도록 하고 굴착면이 무너지는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 모든 기자재와 작업준비는 단수 예정 시각 이전에 완료하여야 하며 감독관의 승인 하에 단수작업을 하여야 한다.

라. 단수작업이 완료되면 절관부에 천공을 하여 실제로 단수가 되었는지 여부를 반드시 확인하여야 한다. 단수가 확인되면 절관 작업을 한다

2. 기존관 및 불용관의 철거

가. 기존관 및 불용관의 철거 세부요령은〔누수방지과-1403(2004.12.30.)기존관 철거율 제고 방안〕 및 누수방지과-660(2005.6.22.)도로횡단굴착 및 불용관 정비요령〕에 의거 시행 한다.

나. 기존관은 가능한 한 철거(70% 이상 철거)하여 토질 오염을 방지 하여야 하며, 관로도를 확인하여 철거 폐쇄할 관인지를 확인하고 감독관의 승인 하에 작업한다.

다. 철거관의 관종과 규격 위치를 기록하고 분기점 및 기존관 철거 폐쇄 복명서를 감독관에게 제출하여야 한다.

라. 철거관은 분기점에서 분기 자재를 철거하는 것으로 마무리한다. 정자관 분기부는 정자관을 철거하고 이음관으로 연결하며, 분수관의 경우는 맹새들로 교체하는 것을 원칙으로 한다.

마. 철거관에 부착되어 있는 제수밸브 등 부속 자재는 재사용 가능품과 불용품을 구분하여 정리하여야 하며 감독관이 승인하는 방법으로 처리하여야 한다.

바. 철거된 자재는 자재관리 규정에 의하여 최종 처리한다.

사. 철거 자재는 즉시 현장으로부터 반출하여 지정된 장소에 보관하여야 한다.

아. 횡단굴착은 사업 대상으로 선정된 소블록을 대상으로 불용관과 노후관, 관 부설 위치를 확인하기 위하여 필요한 모든 개소에서 실시한다. 다만 다른 기록에 의하여 불용관 유무가 확인된 곳은 횡단굴착을 하여서는 안 된다.

자. 횡단굴착 결과 작성된 단면도는 해당 평면위치를 표기한 도면과 함께 감독관에게 제출하여야 한다.

차. 기존관은 전량 철거함을 원칙으로 한다. 다만 장애물 등으로 철거가 불가능한 경우는 미철거 구간, 미철거 내역 사진을 첨부하여 감독관에게 제출하여야 한다.

카. 기존관과 불용관의 철거는 감독관의 확인 하에 작업이 이루어져야 하며 분기점 철거 전 후 사진을 촬영하여 위치를 표기한 도면과 함께 제출하여야 한다.

4-2-7 관 보호공

1. 보호공은 원칙적으로 곡관과 T자관에서 이루어지며 설계도서에 정하여진 방법으로 한다. 다만 공사 감독관이 필요하다고 인정하는 개소에 대해서는 그 지시에 따른다.

2. 곡관이나 T자관 등의 이형관은 수평과 수직 방향에서 내수압에 의하여 외측으로 작용하는 힘이 생기며, 그 크기는 수압, 관경 및 곡관 각도에 따라 달라진다. 이 힘에 의하여 이형관이 이동할 염려가 있는 곳에 보호공을 한다.

3. 이형관 보호공은 이탈방지압륜을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 콘크리트 블록이나 강제 보호대에 의한 방법도 있다.

4. 이탈방지압륜의 조임 토크는 1종관, 2종관의 경우는 10～15㎏f/m, 3종관의 경우는 8～10㎏f/m를 표준으로 한다

5. 조임이 완료된 경우는 토크렌치로 조임 상태를 확인 하여야 한다.

4-2-8 관로매설 표시공

1. 상수도공사 준공표지판 설치

가. 상수도관 부설공사 실명제판 설치 개선계획(배수과-144, 2011.1.19.)호에 따른다.

- 주요내용은 기존 실명제판 설치를 하지 않고『상수도 GIS 업무지침』에 따라 공사관리 이력을 입력하는 것으로 변경됨.

2. 상수도 관로표지 설치

시설관리과-68(2006.1.10.)지침에 의한다.

4-2-9 현장 뒤처리

1. 통수작업

가. 최종 연락공사 전에 개구부에 소방호스가 부착된 퇴수장치를 설치하여 충분한 퇴수를 한 후에 최종 연락공사를 한다.

나. 물을 채울 때는 밸브, 공기밸브, 소화전, 퇴수밸브를 점검하여 이상 유무를 확인한다. 또한 맨홀 뚜껑도 확인하여 유격이 있는지 확인한다.

다. 물을 채우고 퇴수밸브를 통하여 충분한 퇴수작업을 한다.

라. 퇴수작업이 종료되면 탁도, 잔류염소 측정을 하여 수질관련 지침에 적합하면 공급을 개시한다.

마. 출수상태를 확인하고 불출수 세대가 없는지 최종 점검한다.

바. 공사와 관련된 통수전 수질검사는 상수도 배급수시설 수질관리업무 지침 개정(수질과-1460, 2014.3.4.)호에 따르며 주요내용은 아래와 같다.

- 상수도 배급수관 정비공사시 통수전 수질검사는 구경 100㎜이상으로써 연장 100m 이상의 새로 부설하거나 개량하는 배급수관 공사에서는 매 100m 지점마다 부분검사를 실시하고

- 공사진행과 함께 주민급수(통수)하는 경우에는 당일 공사구간이 20m 이상인 경우에 수질팀에 수질검사(검사항목 탁도, 잔류염소)를 실시하여 이상이 없을시 통수한다.

- 구경 100㎜ 미만 공사는 공사감독이 수질검사(검사항목 탁고, 잔류염소)를 실시후 이상이 없을시 통수한다.

2. 현장정리

가. 공사가 완료되면 작업현장으로부터 모든 잔재를 지정된 장소로 이전한다.

나. 빗물받이, 하수도 맨홀 등에 잔토가 유입되었는지 여부를 철저히 확인한다.

제 4-3 절  접     합

4-3-1 일반사항

1. 덕타일 주철관의 접합을 지침으로 하여 규정한다.

2. 모든 자재는 KS D 4308, KS D 4311, KS D 4316, KS M 6613,  KS D 4317의 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 것이어야 하며,한국상하수도협회의 위생안전기준 인증을 받은 제품이어야 한다.

3. 윤활재는 발주자가 지정하는 것을 사용함을 원칙으로 하고, 고무링에 나쁜 영향을 미치거나, 위생상 유해한 성분을 함유한 것, 중성 세재나 구리스 등의 유류를 사용해서는 안 된다.

4. 도장에 사용하는 도료는 염화비닐계의 중합물 또는 아크릴계의 중합물로서 KS D 4316에 따른다.

5. 고무링은 직사광선이나 화기가 닿지 않는 실내에 보관하고 포장에서 꺼낸 후는 가능한 빨리 사용함을 원칙으로 한다.

사용하지 않은 고무링은 다시 포장에 넣어 보관하여야 한다. 고무링은 접거나 구부러지거나 비틀린 대로 보관해서는 안 된다.

6. 압륜, 고무링, 볼트, 넛트는 땅 위에 적접 놓거나 던지지 말아야 하며 가솔린, 신너 등으로 세척해서는 안 된다.

4-3-2 시공

배수관용으로 주로 사용하는 주철관과 급수관으로 주로 사용하는 스텐레스 강관을 위주로 설명하였다.

4-3-2-1 일반사항

1. 관을 접합하기 전에 이음 부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하     고 확인하여야 한다.

2. 관을 접합하기 전에 접합 방법, 접합 순서, 사용 재료 등의 사항에     대하여 감독자에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

3. 관을 접합하기 전에 삽입구의 바깥면, 소켓의 내면, 압륜 및 고무링     등에 묻어있는 기름, 모래, 기타 불순물을 완전히 제거하여야 한다.

4. 관접합 완료 후 되메우기 전에 이음 등의 상태를 재점검하고 관체     외면의 도료가 손상된 곳은 녹막이 도료로 도포하여야 한다.

4-3-2-2. KP 메카니칼 접합

1. 터파기의 검사를 마친 후 관에 충격이 가지 않도록 주의 깊게 내린다.

2. 삽구 끝에서 약 40㎝ 까지 관 외면과 소켓 내면을 깨끗이 청소한다.

3. 압륜의 전 후 내외면 볼트 구멍을 깨끗이 청소하고 압륜의 양끝 면     을 앞으로 하여 가볍게 돌리면서 삽구에 압륜을 넣는다.

4. 고무링은 전면에 인체에 무해한 윤활재를 발라서 삽구에 끼우고 삽     구 끝면에서 15㎝ 내외의 위치에 둔다.

5. 관 삽구을 소켓 내에 삽입한다. 이때 관의 신축 및 요성을 감안하여     삽구 끝면과 소켓 저부와의 사이에 3～5㎜의 간격을 둔다.

6. 삽구 외면과 소켓 내면의 간격이 상하좌우 균등히 되도록 하고, 고     무링을 소정 위치에 꼬이지 않도록 주의하여 삽입한다.

7. 압륜을 소정 위치로 이동하고 볼트를 끼운다.

8. 관의 위치를 바로잡고 압륜과 삽구 외면 사이에 쐐기를 넣어 그       간격을 균등하게 유지하도록 유의하여야 한다.

9. 스패너 또는 라지엣트 랜치로 넛트를 상하좌우, 대각선으로 넛트를     채우고 조금씩 균형있게 수차에 걸쳐 조이도록 한다.

10. 넛트가 단단히 조여졌는가 다시 순차적으로 확인함으로써 접합       작업을 마치다.

11. 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 상하, 좌우, 대각선 상 으로 넛트를 조금씩 조이고 압륜과 소켓 끝의 간격이 관체 둘레   모두에 동일하게 되도록 한다. 이러한 조작을 반복한 후 끝으로 토크렌치로 같은 토크가 될 때까지 반복한다.

가. 볼트의 체결순서 도면

1                            1

1

1        4                            6

3          4                                               1

3          4

3

3         2

3       2      5       2

5     2                                          2  5

4  7

1                                                                                     6  9

1    6          1   6

3        6                      3        8                                               8  11

8

3

9         10                                            10  13

7         4               4

7                                                                  12

7       4

5    2              2

5                5   2

볼트체결 순서                            마무리 조임

나. 볼트 조임 토크치는 다음과 같다.

지 름(㎜)	토오크(㎏f/m)	볼트의 호칭
80	6	M16
100～600	10	M20
700～800	14	M24

4-3-2-3 타이튼 접합

1. 삽구의 단부로부터 백선이 있는 곳까지 청소를 한다.

2. 고무링은 삽입 전 깨끗하게 청소를 하고 소켓부의 홈에 고무링이      안착되도록 끼워 넣는다.

3. 삽입구 측은 단부에서 백선까지, 소켓부는 삽구와 접촉면에 윤활재     를 빈틈없이 도포한다.

4. 접합 시는 지렛대, 잭크, 레버블록 등과 같은 접합 기구를 사용한다.

5. 삽입은 첫 번째 백선이 완전히 들어가고 두 번째 백선에 소켓의 단     부가 닿을 때까지 삽입한다.

4-3-2-4 절관부 도장

1. 절단관을 도장하기전 반드시 그라인드나 가공기로 직관과 동일한 정도로 모따기를 하여야 하고 고무링 체결시 손상이 없도록 줄로 갈아야 하며 도장은 상수도관 절단면 부식방지를 위한 핸드스프레이 개발 보급(누수방지과-5245, 2015.6.25.)에 따라 도장을 하여야 한다.

2. 도장 전에 모르타르 라이닝 면이 건조되어 있는지를 확인하고 와이어  브러쉬로 먼지 등을 제거한다. 또 건조가 불충분한 경우는 면포로 닦아내야 된다.

4-3-2-5 수도용 스테인리스강관

1. 관의 절단으로 인한 관 외면의 덧살을 제거하고 관 이음쇠를 삽입할 때는 고무링이 상하지 않도록 삽입하여 압착한다.

2. 이음부의 나사부를 접합할 때 관 표면의 손상을 피하기 위하여 파이프 렌치보다 스패너를 사용한다.

3. 배관이 구부러져 있을 때는 관 이음쇠 부분에 무리가 가지 않도록 직관 부분을 수정하여야 한다.

4. 관을 부설할 때 표면에 생긴 심한 상처는 토질에 의하여 부식될 수 있으므로 외부로 반출한다.

5. 관의 절단은 스테인리스강관 전용의 파이프 캇터 또는 스테인리스강관 전용 날을 사용함을 원칙으로 한다.

6. 절단면 안팎의 덧살을 제거한다.

7. 스테인리스강관과 고무링이 장착된 소켓에 관을 삽입한다. 관 이음쇠에 관을 삽입할 때에는 관을 직진으로 삽입한다. 직진으로 삽입하지 않으면 고무링이 상하든가 탈락의 원인이 된다. 또 삽입 후 관이 정해진 위치까지 삽입되었는지 확인한다.

8. 관 이음쇠에 파이프를 삽입할 때에는 삽입하여야 할 길이를 파이프에 표시한 후 삽입한다.

9. 스테인리스강관과 타종관은 전이 차로 인한 부식의 우려가 있으므로 아연도강관, 주철관, 에폭시 수지분체 코팅강관, 폴리에틸렌 분체라이닝강관 등과 이을 때에는 절연 유니온(KU) 등의 절연재를 사용하여야 한다.

4-3-3 제수밸브 등의 설치공사

이 절에서는 각종 밸브류의 시공시 유의 사항에 대하여 설명한다. 밸브류는 배관에 부착하여 고유의 기능을 수행하도록 설계된 것이므로, 설계시 기대한 효과를 얻을 수 있도록 설치하여야 하며, 기능상 문제가 발생 가능하면 즉시 감독관에게 보고하여 조치 지시를 받아야 한다.

4-3-3-1. 일반사항

1. 소화전은 소방기본법 10조 및 소방기본법 시행규칙 제6조의 규정을 준수하여 설치하여야 한다.

2. 밸브는 포장 상태로 옥내에 보관하고 포장에서 꺼낸 후에는 빨리 사용해야 한다. 또한 사용하지 않는 부속품은 반드시 포장에 넣어 보관해야 한다.

3. 밸브류의 취급은 받침봉, 각재 등을 깔고 수평으로 놓아 직접 지면에 닿지 않도록 하여야 한다. 또한 달아 올리는 경우에는 밸브류가 손상되지 않는 위치에 확실하게 걸어야 한다.

4. 제수밸브는 75㎜ 미만은 KS B 2301의 게이트(슬루스)밸브, 75㎜ 이상은 KS B 2332의 해당 요건에 합치하거나 동등 이상의 제품이어야 하며 각각의 규격에 대한 시험 규정을 만족시켜야 한다.

5. 수도용 공기밸브는 KS B 2340의 해당 요건에 합치하거나 동등 이상의 제품이라야 하며 시험 규정을 만족시켜야 한다.

6. 옥외 소화전은 “소방기본법 10조 및 소방기본법 시행규칙 제6조”에 의하여 한국소방검정공사에서 검정을 필한 제품이어야 한다.

7. 각종 밸브류의 위치와 성상은 설계도서에 의하여 정확히 설치하여야 한다.

8. 부속 설비는 서로 1m 이상 떨어지는 것을 원칙으로 한다.

9. 맨홀부의 뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고, 노면에 대하여 울퉁불퉁한 굴곡이 없도록 하여야 한다.

10. 밸브실의 설치는 침하, 경사 및 개․폐축에 편심이 생기지 않도록 한다.

11. 밸브실 등을 설치할 때에는 정해진 규격의 기초 장대를 평활하게 깔고 장대 사이를 몰탈로 충진하여야 한다.

12. 대형 밸브실은 “산소 결핍주의” 표식을 밸브실 내에 부착하여야 한다.

4-3-3-2. 제수밸브 설치

1. 제수밸브는 관내 유수 정지와 수량을 조절하기 위하여 설치한다.

2. 개도 지시계는 손상되지 않도록 천으로 덮어두거나 주의를 요한다.

3. 설치 완료 후 밸브실을 청소하고 개도계의 기름을 제거한다.

4. 밸브실 내 보기 쉬운 위치에 제작자명, 설치년도, 구경, 회전방향, 회전수, 조작토크 등을 명시한 명판을 부착토록 한다.

5. 밸브를 설치 전에 밸브의 손상 여부를 최종 확인하고 “닫힘”으로 조작하여 설치한다.

6. 밸브는 입형은 수직으로, 횡형은 수평으로 설치한다.

4-3-3-3. 소화전 설치

1. 소화전은 소방활동이 편리한 곳에 설치하고 도로의 교차점 부근이 좋으며 배수관이 교차하여 소방용수가 다방면에서 모이는 곳에 설치하는 것이 바람직하다.

2. 소화전의 종류는 지상식과 지하식이 있다.

3. 소화전의 형식은 지상식〔B형(100㎜), D형(150㎜)〕과 지하식〔F형(100㎜)〕이 있다.

4. 설치전 소화전의 이상 유무와 밸브류를 점검하여 이상유무를 최종 확인한다.

5. 설치완료 후 소화전과 밸브류는 “닫힘”으로 조작한다.

6. 소화전 설치 후는 소방관서의 확인을 받고 그 위치와 규격을 소방관서에서 요구하는 서식으로 통보, 이관하여야 한다.

7. 기타 소화전 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침(시설관리과-11899 2016.12.29.) 및 지하식 소화전실 설치기준 개선안(시설관리과-1532 2017.2.17.)에 따른다

4-3-3-4. 공기밸브 설치

1. 공기밸브의 형식은 단구, 쌍구 및 급속 공기밸브(보수밸브 일체형)가 있으나 급속 공기밸브(보수밸브 일체형)의 사용을 원칙으로 한다.

2. 설치완료 후 제수밸브는 “열림”으로 하고 공기밸브는 “닫힘”으로 조작하여 둔다. 단 통수 후는 공기밸브를 열림 상태로 둔다.

3. 기타 공기밸브 설치와 관련하여서는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침(시설관리과-11899 2016.12.29.)에 따른다.

4-3-3-5. 드레인(퇴수)밸브 설치

1. 설치장소는 관로상 낮은 곳 근처로 적당한 하천 또는 배수로 등이 있는 곳으로 한다.

2. 방류 수면이 관저보다 높을 때에는 배수 정자관과 토출구의 도중에 필요에 따라 드레인실을 설치한다.

3. 토출구 근처의 방류수에 의하여 세굴 또는 파괴되지 않도록 견고하게 축조되어야 한다.

4. 기타 드레인밸브 설치와 관련하여서는 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침(시설관리과-11899 2016.12.29)에 따른다

4-3-3-6. 감압밸브 설치

1. 감압밸브는 수압이 서로 다른 배수구역을 연결하는 경우와 수압이 지나치게 높을 때 그 상류측의 배수관에 설치한다.

2. 감압밸브는 일차 압력보다 이차 압력을 낮게 하는 압력 조정 기구로서 일차측 압력이 변화 하여도 이차측 압력은 설정 압력으로 항상 일정하게 유지시켜 관내 압력의 안전 확보를 위해 설치 사용하는 것이다.

4-3-4 급수관

1. 급수관의 재질은 2-1권  3-3-1에서 정한 바에 의하여 선정 하여야 한다.

2. 공사 시행 전 수용가에게 공사의 필요성과 공사 위치, 대지 경계선 내부의 굴착을 하여야 함을 통보하고 동의를 받아야 한다.

3. 수도계량기의 설치위치 등 공사내용과 급수공사로 인하여 옥내포장을 굴착하는 경우는 시에서 부담한다. 다만 정원시설 및 기타 구조물 등 특수한 시설물의 이전 및 복구비는 그러하지 아니함을 민원인에게 공사시행전 설명하고 동의을 얻은후 시행하여야 한다.

4. 보호통 이후의 배관이 노후된 경우는 수용가에게 수압 상승 시 내부에서 누수와 적수가 발생할 수 있음을 알려주어야 한다.

제 4-4 절  구조물공

배급수관정비공사에서 구조물공은 주로 밸브실이 된다.

밸브실은 상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침(시설관리과-11899 2016. 12.29.)에 따라야 하며 주요내용은 아래와 같다.

4-4-1 사각 밸브실

1. 자재준비

품 명	규 격	단 위	비 고
철개 및 받침	648㎜	조	-
장 대	25×30×220㎝	개	구경에 따라 달리 적용
소 장 대	20×20×130㎝	개
콘크리트	기초	㎥	구경에 따라 달리 적용
적 벽 돌	19×9×5.7㎝(2.0B)	소요량	구경에 따라 달리 적용
고 무 판	T=9.6㎜	소요량	-
받 침 목	15×15×30㎝	개	-

※ 상기 자재는 (A형 및 B형)에 적용하고 조립식 제품인 C은 별도임.

2. 시공방법

가. 제수밸브와 바닥의 높이를 30㎝ 정도 유지하고 밸브실 기초 콘크리트 두께를 감안하여 굴착한 후 침하가 되지 않도록 고르고 다진다.

나. 기초 콘크리트를 타설한다.

다. 소요강도까지 양생이 되면 적벽돌에 의한 2.0B 쌓기를 한다. 이때 상수도관과 저촉되는 면에는 상수도관 보호대를 감는다.

라. 장대를 배관 방향에 직각으로 움직이지 않도록 거치한다.

마. 장대 위에 철개를 올려놓은 후 소장대를 배관 방향과 동일 방향으로 거치한다.

4-4-2 원형 밸브실(ø648)

1. 자재준비(원형밸브실 1호 기준임)

품 명	규 격	단 위	비 고
철개 및 받침	648㎜	조
흄 관	D800㎜	개
기초블록(철근)	12×15×120㎝	개
적 벽 돌	19×9×5.7(1.0B)	소요량
고 무 판	T=9.6㎜	소요량
받 침 목	15×15×30㎝	개
철개고정장치	높이조절용	조

2. 시공방법

가. 제수밸브 밑의 바닥을 받침목, 기초 블록 두께 약 42㎝ 깊이 정도로 여유있게 굴착한 뒤 침하가 되지 않도록 고르고 다진 후 콘크리트 기초 블록을 수평하게 놓는다.

나. 콘크리트 기초블록 위에 내경 0.7m 정도로 벽돌을 1.0B 원형으로 쌓는다. 이때 상수도관과 저촉되는 면에는 고무판을 감는다.

다. 적정 높이까지 벽돌을 쌓은 후 흄관을 거치한다.

라. 밸브실 철개를 흄관 위에 올려놓은후 철개의 유동이 없도록 철개고정 장치를 이용하여 고정 및 높이를 조절한다.

마. 기타 원형밸브실 2호는 재활용플라스틱 벽관(D=800㎜) 및 흙막이판을 사용하며 기타 자재는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침에 따른다.

4-4-3 중형 밸브실(ø318)

1. 자재준비(보호통 1,2호 기준임.)

품 명	규 격	단 위	비 고
중형 철개	외경=318㎜×H=200㎜	조
보호통	1호:내경 D=410㎜×H=880㎜ 2호:내경 D=560㎜×H=880㎜	개	1호 : 80～150제수밸브실설치 2호 : 200～300제수밸브실설치
받침판	1호:외경 D=820㎜×H=110㎜ 2호:외경 D=950㎜×H=110㎜	개
적벽돌	19×9×5.7㎝	소요량	1호 : 내경 D=410㎜ 2호 : 내경 D=560㎜
고무판	T=9.6㎜	소요량
받침목	15×15×12㎝	개

2. 시공방법

가. 제수밸브 밑의 바닥을 침하가 되지 않도록 고르고 다진 후 받침판을 수평하게 놓는다.

나. 받침판 위의 돌출된 턱에 내경을 맞추고 전체 높이를 조절하여 벽돌을 원형으로 쌓는다. 이때 상수도관과 저촉되는 면에는 고무판으로 감는다.

다. 보호통의 중심과 제수밸브 캡이 일치하도록 벽돌 위에 수직으로 올려 놓는다.

라. 보호통에 철개를 올려 놓은 후 철개의 유동이 없도록 볼트를 조인다.

마. 기타 중형밸브실 3호는 상수도 밸브실 설치 및 유지보수지침에 따른다.

제 5 장  관리

목   차

제 5-1 절  총   론

5-1-1  일반사항	30

5-1-2  소블록별 배급수관정비 계획도 관리	31

5-1-3  소블록별 노후 배급수관 대장관리	31

제 5 장  관    리

제 5-1절  총  론

배급수관 정비공사는 정수장에서 생산된 안전하고 깨끗한 수돗물을 수요가에게 공급하기 위하여 공급과정에서의 상수도관의 노후로 인한 수질사고 및 누수사고를 미연에 방지하기 위하여 실시하는 공사이다.

이러한 배급수관 정비공사는 과거 배급수관정비 기본 계획을 수립 배관망 구축을 완료하였으며 그 기초는 소블록 시스템 구축을 통하여 이루어졌다.

따라서 모든 배급수관 정비공사의 계획은 소블록 중심으로 계획을 수립하고 실행하여야 하며 정비결과는 상수도 GIS 시스템에 기록을 등록하여 유지관리 되어야 한다.

5-1-1 일반사항

1. 지역 담당자는 원인자 이설공사를 포함한 모든 상수도 공사 이력을 『상수도 GIS 업무지침』에 의하여 시설자료를 작성하여 급수운영과 GIS 담당자에게 제공하여야 한다.

2. 급수운영과 GIS 담당자는 지역 담당자가 제출한 시설자료를 『상수도 GIS 업무지침』에 따라 시스템에 입력하고 관리하여야 한다.

3. 지역 담당자는 횡단굴착을하여 확인된 상수도관의 이력(재질, 구경 등)이 기존 GIS 자료와 상이할 경우 『상수도 GIS 업무지침』에 따라 GIS 담당자에게 통보하여 관련 이력이 수정될 수 있도록 하여야 한다.

5-1-2 소블록별 배급수관정비 계획도 관리

1. 배급수관 정비사업 계획도는 당해연도 배급수관 정비사업 계획 심사시 2부를 작성하여 1부는 누수방지과에 제출하여야 하며 1부는  급수운영과 및 시설관리과 총괄 담당이 보관 관리하여야 한다.

2. 배급수관 정비사업 계획심사 후 수정사항이 발생 할 시는 수정근거를 첨부하여 본부 누수방지과에 보고하여야 한다.

5-1-3 소블록별 노후 배급수관 대장관리

1. 소블록별 노후 배급수관대장은 급수운영과 총괄담당자가 사업소 전체 블록분과 급수운영과 담당지역 분을 총괄하고, 시설관리과 총괄담당자는 시설관리과 담당지역을 총괄한다.

2. 대장의 서식은 다음과 같다.

가. 구별 노후 배급수관정비 계획대장

(단위 : m)

구 분	총 블록수	16년도 기준 노후관연장	연차별 정비계획					재개발 재건축 지역내 노후관 연장	비 고
			소 계	2017년	2018년	2019년	2020년
계	200	1,000	1,000	30	20	20	20	10
○○구	50	250	250	75	50	50	50	25
△△구	50	250	250	75	50	50	50	25
□□구	100	500	500	150	100	100	100	50

※ 구별 노후 배급수관 정비사업 계획대장은 본부 상위 계획에          따라 당해연도 배급수관 정비사업 계획수립시 작성하여야 한다.

나. 소블록별 노후 배급수관정비 계획대장

(단위 : m)

구 분		구 간	노후관 내역			재개발 재건축 지역내 노후관 연장	연차별 정비계획
			연장	구경	관종
							소계	17년	18년	19년	20년
○○ 블록	정비율(%) ③=②/①* 100	92%
	① 블록내 전체연장	3,500
	② 블록내 노후관연장	280
소 계		-	280	80～100
1		00동 110번지～00동 200번지	80	100	CIP	-
2		00동 110번지～00동 200번지	100	150	CIP	100
3		00동 110번지～00동 200번지	100	80	CIP	-

※ 연장은 5-1-3 가. 구별 노후 배급수관 정비계획 대장과 일치