노량진(배)가압장-대방배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 60,000㎥ (H․W․L 4.9m)

○ 바닥 면적    : 12,000㎡

○ 전력 Peak   : 4,037kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
00:00 ~ 09:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 가동 2대	․ 09:00까지 배수지 만수위(4.9m) 유지 → 대방계통 1250Hp×2대 운전	경부하시간대
09:00 ～13:00	․ 펌프 가동 2대	․ 13:00까지 배수지 만수위(4.9m) 유지 ․ 11:00～12:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대
13:00 ～17:00	․ 펌프 가동 1대	․ 배수지 수위 변화 관찰 ⇒ 배수지 수위 2.0m 이하 시 펌프 1대 추가 가동	최대부하시간대
17:00 ～24:00	․ 펌프 가동 2대	․ 수위 상승 시 상황에 따라 펌프 운휴	중간부하시간대 경부하시간대

【겨울 11~2월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
00:00 ~ 09:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 가동 2대	․ 09:00까지 배수지 만수위(4.9m) 펌프 운용 → 대방계통 1250Hp×2대	경부하시간대
09:00 ～17:00	․ 펌프 가동 2대	․ 17시 이후 최대부하시간대 대비 배수지 만수위 4.9m ․ 10:00～12:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대
17:00 ～20:00	․ 펌프 가동 1대	․ 배수지 수위 변화 관찰 ․ 수위 급저하 시(2.0m이하) 펌프 추가 가동	최대부하시간대
20:00 ～24:00	․ 펌프 가동 2대	․ 펌프 2대 가동, 배수지 저수 ․ 22:00～23:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대

노량진(배)가압장-상도배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 30,000㎥ (H․W․L 4.9m)

○ 바닥 면적    : 6,000㎡

○ 전력 Peak   : 4,037kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
00:00 ~ 09:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 가동 2대	․ 09:00까지 배수지 만수위(4.9m) 유지 → 상도계통 970Hp×2대 운전	경부하시간대
09:00 ～13:00	․ 펌프 가동 2대	․ 13:00까지 배수지 만수위(4.9m) 유지 ․ 11:00～12:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대
13:00 ～17:00	․ 펌프 가동 1대	․ 배수지 수위 변화 관찰 ⇒ 배수지 수위 2.0m 이하 시 펌프 1대 추가 가동	최대부하시간대
17:00 ～24:00	․ 펌프 가동 2대	․ 수위 상승 시 상황에 따라 펌프 운휴	중간부하시간대 경부하시간대

【겨울 11~2월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
00:00 ~ 09:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 가동 2대	․ 09:00까지 배수지 만수위(4.9m) 펌프 운용 → 상도계통 970Hp×2대	경부하시간대
09:00 ～17:00	․ 펌프 가동 2대	․ 17시 이후 최대부하시간대 대비 배수지 만수위 4.9m ․ 10:00～12:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대
17:00 ～20:00	․ 펌프 가동 1대	․ 배수지 수위 변화 관찰 ․ 수위 급저하 시(2.0m이하) 펌프 추가 가동	최대부하시간대
20:00 ～24:00	․ 펌프 가동 2대	․ 펌프 2대 가동, 배수지 저수 ․ 22:00～23:00는 가급적 1대 운전	중간부하시간대 최대부하시간대

▢ 기타 사항 (펌프 및 전력 Peak)

1. 각 펌프별 현황(월/2회 교체운전)

구 분	대방배수지 계통						상도배수지 계통
	1호기	2호기	3호기	4호기	5호기	6호기	1호기	2호기	3호기	4호기
용 량(Hp)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	970	970	970	970
운전전력(kW)	937	937	937	937	937	937	727	727	727	727
운전유량(㎥/h)	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	2,100	2,100	2,100	2,100
전력원단위(kW/㎥)	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.346	0.346	0.346	0.346
평시운전상태	◎		◎				◎	◎

2. 전력피크(최대 가동)

○ 대방계통(1250Hp) 2대, 상도계통(970Hp) 2대 평시 월/2회 교체 운전

- 하절기 및 기타 필요할 때 추가 가동

- 한전 주간예고제 요청 시 1대 운휴

○ 전력피크에 도달하여 초과 시 전력료를 무조건 1년간 상향된 금액 지출이

요구되므로 전력피크 이상 사용은 절대 금지.

금천(배)가압장-선우배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 3지 6,000㎥ (H․W․L 3.9m)

○ 바닥 면적    : 1,200㎡

○ 전력 Peak   : 163kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
11:00 까지	․ 배수지 만수위 유지	․ 각지별 만수위(최고 3.9m)가 유지되도록 펌프 운용	경부하시간대 중간부하시간대
11:00 ～12:00	․ 펌프 운휴	․ 배수지 수위 변화 관측	최대부하시간대
12:00 ～13:00	․ 필요시 펌프 가동	․ 배수지 수위 변화 관측, ․ 평균 수위보다 급 저하시 상황에 따라 펌프가동	중간부하시간대
13:00 ～17:00	․ 펌프 운휴 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 주간(13:00～17:00) 급수량 : 2,400～2,600㎥ → 2.3m 정도에서 펌프가동	최대부하시간대
17:00 ～23:00	․ 펌프 가동	․ 17:00에 펌프 가동하여 23:00까지 공급할 수 있는 배수지 수위 확보 시 가동 중지	중간부하시간대
23:00 부터	․ 펌프 가동	․ 다음날 11:00까지 만수위(3.9m)가 되도록 가동	경부하시간대

▢ 기타 사항(펌프 및 전력 Peak)

1. 각 펌프별 현황(월/2회 교체운전)

구 분	선우(6,000㎥)배수지 계통
	1호기	2호기	3호기
용 량(Hp)	100	100	100
운전전력(kW)	75	75	75
운전유량(㎥/h)	474	474	474
전력원단위(kW/㎥)	0.158	0.158	0.158
평시운전상태		◎

2. 전력피크(최대 가동)

○ 금천가압장(60,000㎥) ⇒ 선우(6,000㎥)배수지 계통 (100Hp×1대)

- 평시 17시간정도 운전

- 수위에 따라 펌프 1대 가동 또는 정지

※ 특고압(300kw) ⇒ 저압(300kw)로 수전전압 변경 공사 진행 중

○ 전력피크에 도달하여 초과 시 전력료를 무조건 1년간 상향된 금액 지출이

요구되므로 전력피크 이상 사용은 절대 금지.

상도(배)가압장-봉현배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 2,500㎥ (H․W․L 5.0m)

○ 바닥 면적    : 500㎡

○ 전력 Peak   : 284kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
09:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 1～2대 가동	․ 만수위(1~3지 5.0m)가 유지되도록 펌프 운용 ⇒ 100Hp × 1대 가동 또는 수위상승 시 운휴	경부하시간대
09:00 ～13:00	․ 펌프 가동 2대 가동 ․ 최대부하시간 1대 가동	․ 150Hp × 1대, 100Hp × 1대 가동 ․ 최대부하시간대 11:00～12:00 펌프 1대 가동	중간부하시간대 최대부하시간대
13:00 ～17:00	․ 펌프 1대 가동 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 주간(13:00～17:00) 급수량 : 3,000～3,500㎥ → 90~100㎝/h 정도 수위 저하(1대 운전중 감안) ․ 수위 2.0m 이하 시 펌프 추가 가동	최대부하시간대
17:00 ～23:00	․ 펌프 2대 가동	․ 배수지 수위 관측	중간부하시간대 최대부하시간대
23:00 부터	․ 펌프 가동 (100Hp×1대)	․ 09:00에 만수위가 되도록 펌프가동 → 가급적 1대만 운용	경부하시간대

【겨울 11~2월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
10:00 까지	․ 배수지 만수위 유지	․ 배수지 만수위(1~3지 5.0m)가 유지되도록 펌프 운용	경부하시간대 중간부하시간대
10:00 ～12:00	․ 펌프 가동 1대 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 수위 2.0m 이하 시 펌프 추가 가동	최대부하시간대
12:00 ～17:00	․ 펌프 가동 2대 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 수위 상승 시 따라 펌프 2대중 1대 운휴	중간부하시간대
17:00 ～20:00	․ 펌프 가동 1대 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 수위 2.0m 이하 시 펌프 추가 가동 ⇒ 100Hp × 1대 가동	최대부하시간대
20:00 ～24:00	․ 펌프 가동 2개 가동	․ 최대부하시간대 22:00～23:00 펌프 1대 가동 ․ 배수지 수위 변화 관찰하며 펌프 1～2대 가동	최대부하시간대 중부하시간대 경부하시간대

▢ 기타 사항 (펌프 및 전력 Peak)

1. 각 펌프별 현황(월/2회 교체운전)

구 분	봉현(2,500)배수지, 상도3가압장, 직송 계통
	1호기	2호기	3호기	4호기	5호기	6호기	7호기
용 량(Hp)	20	20	150	150	100	150	100
운전전력(kW)	15	15	112	112	75	112	75
운전유량(㎥/h)	114	114	426	426	288	426	288
전력원단위(kW/㎥)	0.132	0.132	0.263	0.263	0.260	0.263	0.260
평시운전상태	◎		◎		◎

2. 전력피크(최대 가동)

○ 흑석동 고지대(20HP×1대) 24시간 가동, 100HP×1대(20시간), 150HP×1대

(7시간) 조절운전

○ 전력피크에 도달하여 초과 시 전력료를 무조건 1년간 상향된 금액 지출이

요구되므로 전력피크 이상 사용은 절대 금지.

낙성대(배)가압장-장군봉 외 4개 배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 3지 60,000㎥ (H․W․L 4.5m), 가로40×세로65×높이4.5m

○ 바닥 면적    : 7,800㎡(1~3지= 40×65=2,600×3지=7,800㎡ )

○ 전력 Peak   : 858kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
00:00 ~07:00 까지	․ 배수지 만수위 유지 ․ 펌프 가동 1대	․ 각지별 만수위(1~3지 4.5m)가 유지되도록 펌프 운용(방배배수지) ⇒ 신림6(4.5m), 신림2-1(4.8m), 봉천11(5m)	경부하시간대
07:00 ～11:00	․ 펌프 가동 2대 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 수위 상승 시 상황에 따라 펌프 1대 운휴	경부하시간대 중간부하시간대
11:00 ～17:00	․ 펌프 가동 1대	․ 수위 저하 시 상황에 따라 1대 추가가동	최대부하시간대 중간부하시간대
17:00 ~24:00	․ 펌프 가동 2대	․ 수위 상승 시 상황에 따라 펌프 1대 운휴 (540Hp×2대)	중간부하시간대 경부하시간대

【겨울 11~2월】

겨울철  운전 매뉴얼은 조절펌프 설치 후 가동현황 파악하여 검토

- 조절펌프 설치 공사 중 -

▢ 기타 사항 (펌프 및 전력 Peak)

1. 각 펌프별 현황(월/2회 교체운전)

구 분	신림6가압장, 봉천11가압장, 신림2-1배수지 계통
	1호기	2호기	3호기
용 량(Hp)	540	540	540
운전전력(kW)	405	405	405
운전유량(㎥/h)	2,196	2,196	2,196
전력원단위(kW/㎥)	0.184	0.184	0.184
평시운전상태	◎		◎

2. 전력피크(최대 가동)

○ 신림6가압장, 봉천11가압장, 신림2-1배수지, 봉천6-2, 장군봉 배수지 계통

으로 펌프(540Hp) 2대 평시 운전

- 하절기 및 기타 필요할 때 추가 가동

- 한전 주간예고제 요청 시 2대중 1대 운휴

○ 전력피크에 도달하여 초과 시 전력료를 무조건 1년간 상향된 금액 지출이

요구되므로 전력피크 이상 사용은 절대 금지.

신림6(배)가압장-신림9배수지 운영 매뉴얼

▢ 배수지 시설현황

○ 배수지 규모  : 2,000㎥(H․W․L 4.3m)

○ 바닥 면적    : 400㎡

○ 전력 Peak   : 61kW

▢ 시간대별 배수지 운영

【봄, 여름, 가을 3~10월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
11:00 까지	․ 배수지 만수위 유지	․ 배수지 만수위(4.3m)가 유지되도록 펌프	경부하시간대 중간부하시간대
11:00 ～12:00	․ 펌프 1대 가동 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 펌프 가동 2대 중 1대 운휴 ⇒ 직송지역 펌프 운전	최대부하시간대
12:00 ～13:00	․ 펌프 추가 가동 (50Hp × 2대 가동)	․ 배수지 수위 확보 ⇒ 50Hp × 2대 가동	중간부하시간대
13:00 ～17:00	․ 펌프 1대 가동 ․ 배수지 수위 변화 관찰	․ 주간(13:00～17:00) 급수량 : 1,500～1,700㎥ → 90~100㎝/h 정도 수위 저하 ․ 배수지 수위 2.5m 이하 시 펌프 추가 가동	최대부하시간대
17:00 ～24:00	․ 펌프 가동(50Hp×2대)	․ 09:00에 만수위가 되도록 펌프가동 ⇒ 배수지 수위 변화에 따라 1～2대 가동	경부하시간대

【겨울 11~2월】

시 간	펌프 운영	배수지 운영 세부지침	비 고
10:00 까지	․ 배수지 만수위 확보	․ 배수지 만수위(4.3m)가 유지되도록 펌프 운영	경부하시간대 중간부하시간대
10:00 ～12:00	․ 펌프 1대 가동 ․ 배수지 수위 변화 관측	․ 펌프 가동 1대 ․ 배수지 수위 2.5m 이하 저하시 펌프 추가 가동	최대부하시간대
12:00 ～17:00	․ 펌프 2대 가동	․ 배수지 만수위 확보, 수위 변동에 따라 1～2대 가동	중간부하시간대
17:00 ～20:00	․ 펌프 1대 가동	․ 배수지 수위 변화 관측 ․ 배수지 수위 2.5m 이하 저하시 펌프 추가 가동	최대부하시간대
20:00 ～24:00	․ 펌프 2대 가동	․ 펌프 2대 가동 ․ 최대부하시간대 22:00～23:00 펌프 1대 가동 ․ 수위 변화 관측에 따라 펌프1～2대 가동	중가부하시간대 최대부하시간대 경부하시간대

▢ 기타 사항(펌프 및 전력 Peak)

1. 각 펌프별 현황(월/2회 교체운전)

구 분	신림9(2,000)배수지 계통
	1호기	2호기	3호기
용 량(Hp)	50	50	50
운전전력(kW)	37.5	37.5	37.5
운전유량(㎥/h)	182	182	182
전력원단위(kW/㎥)	0.206	0.206	0.206
평시운전상태	◎	◎

2. 전력피크(최대 가동)

○ 신림9(2,000)배수지 계통 2대 인버터 평시 운전

○ 전력피크에 도달하여 초과 시 전력료를 무조건 1년간 상향된 금액 지출이

요구되므로 전력피크 이상 사용은 절대 금지.