신림6 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
①	메인유입
②	1지유입
③	2지유입
④	1지가압유출
⑤	1지자연유출
⑥	2지가압유출
⑦	2지자연유출
⑧	1지퇴수
⑨	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

②,③번 유입밸브 잠금 ⇒ ⑥,⑦번 유출밸브 잠금 ⇒ ④,⑤번    유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위   를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

⑥,⑦번 밸브 열음 ⇒  ④,⑤번 밸브 잠금 ⇒ ③번 밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(⑧번), 배수펌프    등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

⑧번 밸브 닫힘 확인 ⇒ ②번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사    ⇒ ④,⑤번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- ⑧번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림6 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
①	메인유입
②	1지유입
③	2지유입
④	1지가압유출
⑤	1지자연유출
⑥	2지가압유출
⑦	2지자연유출
⑧	1지퇴수
⑨	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

②,③번 유입밸브 잠금 ⇒ ④,⑤번 유출밸브 잠금 ⇒ ⑥,⑦번    유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위   를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

④,⑤번 밸브 열음 ⇒  ⑥,⑦번 밸브 잠금 ⇒ ②번 밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(⑨번), 배수펌프    등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

⑨번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ ③번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ ⑥,⑦번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- ⑨번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

금천 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 3지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1) 잠금 ⇒ 2지,3지(2-2)(3-2)유출밸브 잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지～3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2～3지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2. 3-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

금천 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 3지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1) 잠금 ⇒ 1지,3지(1-2)(3-2)유출밸브 잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지～3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1～3지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2. 3-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

금천 3지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

□ 3지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

3지 유입밸브(3-1) 잠금 ⇒ 1지,2지(1-2)(2-2)유출밸브 잠금 ⇒ 3지 유출밸브를 이용하여 3지에 담수된 물을 공급하면서 3지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

3지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 3지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지～2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 3지 ⇒ 1～2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2. 2-2밸브 열음 ⇒3-2밸브 잠금 ⇒3-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 3지 퇴수변(3-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 3지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

3-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 3-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 3-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 3-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

선우 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지(2-2)유출밸브 잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설물팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

선우 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지(1-2)유출밸브 잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설물팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

독산 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입1
1-2	1지유입2
1-3	1지유출1
1-4	1지유출2
1-5	1지퇴수
2-1	2지유입1
2-2	2지유입2
2-3	2지유출1
2-4	2지유출2
2-5	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1, 1-2)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-3, 2-4)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3, 2-4밸브 열음 ⇒1-3, 1-4밸브 잠금 ⇒1-5번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-5번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-5번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1, 1-2번 밸브 열음 ⇒ 통수전 수질검사 ⇒ 1-3, 1-4번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-5번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

독산 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입1
1-2	1지유입2
1-3	1지유출1
1-4	1지유출2
1-5	1지퇴수
2-1	2지유입1
2-2	2지유입2
2-3	2지유출1
2-4	2지유출2
2-5	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1, 2-2)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-3, 1-4)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3, 1-4밸브 열음 ⇒2-3, 2-4밸브 잠금 ⇒2-5번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-5번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-5번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1, 2-2번 밸브 열음 ⇒ 통수전 수질검사 ⇒ 2-3, 2-4번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-5번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림2-1 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림2-1 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림9 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관물팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림9 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림2 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

신림2 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

장군봉 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

장군봉 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉천11대 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출1
1-4	1지가압유출2
1-5	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2, 2-3)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를(1-2, 1-3)이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2, 2-3밸브 열음 ⇒1-2, 1-3밸브 잠금 ⇒1-5번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-5번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-5번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2, 1-3번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-5번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉천11대 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출1
1-4	1지가압유출2
1-5	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2, 1-3)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2, 1-3밸브 열음 ⇒2-2, 2-3밸브 잠금 ⇒2-4번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-4번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-4번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2, 2-3번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉천11소 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

□ 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 수위를 최대한 낮춘다.

○ 밸브작업 순서

3번 바이패스 밸브를 열어서 가압펌프를 이용하여 물을 공급한다.

유입밸브(1번), 유출밸브(2번)를 잠근다.

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

위 작업이 완료되면 시설물팀은 퇴수변(4번) 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

4번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2번 밸브 열음(경계수위 1.5m 도달 시) ⇒ 3번 바이패스를 잠그고 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

남현 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

남현 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉천6-2 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지유출밸브(2-2)잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉천6-2 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지유출밸브(1-2)잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다.

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒통수전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

낙성대 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수
4-1	4지유입
4-2	4지유출
4-3	4지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 3지 4지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1) 잠금 ⇒ 2지,3지,4지(2-2)(3-2)(4-2)유출밸브 잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지,3지4지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지3지4지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2. 3-2,4-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

낙성대 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수
4-1	4지유입
4-2	4지유출
4-3	4지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 3지 4지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1) 잠금 ⇒ 1지,3지,4지(1-2)(3-2)(4-2)유출밸브 잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지,3지4지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지3지4지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2. 3-2,4-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

낙성대 3지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수
4-1	4지유입
4-2	4지유출
4-3	4지퇴수

□ 3지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지, 2지, 4지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

3지 유입밸브(3-1) 잠금 ⇒ 1지,2지,4지(1-2)(2-2)(4-2)유출밸브 잠금 ⇒ 3지 유출밸브를 이용하여 3지에 담수된 물을 공급하면서 3지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

3지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 3지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지,2지4지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 3지 ⇒ 1지2지4지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2. 2-2,4-2밸브 열음 ⇒3-2밸브 잠금 ⇒3-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 3지 퇴수변(3-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

3-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 3-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 3-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 3-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

낙성대 4지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수
4-1	4지유입
4-2	4지유출
4-3	4지퇴수

□ 4지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지, 2지, 3지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

4지 유입밸브(4-1) 잠금 ⇒ 1지,2지,3지(1-2)(2-2)(3-2)유출밸브 잠금 ⇒ 4지 유출밸브를 이용하여 4지에 담수된 물을 공급하면서 4지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

4지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 4지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지,2지,3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 4지 ⇒ 1지2지3지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2. 2-2,3-2밸브 열음 ⇒4-2밸브 잠금 ⇒4-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 4지 퇴수변(4-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 4지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

4-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 4-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 4-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 4-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 급수관리팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

국사봉 1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

국사봉배수지 배관도

2지

(6,000톤)

1지

(6,000톤)

2-3

1-3

퇴수관 400mm

2-1

1-1

송수관 700mm

배수관 800mm

2-2

1-2

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

1지 유입밸브(1-1)잠금 ⇒ 2지(2-2)유출밸브 잠금 ⇒ 1지 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 1지 ⇒ 2지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-2밸브 열음 ⇒1-2밸브 잠금 ⇒1-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 1지 퇴수변(1-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설물팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

국사봉 2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

국사봉배수지 배관도

2지

(6,000톤)

1지

(6,000톤)

2-3

1-3

퇴수관 400mm

2-1

1-1

송수관 700mm

배수관 800mm

2-2

1-2

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 최대수위 유지

○ 밸브작업 순서

2지 유입밸브(2-1)잠금 ⇒ 1지(1-2)유출밸브 잠금 ⇒ 2지 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

경계수위 : 1.3m, 안전수위 : 1.0m,  위험수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시 및 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 경계수위(1.3m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 안전수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업   을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

□ 2지 ⇒ 1지 공급계통 전환 작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-2밸브 열음 ⇒2-2밸브 잠금 ⇒2-3번 퇴수밸브 열음

위 작업이 완료되면 시설물팀은 2지 퇴수변(2-3번), 배수펌프등을 이용 잔류수를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫힘 확인 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(경계수위 1.3m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

- 1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(급수관리팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설물팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
급수관리팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리