노량진-1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 1지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 1-3번 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 2~7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 1-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 1-3번 유출밸브와 1-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

1-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

2-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 2-3번 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1지,3~7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 2-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 2-3번 유출밸브와 2-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 2-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

2-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-3지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 3지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 3지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

3-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 3-3번 유출밸브를 이용하여 3지에 담수된 물을 공급하면서 3지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

3지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 3지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1~2지,4~7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 3-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 3-3번 유출밸브와 3-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 3지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

3-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 3-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 3-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

3-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-4지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 4지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 4지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

4-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 4-3번 유출밸브를 이용하여 4지에 담수된 물을 공급하면서 4지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

4지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 4지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1~3지,5~7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 4-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 4-3번 유출밸브와 4-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 4지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

4-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 4-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 4-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

4-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-5지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 5지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 4지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

5-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 5-3번 유출밸브를 이용하여 5지에 담수된 물을 공급하면서 5지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

5지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 5지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1~4지,6~7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 5-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 5-3번 유출밸브와 5-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 5지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

5-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 5-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 5-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

5-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-6지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 6지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 4지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

6-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 6-3번 유출밸브를 이용하여 6지에 담수된 물을 공급하면서 6지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

6지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 6지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1~5지,7지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 6-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 6-3번 유출밸브와 6-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 6지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

6-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 6-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 6-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

6-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

노량진-7지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브	번호	밸브
1-1	1지유입1	3-1	3지유입1	5-1	5지유입1	7-1	7지유입1
1-2	1지유입2	3-2	3지유입2	5-2	5지유입2	7-2	7지유입2
1-3	1지유출	3-3	3지유출	5-3	5지유출	7-3	7지유출
1-4	1지퇴수	3-4	3지퇴수	5-4	5지퇴수	7-4	7지퇴수
2-1	2지유입1	4-1	4지유입1	6-1	6지유입1
2-2	2지유입2	4-2	4지유입2	6-2	6지유입2
2-3	2지유출	4-3	4지유출	6-3	6지유출
2-4	2지퇴수	4-4	4지퇴수	6-4	6지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 7지 퇴수작업 매뉴얼(수차 운용시)

○ 퇴수작업 전 4지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

7-2번 유입밸브 잠금 ⇒ 7-3번 유출밸브를 이용하여 7지에 담수된 물을 공급하면서 7지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

7지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여 밸브작업을 시작하여 7지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1~6지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 7-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 7-3번 유출밸브와 7-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 7지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

7-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 7-2번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 7-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

7-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

대방-1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 1-2,1-3번 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 2~3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 1-2,1-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 1-2,1-3번 유출밸브와 1-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2,1-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

1-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

대방-2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

2-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 2-2,2-3번 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1,3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 2-2,2-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 2-2,2-3번 유출밸브와 2-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2,2-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

2-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

대방-3지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 3지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 3지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

3-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 3-2번 유출밸브를 이용하여 3지에 담수된 물을 공급하면서 3지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

3지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 3지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1,2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 3-2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 3-2번 유출밸브와 3-3번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 3지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

3-3번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 3-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 3-2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

3-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

사당3-1,2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1	유입1
2	유출1
3	유입2
4	유출2
5	퇴수
6	바이패스
7	유출3
8	유입3

※ 1,2지 유입밸브가 없어 바이패스 밸브를 통해 항청소 시행

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1,2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1,2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

8번 유입밸브 잠금 ⇒ 7번 유출밸브를 이용하여 1,2지에 담수된 물을 공급하면서 1,2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1,2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을

위하여 밸브작업을 시작하여 1,2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에

밸브작업을  완료하여 6번 바이패스 밸브를 통한 공급계통

전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 7번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 7번 유출밸브와 5번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 6번 바이패스 밸브 열어(7번 유출밸브 잠금) 항 청소를 시행한다.

□ 1,2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

5번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 8번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 7번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 6번 바이패스 밸브 잠금 ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

5번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

봉현-1,2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수
3	바이패스

※ 1,2지 유입밸브가 없어 바이패스 밸브를 통해 항청소 시행

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1,2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1,2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1-1,2-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 1-2,2-2번 유출밸브를 이용하여 1,2지에 담수된 물을 공급하면서 1,2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1,2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을

위하여 밸브작업을 시작하여 1,2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에

밸브작업을  완료하여 3번 바이패스 밸브를 통한 공급계통

전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 1-2,2-2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 1-2,2-2번 유출밸브와 1-3,2-3번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 3번 바이패스 밸브 열어(1-2,2-2번 유출밸브 잠금) 항 청소를 시행한다.

□ 1,2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3,2-3번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1-1,2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2,2-2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 3번 바이패스 밸브 잠금 ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

1-3,2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

사당4-1,2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1	유입1
2	유출
3	바이패스
4	퇴수
5	유입2

※ 1,2지 유입밸브가 없어 바이패스 밸브를 통해 항청소 시행

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1,2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1,2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1번 유입밸브 잠금 ⇒ 2번 유출밸브를 이용하여 1,2지에 담수된 물을 공급하면서 1,2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1,2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을

위하여 밸브작업을 시작하여 1,2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에

밸브작업을  완료하여 3번 바이패스 밸브를 통한 공급계통

전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 2번 유출밸브와 4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 3번 바이패스 밸브 열어(2번 유출밸브 잠금) 항 청소를 시행한다.

□ 1,2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 3번 바이패스 밸브 잠금 ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

상도3-1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 1-2번 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 1-2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 1-2번 유출밸브와 1-3번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-3번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

1-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

상도3-2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지유출
1-3	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지유출
2-3	2지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

2-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 2-2번 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 2-2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 2-2번 유출밸브와 2-3번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-3번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

2-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

상도-1지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 1지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 1지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

1-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 1-2,1-3번 유출밸브를 이용하여 1지에 담수된 물을 공급하면서 1지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

1지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 1지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 2,3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 1-2,1-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 1-2,1-3번 유출밸브와 1-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 1지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

1-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 1-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 1-2,1-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

1-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

상도-2지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 2지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 2지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

2-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 2-2,2-3번 유출밸브를 이용하여 2지에 담수된 물을 공급하면서 2지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

2지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 2지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1,3지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 2-2,2-3번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 2-2,2-3번 유출밸브와 2-4번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 2지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

2-4번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 2-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 2-2,2-3번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

2-4번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리

상도-3지 항 청소 시 퇴수 ․ 담수 작업 매뉴얼

번호	밸브
1-1	1지유입
1-2	1지자연유출
1-3	1지가압유출
1-4	1지퇴수
2-1	2지유입
2-2	2지자연유출
2-3	2지가압유출
2-4	2지퇴수
3-1	3지유입
3-2	3지유출
3-3	3지퇴수

퇴수 ⇒ 공급계통 전환 ⇒ 담수 작업 ⇒ 정상복귀

□ 3지 퇴수작업 매뉴얼

○ 퇴수작업 전 3지 수위 조절(2.5~3m)

○ 밸브작업 순서

3-1번 유입밸브 잠금 ⇒ 3-2번 유출밸브를 이용하여 3지에 담수된 물을 공급하면서 3지 수위를 낮춘다

【주의사항: 단계별 퇴수위 감시 철저, 밸브 급조작 금지】

준비수위 : 1.2m, 퇴수위 : 1.0m,  경보수위 : 0.8m

- 기전팀 모니터로 수위 감시, 시설팀 현장 육안 감시, 상호 연락체계유지

- 밸브 조작 시 천천히 열고 닫는다.

3지 수위가 준비수위(1.2m)에 도달하면 공급계통 전환을 위하여   밸브작업을 시작하여 3지 퇴수위(1.0m) 도달 전에 밸브작업을 완료하여 1,2지를 통한 공급계통 전환에 차질이 없도록 한다.

○ 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전팀은 시설안전(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 3-2번 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설안전팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 3-2번 유출밸브와 3-3번 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

□ 3지 담수작업 매뉴얼

○ 밸브작업 순서

3-3번 퇴수밸브 닫음 ⇒ 3-1번 밸브 열음 ⇒ 통수 전 수질검사 ⇒ 3-2번 밸브 열음(준비수위 1.2m 도달 시) ⇒ 정상공급체계로 복귀

【주의사항】

3-3번 퇴수변 닫힘 확인, 통수전 수질검사, 공급지역 정상 급수 확인

□ 행정사항

○ 청소작업계획 사전 검토(시설안전팀, 기전팀, 외근반) 시행

○ 시설안전팀 주관 매뉴얼 숙지 교육 및 모의훈련 실시

○ 부서별 업무

구 분	수행 업무
시설안전팀	항 청소작업계획 수립 및 항 청소 작업( 항 내 잔류수 처리 포함) 퇴수, 담수 작업 중 수계지역 민원처리 및 배수지 현장 수위 감시
기전팀	배수지 수위 조정, 감시, 배수지내 전동 밸브 조작
외근반	배수지 외 지역 수계전환, 밸브조절 및 민원처리