배수지 내부방식 용탈 측정 결과(‘14년 안전진단)

사업소	배수지명	구분	측정결과				조치의견	비고
			상부슬래브	벽체	도류벽	바닥
강서	목동배수지	1지	2단계(경미)	1단계(없음)	2단계(경미)	1단계(양호)	지속적인 유지관리
		2지	2단계(경미)	1단계(없음)	1단계(양호)	1단계(양호)	지속적인 유지관리
		3지	2단계(경미)	2단계(경미)	2단계(경미)	1단계(양호)	지속적인 유지관리
강서	신월배수지	1지	(방식 미시공)	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	-
		2지	(방식 미시공)	1단계(양호)	1단계(양호)	(방식 미시공)	-
		3지	(방식 미시공)	2단계(경미)	1단계(양호)	(방식 미시공)	지속적인 유지관리
강서	신정배수지	1지	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	-
		2지	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	-
		3지	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	-
강서	개봉배수지	1지	1단계(양호)	2단계(경미)	(부재 없음)	1단계(양호)	지속적인 유지관리
강서	우장산배수지	1지	(방식 미시공)	2단계(경미)	2단계(경미)	1단계(양호)	지속적인 유지관리
		2지	1단계(양호)	2단계(경미)	2단계(경미)	부착식(패널)	지속적인 유지관리
		3지	1단계(양호)	2단계(경미)	2단계(경미)	부착식(패널)	지속적인 유지관리
강서	화곡배수지	1지	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	부착식(패널)	-
		2지	1단계(양호)	1단계(양호)	1단계(양호)	부착식(패널)	-