배수지 정기수질검사 결과(3/4분기)

(단위 : ㎎/ℓ)

연번	검사항목	채수일	잔류 염소	pH	탁도	철	구리	NH3N	망간	아연	염소 이온	미 생 물			판정
												일반세균	총대장균군	대장균
	수질기준 배수지명		0.1 이상	5.8~ 8.5	0.5 이하	0.3 이하	1 이하	0.5 이하	0.3 이하	3 이하	250 이하	100CFU /ml이하	불검출 /100ml	불검출 /100ml
1	공릉배수지	09.26	0.33	7.0	0.11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	15	0	불검출	불검출	기준에 적합
2	월계배수지	09.26	0.32	7.0	0.10	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	13	0	불검출	불검출	기준에 적합
3	번동배수지	09.26	0.23	6.9	0.13	0.01	0.01	0.00	0.000	0.00	14	0	불검출	불검출	기준에 적합
4	수유5배수지	09.26	0.25	6.9	0.11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.01	16	0	불검출	불검출	기준에 적합
5	우이배수지	09.26	0.20	7.0	0.12	0.01	0.01	0.00	0.001	0.01	14	0	불검출	불검출	기준에 적합
6	4.19배수지	09.26	0.24	7.0	0.10	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	13	0	불검출	불검출	기준에 적합
7	수유6배수지	09.26	0.25	6.9	0.10	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	14	0	불검출	불검출	기준에 적합
8	상계2배수지	09.26	0.22	6.9	0.11	0.01	0.01	0.00	0.001	0.00	15	0	불검출	불검출	기준에 적합