배수지 청소 점검표

점검일시		점 검 자
배수지명	( 지)	청소방법	(물청소, 세정제 청소) : 세정제명
시설용량	총 ㎥중 ㎥	내부방식	( 년식)(전체,벽체,바닥)

점검항목	점검내용	점검결과			점검기준	점검결과 및 지적사항
		적정	보통	불량
인력현황	청소인력 적정여부				1만㎥이상:6명, 1만㎥미만:4명	청소인력 : 명(현장소장 : 명,작업인부 : 명)
	공사감독관 상주여부				감독관 현장 상주	인적사항 : 명(감독관명 : )
장비현황	청소장비 보유 적정 여부					- 고압세척기 : 대( ㎏/㎠) - 펌 프 류 : 대( ㎾) - 약품분사기 : 대( ) - 환풍설비 : 대( ㎥/hr)
	청소장비 정상작동 여부
	청소장비 청결관리 상태
위생관리	청소장비와 타 장비와 구분 관리				별도 분리 관리 여부
	작업장 정리정돈 상태				현장 정리정돈 상태 파악
	위생의 및 위생장구 착용 여부				위생의 및 위생장구 착용
	저수조 출입구 소독수통 관리 여부				소독통 비치 및 관리
안전관리	개인 안전장비 착용 여부				안전모, 방독면, 보안경 등
	고소작업 장비 적정 설치 여부				안전 사다리, 안전 비계 사용
	전기사용설비 적정 사용 여부				누전차단기, 방수콘센트 사용
	전력용 전선처리의 적정 여부				물속에 방치 금지 등
	기타 안전 매뉴얼 준수여부				40~45분 작업후 휴식 보장 안전관리 전담 감시인 배치
매 뉴 얼 이행여부	저수조내 조명시설 설치				방수형 500W 작업진행 구간 2조, 도류벽간 1조	- 조명등 : 조( W)
	청소작업계획서 제출 및 이행 여부				청소업체 → 감독관
	감독관 확인검사 적정 실시 여부				도류벽으로 구획된 구간별 중간 확인검사 실시
세정제 사 용	세정제 적정량 사용 여부				면적당 세정제 40g, 물 80g	- 세정제 총 사용량 : ㎏
	정수지 배수지 세정제 사용지침 준수				사용지침 준수 여부
	물 세정 작업 준수 여부				세정제 분사후 10~20분 후 충분한 세척수(12ℓ/㎡당)
	세척잔수 배출의 적정 여부				pH5.8~8.5 만족시 퇴수 실시
청소상태	전실 및 저수조 출입구 청소상태
	청소 전 저수조 오염 상태
	청소 후 저수조 청소상태 점검
총평 및 특기사항	- 총 평 :

배수지 시설 점검표

점검일시			점 검 자
시 설 명			시설용량
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	•누수발생 유무
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태
		•유출관 및 유출밸브의 상태
		•월류관 및 퇴수관 상태
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부
	환 기	•환기장치의 이상 유무
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부
		•출입구 내부 상태
		•내부 비품 등 비치여부
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태
	오염성	•지내 오염 유발성 유무
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태
		•벽체 및 도류벽 상태
		•바닥 상태
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.