배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼

2015. 4

상수도사업본부

(시설안전부)

< 목    차 >

제 1 장  개  요

1.1 목적 및 적용범위    ------------------------------------------------    1

1.2 관련 규정    -------------------------------------------------------    1

1.3 청소 및 정비 주기    -----------------------------------------------    2

제 2 장 청소용역 관리

2.1 청소 용역 계약업무    ----------------------------------------------    3

2.2 청소 용역 범위    --------------------------------------------------    3

2.3 청소용역 감독업무    -----------------------------------------------    4

제 3 장 청소 준비

3.1 청소 계획    -------------------------------------------------------    5

3.2 청소인력․장비․약품 점검    ---------------------------------------    5

3.3 작업 전 조치사항    -------------------------------------------------   7

제 4 장 청소 작업

4.1 작업 절차   --------------------------------------------------------   11

4.2 공정별 청소방법    -------------------------------------------------   12

4.3 재질별 청소방법    --------------------------------------------------  13

4.4 작업 후 조치사항    -------------------------------------------------  14

[별첨]

가. 별표 1 : 배수지 저수조 청소작업 계획서    --------------------------   16

나. 별표 2 : 배수지 청소용역 감독 확인서    ----------------------------   17

다. 별표 3 : 청소업 인력, 시설 및 장비기준    --------------------------   18

라. 별표 4 : 배수지 위생 점검 기준    ----------------------------------   19

마. 별표 5 : 출입전실 청소비 산출표    ---------------------------------   20

[부록1] 「정수지․배수지 세정제 사용지침」

제1장 개  요

1.1 목적 및 적용범위

가. 목    적

배수지 청소 및 위생관리에 대한 세부기준을 정하여 배수지 청소를 실시함으로서 시민에게 보다 깨끗하고 맛있는 아리수를 공급하는 것을 목적으로 한다.

나. 적용 범위

본 매뉴얼은 수도법 제33조제1항, 수도법 시행규칙 제22조의2,3 및 상수도시설 유지관리매뉴얼,『저수조 청소(소독) 매뉴얼』(환경부 제정)에 의거하여 배수지 청소, 소독 등을 관리하는데 적용한다.

1.2 관련 규정

가. 수도법 제33조 (위생상의 조치)

① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 소독 등 위생조치, 세척 등 조치, 수질검사의 주기·항목 및 지도·감독에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

나. 수도법 시행규칙 제22조의2 (일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치)

수도법 제33조제1항에 따라 일반수도사업자가 하여야 할 위생상의 조치는 다음 각 호와 같다.

1. 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는물의 오염을 방지할 것.

2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것.

다. 수도법 시행규칙 제22조의3 (대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등 위생 조치 등)

① 수도법 제33조제2항에 따라 영 제50조 각 호의 건축물 또는 시설(이하  "대형건축물등"이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자 등"이라 한다)는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하고, 월 1회 이상 저수조의 위생상태를 별표 6의2에 따라 점검하여야 한다.

라. 상수도시설유지관리매뉴얼

1) 6.2.2 배수지의 세척 및 소독(P616)

- 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지되도록 하여야 하며, 배수지 주변은 물론 배수지 내의 오염방지에 노력하여야 한다.

2) 5.8.3 정수지의 청소 및 소독(P372)

- 정수지 내부에는 수중에 포함되어 유입된 침전물이 퇴적될 수 있으므로 최소한  연 1회 이상은 정수지를 비우고 청소 및 소독을 실시하여야 한다.

마. 정수지․배수지 세정제 사용지침(생산관리과-6814, 2012.12.27.)

1) 배수지(수조)에 대한 세정제 청소를 실시할 경우에는 위 지침을 준용하여 도포청소를 실시하고 세척잔수를 방류하여야 한다.

2) 이 매뉴얼 시행 후 동 지침이 변경된 경우에는 변경된 지침에 따라야 한다.

1.3 청소 및 정비 주기

가. 배수지 청소주기

1) 배수지 청소는 6개월 주기로 실시하는 것을 원칙으로 한다.

단, 배수지 청소대상이 반기별 10개소 이상 또는 단수, 수계전환 등으로 청소주기 준수가 곤란한 경우에는 5~7개월 간격으로 청소주기를 조정할 수 있다.

- 배수지 청소는 상반기(4~6월)에는 세정제 청소를, 하반기(9~11월)에는 물청소를 실시하여야 한다.

※ 하반기 청소는 겨울철 안정적인 급수를 위하여 급수대책기간(11.15) 이전 까지 완료하는 것을 원칙으로 한다.

- 터널배수지는 관로 개념을 적용하여 연 1회 세정제 청소를 실시하되, 유입․유출 검수구에 대하여는 연 2회 청소를 실시한다.

- 배수지에 물 때가 다량 발생하여 미관을 현저히 저해할 경우에는 추가로 청소를 실시할 수 있다.

2) 배수지를 신축하였거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우는 사용 전에 청소를 실시하고 급수하여야 한다.

나. 배수지 위생상태 점검 및 환경정비 주기

1) 배수지 위생상태 점검 : 월 1회 (연 10회)

- <별표 5>에 의거 저수조, 출입전실, 배수지 상부, 월류관․통기관,     관랑실 등 점검 및 청소

2) 배수지 환경 정비 : 분기 1회 (연 2회 이상)

- 배수지 상부 및 울타리 제초작업, 배수로 정비 등

· 시행근거 : 상수도시설기준유지관리매뉴얼 송․배수 시설(P560)

※ 배수지 청소시 시행하는 시설물 점검 및 출입전실 청소(2회)는 배수지 청소예산으로, 배수지 환경정비는 가압장·배수지 환경정비 예산으로 정비한다.

제2장 청소용역 관리

2.1 청소용역 계약

가. 청소용역 발주

1) 발주시기 : 매년 2월경

2) 발주방법 : 사업소별 단일 건으로 발주함을 원칙으로 한다.

(단, 물량이 많아 청소작업이 장기간 소요될 경우에는 복수 건으로 발주할 수 있다.)

3) 청소용역은 단가계약으로 체결하여 상․하반기 청소를 시행한다.

나. 청소용역의 계약은 일반경쟁입찰로 한다.

다. 입찰참가 자격

저수조 청소업 등록업체로서 주된 사업장 소재지가 서울시에 등록된 청소업체

※ 수도법 시행규칙 제23조의2제1항「저수조 청소업의 인력·시설 및 장비   기준」참조 : <별표7의2>

2.2 청소용역 범위

가. 배수지(수조) 주변 시설물 점검 및 청소

관랑실․출입전실 점검, 출입전실 청소

나. 배수지(수조) 내부 시설물 점검

1) 구조체 균열, 도장, 방식상태 점검

2) 구조체 벽면 오염정도 조사

3) 유출․입 밸브 작동상태 점검

4) 밸브, 배관, 난간, 수위계 등 부식상태 점검

다) 배수지(수조) 내부 청소

1) 구조체 청소 : 벽체, 천정, 도류벽, 기둥, 바닥, 흡수정 등

2) 철재 시설물 청소 : 유입․출 배관, 월류관, 철재 난간, 수위계 등

2.3 청소용역 감독업무

가. 청소업체에서 제출한 작업계획서 검토 및 승인

나. 청소작업 준비상태 점검

1) 안전 및 청소장비 보유수량, 작동상태, 청결상태 점검

2) 청소작업 인력 점검 (대배수지 8명, 소배수지 4명)

다. 교육실시(공정별 작업방법, 작업자 위생 및 안전수칙 등)

라. 배수지(수조) 내 구조체, 시설물 상태 점검 및 기록관리

1) 배수지(수조) 내 구조체 상태 (오염, 노후, 부식, 도장, 방식 등)

2) 밸브 등 철재 시설물 상태 (녹, 부식, 안전도, 작동상태 등)

※ 철재 시설물 - 전실 출입문 및 부속자재, 창틀, 밸브, 철재난간, 수위계, 유입관, 유출관, 월류관, 퇴수관 등

마. 배수지(수조) 작업환경과 안전관리 상태 점검

1) 작업장 내 환기 및 조명시설 설치 등 작업환경 점검

2) 배선차단기, 안전 휀스 등 사고위험 요소 안전대책 점검

바. 청소작업 상태 점검 및 기록관리

1) 주요공정별 작업 상태 확인검수 실시

2) 감독확인서 작성 후 시설물 통합관리시스템 입력

제3장 청소 준비

3.1 청소계획 수립

가. 청소 계획

1) 청소용역을 수급 받은 자(이하 "청소업체"이라 한다)는 사업소 청소 담당자(이하 "감독관"이라 한다)와 협의 하에 청소계획을 수립하여야 한다.

2) 청소계획에는 청소인력 수급, 청소장비 관리, 작업안전 관리, 청소일정 관리, 기타 필요한 사항 등을 포함하여야 한다.

나. 작업계획서 제출

청소업체는 배수지에 대한 현장조사를 실시한 후, 작업계획서<별표1>를 작성 하여 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 청소일정 통보

1) 감독관은 제출된 작업계획서와 현장여건(내부방식, 시설물 보수, 하자보수 등)을 충분히 검토하여 청소일정을 확정하고 다음 양식에 따라 관계자(본부․사업소 관련부서, 청소업체 등)에 통보하여야 한다.

2) 청소일정 통보양식

연번	배수지명	지수	시작일	종료일	청소일수	비고

3.2 청소 인력․장비․약품 점검

가. 청소인력 점검

1) 청소인력은 10,000톤 이상 대 배수지 기준으로 확보하여야 한다.

2) 배수지별 청소인력 투입 기준은 다음과 같다.

- 청소인력 기준

· 대 배수지 : 8명 이상 (물 세척 4, 약품작업 2, 장비이동 1, 외부 연락 1)

· 소 배수지 : 4명 이상 (물 세척1, 약품작업 1, 장비이동 1, 외부 연락 1)

3) 청소용역 관계자(감독관, 청소인력)는 배수지 청소 실시 전 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)를 실시하여야 한다.

- 검사항목 : 장티푸스, 파라티푸스, 세균성 이질

나. 청소장비 점검

1) 모든 청소 장비는 용량, 규모, 수량이 대 배수지 청소기준에 적합하게 보유하여야 하고, 고장에 대비하여 예비 장비를 확보하여야 한다.

2) 청소 전 장비 목록과 용량, 작동 및 청결 상태를 점검한다.

- 물 세척장비

· 송수펌프 : 1대 이상 (5~10HP, 분사압력 3~5kg/㎠, 분사량 160ℓ/min)

· 고압세정기 : 1대 이상 (150kg/㎠ 이상, 18ℓ/min)

※ 물 세척장비는 압력조절과 분사장치가 있어야 한다.

- 잔수 처리기 : 각 1대 이상 (습식 진공청소기, 배수펌프–1Hp이하, 5Hp이상)

- 작업 조명등 : 500W (작업장 조도 50LUX 유지 및 예비품 등)

- 환 기 설 비 : 용량 5,000㎥/hr 이상

- 누전 차단기 : 1대 이상 (적정 설비용량)

- 안 전 장 비 : 산소농도측정기, 휴대용 산소 호흡기, 안전모, 고무 재질의 보호의, 보안경, 헤드렌턴, 로프 등

- 위 생 용 품 : 위생의, 위생장갑, 위생장화, 위생마스크 등

- 간이수질 검사기구 : 각 1대 이상 (pH 측정기, 잔류염소 측정기, 색도계, 탁도계 등)

다. 약품(세정제) 관리

1) 세정제는 국가공인기관에서 1년 이내 실시한 세정제 성분검사 및 방류수 성분 검사에서 합격한 제품을 선정하여야 한다.

2) 납품 검수 시에는 국가공인기관 시험성적서와 입고량을 현장 확인하여야 한다.

3) 감독관은 청소 전 국가공인기관에 납품된 세정제에 대한 성분검사와 방류수 성분검사를 의뢰하여 합격시 사용하고, 불합격 시에는 전량 반품하여야 한다.

4) 세정제에 유독물 성분이 함유된 경우에는 취급시 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 안전사고 발생에 대비하여 응급약품을 갖추어야 한다.

※ 종류가 다른 유해화학물질을 혼합하여 보관·저장하지 말 것.

5) 배수지별로 세정제 사용량을 확인 점검하여 기록 관리하여야 한다.

< 세정제 검사 >

◦ 감독관 임무

- 납품 전 : 국가공인기관 시험성적서 확인 (최근 1년 이전)

- 납품 후 : 국가공인기관 검사 의뢰

◦ 검사 항목

- 세정제 성분검사 6개 항목(공중위생법 위생용품의 규격 및 기준)

검사항목	pH	메틸알콜	비소	중금속(납)	형 광 증백제	계면활성제 (총세제)
검사기준	1.0 이상	1mg/g 이하	0.05mg/L 이하	1mg/L 이하	불검출	0.1% 이하
검사조건	원액 50배 희석수	원액	원액	원액	원액	원액

※ 검사 시료는 세정약품 50통마다 1통 무작위 추출

- 배출 방류수 성분검사 (수질 오염물질 배출 허용기준)

․ 검사 시료 : 세정제 원액 500배 희석수 사용

․ 검사 항목 : 29개 항목

(단, pH검사는 배수지 청소 후 세척잔수로 측정)

․ 수질 검사 : 청정지역에 준하는 기준 적용

(BOD 30㎎/L, COD40㎎/L, SS 30㎎/L)

3.3 작업 전 조치사항

가. 청소 종사자 교육

1) 청소작업 전반에 대한 교육을 실시한다.

- 작업준비, 장비사용, 작업방법, 공정별 확인검수, 침전물 배출 등

- 세정제 관리 및 사용상 주의사항

- 수질검사 (세척잔수 배출 전, 급수 개시 전 등)

2) 작업장 내 안전사고 예방 교육을 실시한다.

- 고소작업, 추락, 가스, 전기 안전사고 예방 및 안전장구 착용 등

3) 재해 발생시 조치 요령 등에 대하여 교육을 실시한다.

- 비상연락망 구축, 재해자 구조, 응급조치, 보고체계 확립 등

나. 청소전 수질정보 기록유지

	< 수질검사와 워터나우 시스템 >
○ 수돗물 수질검사 시기 - 청소 전 :「서울 워터나우 시스템」측정 - 청소 중 : 세척잔수 pH 측정 (5.8~8.6 범위) - 청소 후 : 배수지 담수(0.4~0.5m) 상태에서 청소 종류별 수질검사 실시 ○ 워터나우 수질정보(5개 항목) - 탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도 1. 행정포탈「서울시 상수도 통합관리시스템」의 수질관리 클릭 ! 2. 메뉴바 3번째 수질이력정보 클릭 ! 하면 보고서 화면으로 전환 3. 사업소 구분에서 해당 사업소명 선택 4. 측정위치에서 해당 배수지 선택 5. 보고서 종류에서 일보 선택 6. 검색기간에서 청소한 날자를 선택한 후 조회 7. 청소 전 수질정보 확인 기록 후 워터나우 시스템 종료

다. 배수지(수조) 퇴수 작업

1) 수계전환 등을 통하여 단수 발생을 최소화 하여야 한다.

※ 수계전환, 밸브조절 방법 및 순서 등을 작성하여 비치할 것.

2) 단수 홍보 실시

배수지 청소로 인한 단수가 발생할 경우 청소지연 등을 감안한 단수시간을 예고하여 시민고객의 생활불편을 최소화하여야 한다.

3) 퇴수

- 수돗물이 낭비되지 않도록 유출관이 바닥면보다 낮을 경우 0.3m 이하, 유출관이 바닥면보다 높을 경우 유출관 상단부 이상에서 수질기준(탁도 0.5NTU 이내)을 만족하는 범위내로 최대한 공급한다.

- 급수를 중단한 후 배수지(수조)에 남은 물은 퇴수밸브를 통하여 하수구로 퇴수하되, 하수구의 배수 능력을 감안하여 퇴수량을 조절해야 한다.

※ 감독관은 사업소 관련 부서와 협의하여 청소작업 개시 전 수계전환 등을 실시하여 급수에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

라. 배수지(수조) 내부 시설물 점검

1) 점검항목

- 구조체 오염상태 및 균열상태

- 구조체 열화정도, 도장 방식면 상태 (수포, 묻어남, 훼손)

- 난간, 월류관, 수위계, 창틀 등 철재 시설물 부식 정도

- 각종 밸브 정상 작동여부 및 배관 부식 상태

2) 점검사항 조치

구조체 균열이나 내부 설비의 부식이 심각할 경우에는 저수조를 보수한 후 청소를 실시하는 것을 원칙으로 한다.

마. 배수지(수조) 작업환경 점검

1) 작업장 안전관리

- 청소작업 전 작업 조명등, 환기시설 설치가 완료되어야 하며, 감독관은 설치여부를 점검 후 이상이 없을 시 청소작업을 진행하여야 한다.

	< 조명시설 및 환기시설 >
◦ 조명등 (500W) - 도류벽 구간마다 설치하며, 비 작업구간은 1개, 청소 진행 중인 구간은 작업 상태 확인이 가능한 조도 50LUX 이상으로 조명등을 설치할 것. - 방수용 조명기구와 콘센트 사용할 것. (전기 안전사고 예방) - 고장 시 즉시 교체할 수 있도록 여분의 작업등을 확보할 것. ◦ 송풍기 (5,000㎥/hr 이상) - 배수지 상부에 자연 환기구가 설치된 경우 환기구에 배풍기를 설치하여 저수조 내 공기를 밖으로 배출시켜 환기할 것. - 자연 환기구가 없는 저수조는 출입구에 송풍기를 연결하여 외부공기를 저수조 내부로 주입할 것. ※ 공간부족 등으로 환기시설을 설치하지 못할 경우 작업자의 안전대책을 철저히 준수할 것. (방독 마스크, 작업 및 휴식시간 준수 등)

- 감독관은 사다리․비계 위에서 작업 시에는 필히 고소작업 안전여부를 확인하고 이상이 없을 시 작업을 시행하여야 한다.

- 전기사용 모든 장비는 누전차단기를 설치한 상태로 사용하여야 한다.

※ 배수지에서 공급되는 전기를 사용할 경우 기전팀 전기안전관리자 안내에 따라 전원을 연결, 사용하여야 한다.

- 작업자는 45~50분 작업 후 휴식시간을 보장한다.

- 안전관리 전담 인력(안전 관리인)을 배치하여야 한다.

(작업장 안전관리, 외부 연락체계 수행, 출입자 통제 등)

	< 터널배수지 청소작업 안전관리 >
◦ 터널배수지 청소 안전관리 철저 - 감독관 또는 청소 용역업체 현장소장(이하“현장소장”이라 한다)은 작업 전 일일 안전교육을 실시할 것. - 감독관 부재시 현장소장은 작업장 안전관리 업무를 수행할 것. ◦ 유입 전동밸브 관리 - 밸브를 수동 전환 확인 후 오작동 감시인을 반드시 배치할 것, - 터널배수지 내․외부 연락 근무자를 반드시 배치할 것. ※ 감독관과 현장소장은 밸브 감시인과 연락 근무자 정위치 근무상태를 수시로 확인할 것. ◦ 통신망 구축 및 작업 안전시설 설치 - 내․외부 연락용 통신망을 구축하고 매일 청소전 정상가동 여부를 확인할 것. ※ 유선전화기, 무전기, 핸드마이크 등 즉시 연락 가능한 통신설비 비치 - 작업 조명등 및 유도표시등, 위치표식 등을 설치할 것. - 검수구 청소시 고정용 안전비계(안전망, 전복방지 포함)를 설치할 것.

2) 작업장 위생관리

- 작업장 주변은 항상 청결하게 정리 정돈하여야 한다.

- 배수지(수조) 청소장비는 반드시 전용장비를 사용하고, 깨끗한 전용 창고에 보관 하는 등 장비가 오염되지 않도록 하여야 한다.

- 청소장비 운반차량은 타 용도에 사용하지 않도록 하고, 덮개 등을 설치하여 장비의 오염을 방지하여야 한다.

- 배수지(수조)에 오염원이 유입되지 않도록 반입 장비는 깨끗이 세척, 소독을 실시하여 청결한 상태로 사용하고, 배수지(수조) 출입구에는 소독수 담은 통을 비치하여 소독을 실시한 후 출입하여야 한다.

(소독용 염소농도 : 50~100㎎/L)

제4장 청소 작업

4.1 작업 절차

가. 퇴수밸브를 완전히 폐쇄한다.

나. 작업장을 도류벽 기준 2~8개의 작업 구획으로 나누어 구간별 작업 완료시 감독관의 중간검사를 득한 후 다음 구간의 청소를 실시한다.

	< 바닥청소 및 중간 확인검수 >
◦ 바닥청소 - 청소 시기 : 세척수 배출 완료시 - 청소 방향 : 퇴수구를 중심으로 안쪽부터 퇴수구 방향으로 진행 - 청소 방법 : 소방호스(고압세척기)로 세척하고 밀대 등 청소도구를 이용하여 세척잔수 정리 작업 실시 - 잔수 처리 : 청소 후 남은 잔수는 배출설비(배수펌프, 습식 진공청소기 등)을 이용하여 완전히 제거할 것. ◦ 중간 확인검수 - 검수 대상 : 도류벽으로 구획된 배수지 내부 수조 - 검수 시기 : 세정제 및 물 청소 구간별 작업 완료시 - 구간별 1회 작업 기준 · 1회 작업시간 : 45 ~ 50분 (휴식시간 10 ~ 15분) · 1회 작업면적 : 약 600㎡ ~ 700㎡ (도류벽 구획구간) ※ 작업경로는 시작과 끝 지점을 정해 일정 방향 순차적으로 진행 - 검사 방법 · 감독관과 청소 책임자는 휴식시간을 이용하여 1회 작업구간에 대한 청소상태에 대하여 중간검사 실시할 것. · 감독관의 중간검사 확인 후 다음 구간의 청소작업 실시할 것. · 감독관은 중간검사 실시 횟수를 감독확인서에 기록할 것.

다. 바닥에 퇴적된 침전물 등은 완전히 제거하여야 하며, 수조 주변이나 구석진 곳에 쌓아 두어서는 안 된다.

라. 세척잔수의 pH값을 측정하여 배출기준(pH 5.8~8.6)을 만족하면 퇴수밸브를 개방하여 하수관으로 배출한다.

※ 배출 방류수 성분검사에서 세정제 원액 500배 희석시 수질 오염물질 허용기준을 만족함.

마. 퇴수밸브를 완전히 닫은 후 담수(대배수지 0.4m, 소배수지 0.5m)하여 수질 검사 의뢰 <사업소 수질팀>한 검사결과가 수질기준에 적합한 경우 급수한다.

4.2 공정별 청소방법

[ 물 청소 ]

고압 세척	➡	물 때 제거	➡	물 세척	➡	잔수 처리

가. 고압세정기로 오염된 구조체와 철재시설의 기초 세척작업을 실시한다.

나. 고압세정으로 제거되지 않은 물 때, 오염물질 등을 솔 등으로 제거한다.

다. 물 세척은 벽면 훼손 방지 등을 위하여 송수펌프를 사용하는 것이 바람직하며, 도장 벽체와 강도가 약한 도류벽은 분사노즐을 장착하여 세척한다.

※ 세척기준 (㎡당) : 분사량 12ℓ, 분사시간 4초, 분사압력 3~5kg/㎠

라. 퇴적된 침전물을 저수조 밖으로 배출 후 세척잔수를 퇴수한다.

마. 저수조 담수 후 수질검사기준에 적합시 급수한다.

[ 세정제 청소 ]

고압 세척	➡	도포(물 때 제거)	➡	물 세척	➡	잔수 처리

가. 세정제 도포작업

1) 고압세정기로 오염된 구조체와 철재시설의 기초 세척작업을 실시한다.

2) 세정제는 원액을 세정면에 도포 청소하는 것을 원칙으로 하고 필요시 전동분사기로『정수지․배수지 세정제 사용지침』에 따라 분사한다.

3) 세정제 청소범위는 벽면, 기둥, 도류벽(천정, 바닥, 물이 닫지 않는 벽면 제외)에 적용한다.

4) 세정제 사용기준은 물때 발생량에 따라 배수지 수위별로 차등 적용한다.

○ 세정제 수위별 차등 적용 기준

※ 세정제 산출 : 작업면적×(40,20)g/㎡×1.05 (할증 5%, 중복 및 손실 보존량)

나. 물 세척작업

1) 세정제가 건조된 상태에서는 오염물질 제거가 어려우므로 세정제를 도포하여 20분 경과한 후 적정 압력의 물로 용해된 피각질을 충분히 씻어낸다.

※ 세정제를 사용한 후에도 제거되지 않은 물 때, 오염물질 등에 대하여는 솔, 밀대 등으로 제거한 후 물체척을 실시할 것.

2) 벽면 훼손 방지 등을 위하여 송수펌프를 사용하는 것이 바람직하며, 도장 벽체와 강도가 약한 도류벽은 분사노즐을 장착하여 세척한다.

※ 세척기준 (㎡당) : 분사량 20ℓ, 분사시간 7초, 분사압력 3~5kg/㎠

3) 세척작업 순서는 천정, 벽체, 바닥 순으로 작업한다.

<물 세척 장비>

장비명	사용압력	분사량/분	특 징
고 압 세정기	150kg/㎠ (분사압력)	18ℓ/분	- 고압세척으로 구조체, 방식제 손상 우려 ․ 분사 시 일정거리(2~3m) 유지 필요 - 세정제 청소시 세척 수량이 적어 pH 중화 미흡
송수펌프	3~5kg/㎠ (분사압력)	160ℓ/분	- 저압세척으로 구조체 손상 방지 - 세척수량이 많아 약품 pH 중화 유리

다. 침전물 및 세척잔수 처리

퇴적된 침전물을 저수조 밖으로 배출 후 세척잔수를 퇴수한다.

라. 수질검사 및 급수 개시

담수 후 수질검사기준에 적합시 급수한다.

4.3 재질별 청소방법

가. 철근 콘크리트 저수조 청소

1) 콘크리트의 표면은 오래될수록 열화 또는 마모, 균열이 생기는 경우가 있으므로, 그 상태에 따라 적합한 청소용 기자재와 방법을 택하여야 한다.

2) 고압세정기 또는 브러쉬 등으로 세척할 경우는 표면의 열화정도에 따라 세정수의 수량, 수압, 분사 각도 또는 분사형상을 적절하게 조절하면서 세정하여야 한다.

3) 적절하지 못한 고압세정은 벽면이나 방수층의 열화를 오히려 촉진시키므로 주의 하여야 하며, 콘크리트 표면에 라이닝이나 고무시트를 부착한 저수조는 표면에 상처를 주기 쉽고 부착한 재질의 박리현상이 일어나지 않도록 각별히 주의하여야 한다.

4) 에폭시 등 코팅제로 마감 처리된 저수조의 내면은 시간이 경과함에 따라 분리되는 등 수질에 영향을 미칠 수 있으므로 그 정도가 심한 경우에는 초고압세정을 하여 이를 완전히 제거한 후 다시 코팅하거나 수질에 영향이 미치지 않는 재질로 마감처리 하는 것이 바람직하다.

5) ‘09년 하반기부터 구조체 보호와 세정효과를 높이기 위해 약품세정방식을 도입함에 따라, 약품도포 후 용해된 오염물질과 벽체에 남아있는 약품량은 저압의 세척장비(송수펌프)를 사용하여 깨끗하게 세척하여야 한다.

나. 스테인리스 저수조 청소

1) 스테인리스 종류에 따라 정도의 차이는 있으나, 수돗물에 용해된 염소 성분이 가스로 배출되면서 천정 부분을 녹슬게 하는 문제가 있다.

2) 바닥은 용접접합을 위하여 20㎜ 정도 턱이 있어 이물질 고임현상이 발생하는 경우가 많다.

3) 벽체 녹은 써스크리너(SUS-CLEANER)를 사용하거나 샌드페이퍼로 연삭하여 제거한 후 분리수거 배출하여야 하며, 바닥은 깨끗한 물로 살수하여 헹궈낸 후 습식진공청소기를 이용하여 구석구석 빨아낸 다음 통수시킨다.

4.4 작업 후 조치사항

가. 점검 실시

감독관은 청소작업이 완료되면 당초 계획이나 청소 매뉴얼, 지침서에 따라 적정하게 청소가 되었는지 수조 전체를 점검한다.

나. 주요 점검내용

1) 배수지 사다리, 난간, 배관류, 밸브류 등 철재 시설물 녹 제거 여부

2) 배수지 바닥 및 흡수정 침전물 및 세척잔수 제거 여부

- 저수조 내 오염물질이 제대로 제거되었는지 여부

3) 장비 및 기자재 철수 여부와 저수조 최종 환경정비 상태

4) 청소완료 후 퇴수밸브 폐쇄시 개도 지시계만 의존하지 말고 현장에서 완전히 닫혔는지 확인하고 퇴수밸브를 통해 물이 배출되는지 여부 확인

5) 배수지 내부 수위계 작동 상태 확인

6) 배수지 청소 전․중․후 사진 촬영 후 감독관에게 제출하고 보관

다. 수질 검사

1) 소독이 완료되면 사업소 수질팀에 의뢰하여 수질검사를 실시하여야 한다.

2) 수질검사는 대배수지 0.4(m), 소배수지 0.5(m) 담수 후 실시하며, 수질검사 결과 검사기준에 적합한 경우 급수한다.

- 검사 항목

․물 청소 (4개 항목) ----- 잔류염소, 탁도, 수소이온, 철

․세정제 청소(7개 항목) -- 잔류염소, 탁도, 수소이온, 철, 구리, 아연, 망간

- 검사 기준 :『상수도 공사 통수전 수질검사 업무 지침』

검사항목	탁 도 (NTU)	pH (수소이온)	잔류염소 (㎎/L)	철 (㎎/L)	구리 (㎎/L)	망간 (㎎/L)	아연 (㎎/L)
기준치	0.5	5.8～8.5	0.1~4.0	0.3	1	0.3	1

<별표 1>

배수지 저수조 청소작업계획서

배수지명 :	( 지)	용량 : ㎥	작업일:	월	일	～	월	일

순번	항 목 별	청소작업 계획																			비 고 (기타사항)
1	작업인력 현 황	계				현장소장					작업인력					기타 인력
2	청소장비 현 황	구 분			약품분사기				세척장비					조명시설				배수펌프	송풍기
		대 수
		규 격			저압				㎾					500W				㎾
		기타장비							고압세정기 송수펌프
3	세 정 제 사용현황	원액 사용비율 (g/㎡)													세정제 명				세정제 사용량(kg)
		40g		20g						기 타
4	청소작업 계 획	1. 작업구간					계						1일차				2일차		3일차
		2. 청소방법					- 구간별 작업 (완료후 다음구간 이동)
		- 세정제 도포					- 벽체, 기둥, 도류벽 순차적 이동 실시
		- 물 세척					- 세정제 도포 20분 후에 물세척 순차 실시
							- 벽면, 천정, 바닥 동시 세척 작업
							- 벽면, 천정 작업완료 후 바닥 나중 작업
		- 잔수처리					- 청소용 세척잔수 pH측정 후 하수구 배출												pH값 :
5	작업구간 구획 및 중간검사		①									1일차 구간 :									중간검사 1일 회 2일 회
								②				1일차 구간 :
			③									1일차 구간 :
								④				1일차 구간 :
			⑤									2일차 구간 :
								⑥				2일차 구간 :
			⑦ (저수조 평면도)									2일차 구간 :

<별표 2>

배수지 청소용역 감독확인서

배수지명 :	지		점검일	년	월	일

1. 청소인력 및 안전장비 점검

작업인원	작업자 위생 및 안전수칙 준수상태								점검결과
명	1. 위생복착용여부	착용	미착용	미흡	3. 방독마스크 착용 여부	착용	미착용	미흡
	2. 위생복청결상태	청결	보통	불량	4. 약품작업자 보안경 착용	착용	미착용	미흡

2. 청소장비 및 안전시설 점검

장비명	조명장비		세척장비		pH 측정기	누 전 차단기	운반차량	환기시설		세정제
	용량	대수	송수펌프	고압세정기				설치	미설치
규 격	w		kw	kw	대	대	톤
점검결과

3. 저수조 내 시설물 상태 점검

구 분	밸브 상태						부속시설 상태						구조체 방식 여부			점검결과
	유입밸브		유출밸브		퇴수밸브		수위계		철재난간		월류관등		벽 체	도류벽	바닥
작동상태	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	방식, 비방식
시설상태	양호	불량	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호, 불량

4. 청소작업 점검(공정별)

작업 순번	공 정 별	작업 내용	점검 사항	점검결과		비 고 (기타사항)
				적정	미흡
1	작업계획 점검	- 1일 작업량, - 공정별 작업방법 - 작업 및 휴식시간	- 작업계획서 내용은 적정한가 (작업구획)			중간점검 (1일차) 회 중간점검 (2일차) 회
			- 공정별 작업방법은 적정한가
2	청소작업 점검	- 작업공정 이행여부	- 작업 계획서 내용대로 이행하는가
			- 청소작업은 순차적으로 이행하는가
3	청소 작업	- 약품도포 작업	- 약품 사용량은 적정한가
			- 약품도포 후 용해물질 잘 제거되는지
3	청소 작업	- 물 세척 작업	- 작업순서(천정-벽체) 이행 여부
			- 세척작업(분사압, 분사량, 시간)은
4	잔해물질 제거	- 물 세척 후 오염 부분 제거상태	- 벽체의 물 때 등이 제거 되었는가
			- 밸브 등 철재시설 부식(녹) 제거는
5	바닥청소 및 잔수 처리	- 청소용수 잔수처리 (pH 측정)	- pH측정(5.8~8.6) 후 방류했는가
			- 바닥 청소상태는

감 독 자 :                 성명 :

현장소장 :                 성명 :

<별표 3>

[별표 7의2]

저수조청소업의 인력ㆍ시설 및 장비기준

(제23조의2제1항 관련)

구분	기 준
인력	-청소감독원 1명 이상 ㆍ 환경(수질부문)ㆍ토목ㆍ위생ㆍ화공 등 산업기사 이상의 자격이 있는 사람, 정수시설운영관리사의 자격이 있는 사람,「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이에 준하는 각종 학교의 이공계통 관련 학과 졸업자로서 환경이나 수질관련 과목을 20학점 이상 이수한 사람 또는 상수도 분야 3년 이상 경력소유자 -청소종사자 3명 이상
시설	-창고
장비	- 연속토출식 습식진공청소기: 1대 이상 - 운반차량: 1대 이상 - 고압세정기(18ℓ/min, 150㎏/㎠ 이상): 1대 이상 - 배수펌프(1마력 이하, 5마력 이상): 각 1대 이상 - 환기기구(200㎡/hr): 1대 이상 - 조명기구(DC 24V 이하): 1대 이상 - 고무재질의 옷ㆍ안전모ㆍ안전벨트ㆍ로프: 작업인원수에 맞게 확보 - 간이수질검사 기구(수소이온농도측정기ㆍ잔류염소측정기ㆍ색도계ㆍ탁도계): 각 1대 이상(제22조의4에 따라 위생상태의 점검을 대행하는 저수조청소업자로 한정한다) -누전차단기: 1대 이상

<별표 4>

<별표 6의2> 배수지 위생 점검 기준 (제22조의3제1항 관련)
배수지명			( 지)
점검 실시일
점검업체			업 체 명 :		작 업 자 :
작업내용		출입전실	바닥 :	창틀 :	계단 및 사다리 :
		관 랑 실			기 타
점검분야			점 검 기 준			적부 (○·×)
1	저수조 주위의 상태		청결하며 쓰레기·오물 등이 놓여 있는지 여부
			저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태		구조체의 균열 또는 누수여부
			출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
			유출관ㆍ배수관 등의 접합부 고정 및 방수ㆍ밀폐 되어 있을 것
3	저수조 안의 상태		오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
			수중 및 수면에 부유물질이 없을 것
			외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
4	출입전실의 상태		출입전실 내 바닥, 창틀, 철재난간 등 점검 및 청소작업
			뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
			점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
5	배수지 상부의상태		저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
			저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
			배수지 상부 잡풀 정비
			배수지 상부 배수로 및 울타리 정비
6	월류관·통기관의 상태		관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
			관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	관랑실 점검		관랑실 출입문 및 시건상태는 양호한가
			관랑실내 배관누수 및 바닥 등의 청결상태 점검
8	냄새 등		저수조내 물의 냄새, 맛, 색도, 탁도등의 이상 여부

<별표 5>

□ 출입 전실 청소비 산출표 (’10 본부장 방침 121호)

○ 전실 유형별 특징

구 분	전실형태	청소면적 (개소당)	지 수 (池 數)	청소 범위	특 징
노 출 건물형	독 립 노출건물	40~70㎡	2개소	외부 : 건물 외벽 내부 : 내벽,바닥,창틀	분산형
실내형	관랑실내	15~30㎡	4~14개소	내부 : 내벽 및 바닥	밀집형

○ 출입전실 청소품

- 산출기준

․ 청소품은 전실면적도 적고 차이도 미미 ⇒ 개소 당 일위대가를 산출함.

․ 작업인원 : 보통인부(제조) 2인 1조 편성 차량이동

- 청 소 품

구 분	작업량 (조/1일)	청소품 (개소당)	인건비 (개소당)	작업시간 산출
노출 건물형	3개소	0.7인	보통인부(제조)×0.7인	- 청소작업시간 : - 작업외 시간 : ․ 준비 및 정리 - ․ 이동시간 - ․ 점심식사 -	5시간 4시간 1시간 2시간 1시간
실내형	5개소	0.4인	보통인부(제조)×0.4인

※ 과업내용 : 시설물 점검, 전실 구간 청소(외벽, 바닥, 내벽) ⇒ 쓸기, 닦기, 세척

- 작업차량비 산출품 ⇒ 상수도공사 기본품셈 단가를 적용하여 산출함.

▸ 노출건물형 - 24,168 (원/개소)

․ 재료비 :  8,095(원/hr)×2(hr/일)÷3(개소/일)=  5,397 (원 /개소)

․ 노무비 : 24,115(원/hr)×2(hr/일)÷3(개소/일)= 16,076 (원/개소)

․ 경  비 :  4,043(원/hr)×2(hr/일)÷3(개소/일)=  2,695 (원/개소)

▸ 실  내  형 - 14,501 (원/개소)

․ 재료비 :  8,095(원/hr)×2(hr/일)÷5(개소/일)= 3,238 (원 /개소)

․ 노무비 : 24,115(원/hr)×2(hr/일)÷5(개소/일)= 9,646 (원/개소)

․ 경  비 :  4,043(원/hr)×2(hr/일)÷5(개소/일)= 1,617 (원/개소)

○ 2015년 카고트럭(더블캡 1톤) 사용 일위대가표

코드	명칭	규격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
E006040010	카고트럭 더블캡	1톤	HR	1		8,095		24,115		4,043		36,253
*********	카고트럭	더블캡 1톤	천원	0.29					13,940	4,043	13,940	4,043
L1049	화물차 운전수		인	1			24,115	24,115			24,115	24,115
M00210	경유		L	4.3	1,364	5,866					1,364	5,866
F/M1	잡품	주연료의	%	38		2,229						2,229
	계					8,095		24,115		4,043		36,253

- 재료비 : 직노의 3%

□ 배수지 상부 환경정비 품

○ 제초 및 풀깍기 : 보통인부 0.5인/100㎡, 재료비 직노의 3% 적용

○ 제초 작업 횟수 : 연 2회 이상 실시