붙 임 2		「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」변경내용

현    행(‘20. 1)

변    경(‘21. 1)

비 고

1.2 관련규정

마. 정수지·배수지 세정제 사용지침

(생산관리과-6814,2012.12.27.)

1.2 관련규정

마. 정수지·배수지 세정제 사용지침

(시설과-495호,2021.01.14)

현 세정제

사용지침

반영

1.3 청소 및 청소 주기

가. 배수지 청소주기

- 배수지 청소는 상반기(4∼6월)에는 세정제청소를,

하반기(9∼11월)에는 물청소를 실시하여야 한다.

1.3 청소 및 청소 주기

가. 배수지 청소주기

- 배수지 청소는 상반기(4∼6월)에는 세정제청소를,

하반기(9∼11월)에는 물청소를 실시하는 것을 원칙

으로 하되, 청소방법을 조정할 수 있다.

청소방법

탄력적

운영

3.2 청소 인력․장비․약품 점검

가. 청소인력 점검

1) 청소인력은 10,000톤이상 대 배수지 기준으로 확보하여야 한다.

2) 배수지별 청소인력 투입 기준은 다음과 같다.

- 청소인력 기준

3.2 청소 인력․장비․약품 점검

가. 청소인력 점검

1) 청소인력은 池별 10,000톤이상 대 배수지 기준으로 확보하여야 한다.

2) 배수지별 청소인력 투입 기준은 다음과 같다.

- 청소인력 기준(池 별 10,000톤이상 대 배수지, 池 별 10,000톤미만 소 배수지)

청소를

지별로

시행하므로 지별 기준으로

보완

다. 약품(세정제) 관리

<세정제 검사>

검사항목	pH	메틸알콜	비소	중금속(납)	형 광 증백제	계면활성제 (총세제)
검사기준	1.0 이상	1mg/g 이하	0.05mg/L 이하	1mg/L 이하	불검출	0.1% 이하
검사조건	원액 50배 희석수	원액	원액	원액	원액	원액

- 배출 방류수 성분검사(수질 오염물질 배출 허용기준)

· 검사항목 : 29항목

· 수질검사 : 청정지역에 준하는 기준 적용 (BOD 30㎎/L, COD40㎎/L, SS 30㎎/L)

다. 약품(세정제) 관리

<세정제 검사>

검사항목	pH	메틸알콜	비소	중금속(납)	형 광 증백제	계면활성제 (총세제)
검사기준	1.0 이상	1mg/g 이하	0.05mg/L 이하	1mg/L 이하	불검출	0.1% 이하 (양이온,비이온 “불검출”)
검사조건	원액 50배 희석수	원액	원액	원액	원액	원액

- 배출 방류수 성분검사(수질 오염물질 배출 허용기준)

· 검사항목 : 수질오염물질의 배출 허용기준(물환경보전법 시행규칙 별표 13)

· 수질검사 : 청정지역에 준하는 기준 적용(1일폐수배출량, 2천세제곱미터 미만)

현 세정제

사용지침

및 법규에

맞게 보완

3.3 작업 전 조치사항

마. 배수지(수조) 작업환경 점검

2) 작업장 위생관리

- 추 가

3.3 작업 전 조치사항

마. 배수지(수조) 작업환경 점검

2) 작업장 위생관리

- 청소하는 지에 인접한 지의 출입구가 개방되어 있을 경우에는 인접 지의 출입구 상부에 덮개 등을 설치하여 위생적으로 관리하여야 한다.

작업장

위생관리

사항 추가

4.2 공정별 청소 방법

[세정제 청소]

고압 세척	➡	도포(물 때 제거)	➡	물 세척	➡	잔수 처리

가. 세정제 도포작업

2) 세정제는 원액을 세정면에 도포 청소하는 것을 원칙으로 하고 필요시 전동분사기로『정수지․배수지 세정제 사용지침』에 따라 분사한다.

4) 세정제 사용기준은 물때 발생량에 따라 배수지 수위별로 차등 적용한다.

※ 세정제 산출 : 작업면적×(40,20)g/㎡×1.05 (할증 5%, 중복 및 손실 보존량)

나. 물 세척작업

1) 세정제가 건조된 상태에서는 오염물질 제거가 어려우므로 세정제를 도포하여 20분 경과한 후 적정 압력의 물로 용해된 피각질을 충분히 씻어낸다.

4.2 공정별 청소 방법

[세정제 청소]

고압 세척	➡	분사(물 때 제거)	➡	물 세척	➡	잔수 처리

가. 세정제 분사작업

2) 세정제는 원액을 세정면에 분사 청소하는 것을 원칙으로 하고 필요시 전동분사기로『정수지․배수지 세정제 사용지침』에 따라 분사한다.

4) 세정제 사용기준은 물때 발생량에 따라 배수지 수위별로 차등 적용한다.

※ 세정제 산출 : 작업면적×(40,20)g/㎡×1.1 (할증 10%, 물 때 미발생 부위등 경계부분 분사작업에 따른 이색 최소화)

나. 물 세척작업

1) 세정제가 건조된 상태에서는 오염물질 제거가 어려우므로 세정제를 분사하여 20분 경과한 후 적정 압력의 물로 용해된 피각질을 충분히 씻어낸다.

청소작업자의 안전을 위해 분사방법으로 변경