배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼

2014. 2

상수도사업본부

(시설관리부)

< 목  차 >

제 1 장  개  요

1.1 청소목적 및 범위	1

1.2 관련 규정	1

1.3 청소 및 환경정비 주기	2

1.4 청소용역	3

제 2 장 청소 준비

2.1 청소 계획	4

2.2 청소 준비

가. 준비 및 사전점검	5

나. 안전관리 및 보건위생 교육	6

다. 청소용역 감독업무	7

제 3 장 배수지 청소작업 실시

3.1 청소작업 전 절차	8

3.2 청소작업 시행	9

3.3 청소작업 후 점검사항	13

3.4 저수조 재질별 청소방법	14

[별첨]

가. 별표 1 : 배수지 저수조 청소작업 계획서	15

나. 별표 2 : 배수지 청소용역 감독 확인서	16

다. 별표 3 : 청소업 인력, 시설 및 장비기준	17

라. 별표 4 : 저수조 위생점검 기준표	18

마. 별표 5 : 출입전실 청소비 산출표	19

[부록1] 「정수지․배수지 세정제 사용지침」

배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼

제1장 개  요

1.1  목적 및 범위

가) 목    적

배수지 청소에 관한 세부 청소기준을 마련하고, 청소관련자의 업무처리      규정 및 관련 지침, 유의사항 등을 정하여 저수조 위생관리 및 청소 품질을     확보하여 시민 고객에게 보다 깨끗하고 맛있는 아리수를 공급하기 위함.

나) 적용 범위

본 매뉴얼은 수도법 제33조제1항, 수도법 시행규칙 제22조의2,3 및       상수도시설유지관리매뉴얼(환경부 제정)『배수지 세척 및 소독』을 준용       하여 배수지 청소, 소독 등을 관리하는데 적용한다.

1.2  관련 규정

가) 수도법 제33조 (위생상의 조치)

① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에          필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 소독 등 위생조치, 세척 등           조치, 수질검사의 주기·항목 및 지도·감독에 관하여 필요한 사항은          환경부령으로 정한다.

나) 수도법 시행규칙 제22조의2 (일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치)

수도법 제33조제1항에 따라 일반수도사업자가 하여야 할 위생상의 조치는       다음 각 호와 같다.

1. 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는물의 오염을 방지할 것.

2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠장치를 하는 등 사람           이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것.

다) 수도법 시행규칙 제22조의3 (대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등 위생조치 등)

① 수도법 제33조제2항에 따라 영 제50조 각 호의 건축물 또는 시설         (이하 "대형건축물등"이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자         등"이라 한다)는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하고, 월 1회         이상 저수조의 위생상태를 별표 6의2에 따라 점검하여야 한다.

라) 상수도시설유지관리매뉴얼

○ 6.2.2 배수지의 세척 및 소독(P616)

- 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지    되도록 하여야 하며 배수지 주변은 물론 배수지 내의 오염방지에    노력하여야 한다.

○ 5.8.3 정수지의 청소 및 소독(P372)

- 정수지 내부에는 수중에 포함되어 유입된 침전물이 퇴적될 수    있으므로 최소한  연 1회 이상은 정수지를 비우고 청소 및 소독을    실시하여야 한다.

1.3 배수지 청소 및 환경정비 주기

가) 배수지 청소주기

① 배수지는 상․하반기로 연 2회 정기적으로 청소를 실시한다.

- 시 기 : 상반기 4 ~ 6월, 하반기 9 ~ 11월

- 터널배수지(북악, 불광)는 관로 개념을 적용하여 연 1회 실시

(단 유입, 유출측 검수구는 연 2회 실시)

- 물 때 다량 발생 배수지는 물 때 발생 부분 추가 청소 실시(3개소) :

월곡, 와우산, 가좌배수지

나) 배수지 주변시설 청소 및 환경정비 실시

① 저수조 주변 시설정비 : 월 1회 (연 10회)

- 저수조 위생 점검, 출입 전실․관랑실 내 시설물 점검 및 청소 등

② 배수지 주변 환경정비 : 분기 1회 (연 2회)

- 배수지 상부 및 울타리 잡풀 제거, 배수로 정비 등

※ 배수지 청소기간 중 실시하는 정비 및 점검횟수는 미 포함

시행근거 : 상수도시설기준유지관리매뉴얼 시설관리(P560)

다) 배수지 주변 시설정비는 청소용역 과업내용에 포함하여 시행하고,          배수지 주변 환경정비는 시설물 정비에 포함하여 정비한다.

1.4 청소 용역

가) 청소용역 발주

- 발주시기 : 매년 2월경

- 발주방법 : 사업소별 단일 건으로 발주함을 원칙으로 한다.

(단, 물량이 많아 청소작업이 장기간 소요될 경우에는 복수 건으로          발주할 수 있다.)

- 청소용역은 단가계약으로 체결하여 상, 하반기 청소를 시행한다.

나) 계약의 방식은 일반경쟁입찰로 한다.

다) 입찰참가 자격

저수조 청소업 등록업체로서 주된 사업장 소재지가 서울시에 등록된         청소업체

※ 수도법 시행규칙 제23조의2제1항「저수조 청소업의 인력·시설 및            장비 기준」참조 : <별표7의2>

라) 청소용역의 범위

① 배수지 내 시설물 점검

- 구조체 균열 및 도장․방식 상태 점검

- 구조체 벽면 오염정도 조사

- 유입․출 밸브 작동 및 배관부식 상태 점검 (밸브, 배관류, 수위계,           난간 등)

② 배수지 내부 청소

- 배수지내 구조체 청소 : 벽체, 천정, 도류벽, 기둥, 바닥, 흡수정 등

- 철재 시설물 청소 : 유입․출 배관, 월류관, 철재 난간, 수위계 등

③ 배수지 주변시설 정비

- 시설물 점검 및 청소 (월 1회)

․ 출입전실 내부 청소 및 점검, 관랑실 청소 및 점검

- 배수지 주변 환경정비 (분기 1회)

․ 배수지 상부 잡풀제거, 울타리, 배수로 정비

제2장 청소 준비

2.1 청소 계획

가) 계획 수립

- 청소용역을 수급받은 자(이하 청소업체)는 청소 전 사업소 청소담당자         및 감독관과 협의 하에 청소 계획을 수립하여야 한다.

- 청소계획에는 안전관리 계획, 청소장비 관리계획, 청소인력 수급계획,         청소일정 관리계획 및 기타 필요한 사항 등을 수록하여야 한다.

- 사업소 청소담당자와 감독관은 청소업체 청소계획서에 따라 안전관리         장비, 청소장비, 청소인력 등을 점검하여야 한다.

나) 배수지 청소 일정계획

- 청소관계자는 현장여건(내부방식 공사, 급수공급 조건 등)을 고려하여         청소 일정을 계획하여야 하고 확정된 일정을 다음 양식에 따라 관계자         (본부․사업소 관련부서, 현장감독관, 청소업체 등)에서 통보하여야 한다.

연번	배수지명	지수	시작일	종료일	청소일수	비고

2.2 청소 준비

가) 준비 및 사전점검

① 청소 전 장비 목록과 용량, 작동 및 청결 상태를 점검한다.

- 세정제 분사 전용장비 : 저압 자동분사 장비

- 물 세척 장비 : 송수펌프, 고압 세정기

․ 송수펌프 : 5~10HP, 분사압력 3~5kg/㎠, 분당 160ℓ/min

․ 고압 세정기 : 150kg/㎠이하, 18ℓ/min

※ 물 세척 장비는 압력조절과 분사장치가 있어야 하고, 방식 도장면이나 열화된      도류벽 등은 고압세정기 세척은 가급적 피하고, 부득이 세척하여야 하는 경우      방식면이 파괴되지 않을 정도의 거리를 유지하여 분사하여야 한다.

- 잔수 처리기 : 습식 진공청소기, 배수용 수중펌프 등

- 작업 조명등 : 작업장 조도 50LUX 이상

※ 조명등 설치는 도류벽 구간마다 설치하며, 설치수량은 『비 작업 구간은 500W      1개, 청소 진행 중인 작업 구간은 조도가 50LUX 이상 밝게 조명등』을      설치해야 한다.

- 환기 시설 : 용량 5,000㎥/hr 이상

※ 자연 환기구 설치 저수조는 환기구에 연결하여 내부 공기를 배출하고, 환기구가     미 설치 된 저수조는 출입구에 환기시설을 설치하여 공기를 환기시킨다.

- 작업자 안전장비 및 위생용품 준비상태

․ 세정제 분사용 방독면, 마스크, 보안경, 장화, 헤드렌턴, 위생의,            안전모, 장갑 등 개인 안전장구 및 위생장구 준비

- 누전 차단기 : 전기사용 장비 용량, 누전차단용 S/W 장착 등

- 간이수질 검사기구 : pH 측정기, 잔류염소 측정기, 탁도계 등

※ 모든 청소 장비는 용량, 수량 등이 대형 배수지 청소 기준에 맞게 보유하여야      하며 고장에 대비하여 예비 장비를 확보하고 장비 반입시 청결성 등 관리상태를      점검 한다.

② 배수지 저수조 청소인력

- 대 배수지 : 8명 이상 (물 세척 4, 약품분사 2, 장비이동 1, 외부 연락 1)

․ 대 배수지 기준 : 10,000톤 이상

- 소 배수지 : 4명 이상 (물 세척1, 약품분사 1, 장비이동 1, 외부 연락 1)

※ 안전을 위해 작업장 내부와 외부에서 서로 연락할 수 있는 인력과 통신           장비 확보

③ 청소 전 청소관계자(감독, 청소업체)는 저수조 내부 시설물 상태를        점검한다.

- 구조체 오염상태 및 균열상태

- 구조체 열화정도, 도장 방식면 상태 (수포, 묻어남, 훼손)

- 난간, 월류관, 수위계, 창틀 등 철재 시설물 부식 정도

- 각종 밸브 정상 작동여부 및 배관 부식 상태

④ 청소업체는 청소 전 작업계획서<별표1>를 작성하여 감독에게 제출한다.

- 작업기간, 작업준비 (인력, 안전시설, 청소장비 등)

- 청소작업 공정별 확인검수 (세정제 분사 및 세척작업 확인검수)

※ 작업 계획서 제출후 감독의 승인을 득한 후에 청소작업을 실시하여야 한다

나) 안전관리 및 위생보건 교육

① 청소 작업자 교육

- 청소 전 청소작업 전반에 대한 교육을 실시한다

․ 작업준비, 장비사용, 작업방법, 잔수 처리, 공정별 확인검수 등

․ 작업방법 (세정제 사용, 물 세척 작업, 잔수 처리)

- 작업장 내 안전관리 및 사고예방(가스질식, 전기감전 등) 교육

․ 개인 안전장비 착용 및 재해자 구조, 응급조치 요령 등 교육

- 청소용 세정제 사용 기준 및 세정제 관리 방법 등

② 작업장 안전 관리

- 청소 작업 전 작업 조명등, 환기시설 설치가 완료되어야 하며, 감독관은         설치여부를 점검 후 이상이 없을 시 청소작업을 진행한다.

- 감독관은 사다리․비계 위 작업 시에는 필히 고소작업 안전여부를 확인

하고 이상이 없을 시 작업을 시행할 수 있도록 하여야 한다.

- 전기사용 모든 장비는 누전차단기를 설치한 상태로 사용하여야 한다.

․ 전기사용은 사업소 안전관리 담당자와 협의 후 사용한다.

- 작업자는 40 ~ 45분 작업 후 휴식시간을 보장한다.

- 안전관리 전담 감시인을 배치하여야 한다. (작업장 안전관리, 외부 연락         체계 수행, 출입자 통제)

③ 작업장 위생 관리

- 작업자는 건강한 상태에서 청소작업을 하여야 한다.

- 사용하는 장비는 배수지 청소 전용장비이어야 하며, 타 업종 장비와        구분하여 보관한다.

- 저수조 내 모든 반입 장비(개인 장비, 청소 장비)는 항상 깨끗이 세척,        소독 후에 청결한 상태로 사용하여야 한다. (염소농도 50~100mg/L)

- 저수조 출입구에는 소독수 담은 통을 준비하여 작업자의 출입으로        인한 저수조 오염이 없도록 하고, 작업장 주변은 청결하게 정리정돈        하여 외부로부터 오염원이 유입되지 않토록 한다.

④ 배수지 용역 관련자 건강진단 실시

- 청소관계자(청소담당자, 감독관, 청소인력)는 배수지 청소전 장세균성

질병검사를 반드시 실시하여야 한다.

- 검사항목 :  장티푸스, 파라티푸스, 세균성 이질

다) 청소용역 감독 업무

① 감독관 선임 : 서울특별시 공사감독업무 위탁에 따른 조례 제4조에        의거 서울시 시설관리공단에 감독업무를 위탁한다.

단, 조례의 개정이 있을 경우 그에 따른다.

② 감독관의 임무

- 청소업체의 작업 준비상태를 점검한다.

․ 안전장비 및 청소장비의 보유수량, 작동상태 및 청결상태 점검

․ 저수조 작업인력 점검 (대 배수지 8명, 소 배수지 4명)

- 공정별 작업방법, 작업자 위생 및 안전수칙 등 교육실시

- 청소업체가 제출한 작업계획서 검토 및 승인여부 결정

- 배수지 내 구조체, 시설물 상태를 점검하고 기록한다.

․ 저수조 내 구조체 상태 (오염, 노후․부식, 도장․방식 상태 등)

․ 밸브 등 철재 시설물 상태 (녹 부식, 안전도, 작동상태 등 점검)

⇒ 밸브류, 철재 난간, 수위계, 월류관, 전실 출입문 및 창틀 등

- 작업장 작업환경과 안전관리 상태 점검

․ 작업장 내 환기 및 조명시설 설치 등 작업환경 점검

․ 배선차단기, 안전 휀스 등 사고위험 요소 안전대책 점검

- 청소작업 상태 점검 및 기록관리

․ 주요공정별 작업상태 확인검수 실시

․ 감독확인서를 작성하고, 시설물 통합관리 시스템 입력

제3장 청소작업 실시

3.1 청소작업 전 절차

가) 저수조 배수(퇴수)작업

① 수돗물이 낭비되지 않도록 수질기준 범위에서 최대로 공급한다.

- 탁도 수질기준 : 0.5NTU 또는 퇴수 수위 : 0.3M 이하에서 퇴수

② 공급 후 저수조 내 남은 물은 퇴수밸브를 통하여 하수구로 퇴수한다.

- 퇴수작업 시 하수구의 배수 능력을 감안, 퇴수밸브를 조절한다.

③ 수계전환 등 밸브조절 방법 및 순서 등을 작성하여 비치한다.

※ 사업소 청소담당자는 배수지별 청소일정을 작성하여 사업소내 관련 부서와       사전 협의를 실시하여야 한다.

※ 업무관련 부서는 배수지 청소가 차질없이 진행될 수 있도록 청소일 전에 필요한

모든 준비를 완료하여야 한다.

나) 저수조 내 작업환경 구축(환기시설 및 조명시설)

① 조명시설

- 작업장내 조도 50LUX 이상으로 유지하여야 하며, 작업하지 않는        도류벽 구간은 500W 1개 이상의 조명을, 작업 중인 구간의 조명은        2개 이상 설치하여 작업상태가 확인 가능한 상태이어야 한다.

- 조명등 밝기는 개당 500W 사용을 권장하며, 안전을 위하여 반드시        방수용 조명기구와 콘센트를 사용하여야 한다.

- 작업 조명등은 고장 시 즉시 교체할 수 있도록 여분의 작업등을 확보

하여야 한다.

② 작업장 환기시설 구축

- 송풍기는 최소 5,000㎥/hr 이상의 설비용량을 갖추어야 한다.

- 송풍기 설치방법

․ 배수지 상부 자연 환기구 설치된 경우는 환기구에 배풍기로 설치            하여 저수조 내 공기를 밖으로 배출시켜 환기하며,

․ 자연 환기구가 없는 저수조는 출입구에 송풍기를 연결하여 외부공기를

저수조 내부로 주입한다.

※ 공간부족 등으로 환기시설을 설치하지 못할 경우는 작업자의 안전대책을 철저히      준수하여야 한다 (방독 마스크, 보안경 착용, 작업 및 휴식시간 준수 등)

3.2 청소작업 시행

가) 작업순서 및 기준

① 저수조 내 작업장은 도류벽을 기준으로 2 ~ 8개의 작업구획을 나누어

작업한다.

② 청소는 구획된 구간별로 시작지점과 끝 지점을 정해 순차적으로 작업한다.

- 소독세정제 분사 20분 후 물 세척 작업을 하며, 작업순서는 천정,         벽(도류벽), 기둥, 바닥 순으로 한다.

③ 구간별 작업이 완료되면 감독관의 중간검사를 득한 후에 다음 구간        청소를 실시한다.

나) 공정별 작업방법

① 물 세척 청소방법

- 1차 세척 : 고압세정기로 오염된  구조체와 철재시설 기초세정 작업실시

- 부착물 제거 : 1차 세정으로 제거되지 않은 오염물질 제거 (솔)

- 2차 세척 : 고압 세정기를 사용하여 재차 세척작업 실시

- 잔수 처리 : 퇴적된 오니 등 침전물 저수조 밖으로 배출

- 소독작업 : 고압세정기(분무기)로 천장면 → 벽면 → 바닥 순으로 소독

② 세정제 청소방법

- 세정제 청소 작업

▸ 세정제 청소는 연 1회 이상 시행한다.

▸ 세정제는 원액을 세정면에 도포 청소하는 것을 원칙으로 하고 필요시           전동분사기로『정수지․배수지 세정제 사용지침』에 따라 분사한다.

▸ 세정제 청소범위는 벽면, 기둥, 도류벽(천정과 바닥 제외)에 적용한다.

▸ 세정제 사용기준은 물때 발생량에 따라 배수지 수위별(청소면적(㎡)당            약품 40g 또는 20g을 도포) 차등 적용한다.

․ 세정제 산출 : 작업면적×(40,20)g/㎡×1.05 (할증 5%, 중복 및 손실 보존량)

▸ 세정제는 가급적 벽면에 도포하는 것이 가장 적절하며, 작업구간           내에서 순차적으로 일정하게 작업을 실시한다.

- 물 세정 작업

▸ 약품을 도포하여 20분 경과 후 적정 압력의 물로 용해된 피각질을           충분히 씻어낸다.

▸ 세척작업은 송수펌프를 사용하여 천정, 벽체, 바닥 순으로 작업한다.

<물 세정 장비>

장비명	사용압력	분사량/분	특 징
고압세정기	150kg/㎠ (분사압력)	18ℓ/분	- 고압세척으로 구조체, 방식제 손상 우려 ․ 분사 시 일정거리(2~3m) 유지 필요 - 세정제 청소시 세척 수량이 적어 pH 중화 미흡
송수펌프	3~5kg/㎠ (분사압력)	160ℓ/분	- 저압세척으로 구조체 손상 방지 - 세척수량이 많아 약품 pH 중화 유리

- 세척장비는 벽면 훼손 방지 등을 위해 송수펌프로 세척하는 것이         바람직하다.

․ 도장 벽체와 강도가 약한 도류벽 등은 분사노즐을 장착하여 세척한다.

<물 세척 세부기준>

- 세정제 작업 후 10~20분 경과 후 물 세척 작업을 실시한다.

․ 세정제가 건조된 상태에서는 오염물질 제거가 어려우므로 세정제 작업            후 10~20분 경과시 물 세척 작업을 하여야 한다.

- 세척기준 (㎡당) : 분사량 12ℓ, 분사시간 4초, 분사압력 3kg/㎠

․ 벽체에 분사된 세정 약품 세척을 위해서 충분한 세척수가 요구된다.

③ 세척잔수 배출 ⇒ pH값 측정

- 천정과 벽 구간 청소작업이 완료되면 세척잔수 pH값을 측정한다.

- pH값이 배출기준(5.8~8.6)을 만족하면 퇴수밸브를 개방하여 배출         한다.

․ pH값이 배출 허용기준에 미달하면 수돗물을 희석하여 pH값을 조정한다.

․ 퇴수밸브가 개방된 상태로 세정제 분사 및 물 세척 작업을 하여서는 안된다.

- 잔수 처리

․ 청소 후 남은 잔수는 배출설비(배수펌프, 습식 진공청소기 등)을 이용            하여 완전히 제거하여야 한다.

․ 청소 시 세척잔수는 하수관으로 유입시켜 하천오염이 없도록 유의한다.

④ 바닥청소 ⇒ 물 세척 작업

- 청소 세척수 배출이 마무리 된 후 바닥 청소작업을 시작한다.

- 바닥청소는 퇴수구를 중심으로 안쪽부터 퇴수구 방향으로 이동한다.

- 바닥청소는 소방호스(고압세척기)로 세척하고 밀 때 등 청소도구를        이용하여 잔수정리 작업을 실시한다.

- 바닥구배 불량으로 고인 물은 배수펌프 또는 진공흡입기로 배출한다.

⑤ 구간별 청소작업이 완료되면 감독관은 중간 확인검수를 실시한다.

⑥ 청소 후에는 저수조 내 물을 일정량 채운 후에 수질검사를 실시한다.

- 검사 공정 : 세정제 도포 및 물 세척 작업

- 대    상 : 도류벽으로 구획된 배수지

- 1회 작업기준

□ 1회 작업시간 : 40~50분          (휴식시간 20분)

□ 1회 작업면적 : 약 600㎡ ~ 700㎡ (도류벽 구획구간)

※ 도류벽 설치 배수지는 도류벽으로 구획된 구간을 1회 작업기준으로

정한다.

※ 작업경로는 시작과 끝 지점을 정해 일정방향 순차적으로 진행한다.

- 검사 방법

․ 감독관와 청소 책임자는 휴식시간을 이용하여 1회 작업구간에 대한

청소상태를 중간검사를 실시한다.

․ 감독관의 중간검사 확인 후 다음 구간의 청소작업을 실시한다.

․ 감독관은 중간검사 실시 횟수를 감독확인서에 기록하여야 한다.

중간 확인검사 (방법)

3.3 청소작업 후 점검사항

가) 청소 후 상태점검

감독관은 청소작업이 완료되면 당초 계획이나 청소 매뉴얼, 지침서에 따라      적정하게 청소가 되었는지 저수조 전체를 점검한다.

나) 주요 점검내용

① 배수지 사다리, 난간, 배관류, 밸브류 등 철재 시설물 녹 제거 여부

② 배수지 바닥 및 흡수정 퇴적물 및 세척잔수 제거 여부

- 저수조 내 오염물질이 제대로 제거되었는지 여부

③ 장비 및 기자재 철수 여부와 저수조 최종 환경정비 상태

④ 청소완료 후 퇴수밸브 폐쇄시 개도 지시계만 의존하지 말고 현장에서        완전히 닫혔는지 확인하고 퇴수밸브을 통해 물이 배출되는지 여부 확인

⑤ 배수지 내부 수위계 작동 상태 확인

⑥ 배수지 청소 전․중․후 사진 촬영 후 감독관에게 제출하고 보관

다) 수질검사 및 위생 점검

① 소독이 완료되면 사업소 수질팀에 의뢰하여 수질검사 실시

② 수질검사는 대배수지 0.4(m), 소배수지 0.5(m) 담수 후 실시하며,        수질검사 결과 검사기준에 적합한 경우 급수한다.

- 세정제 청소시(7개 항목) : 잔류염소, 탁도, 수소이온, 철, 구리,                                     아연, 망간

- 물 청소시    (4개 항목) : 잔류염소, 탁도, 수소이온, 철

③ 배수지(저수조)는 6월마다 1회 이상 청소를 하고 그 위생 상태를         <별표2> 기준에 따라 매월 1회 이상 점검하여야 한다.

④ 배수지를 신축하였거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우는 사용전에        청소를 실시하고 급수하여야 한다.

3.4 저수조 재질별 청소방법(환경부 저수조 청소 매뉴얼)

가) 철근 콘크리트 저수조의 청소

- 콘크리트의 표면은 오래될수록 열화 또는 마모, 균열이 생기는 경우가      있으므로, 그 상태에 따라 적합한 청소용 기자재와 방법을 택하여야 한다.

- 고압 세정기 또는 브러쉬 등으로 세척할 경우는 표면의 열화정도에       따라 세정수의 수량, 수압, 분사 각도 또는 분사형상을 적절하게 조절      하면서 세정하여야 한다.

- 적절하지 못한 고압세정은 벽면이나 방수층의 열화를 오히려 촉진시키게      되므로 주의하여야 하며, 콘크리트 표면에 라이닝이나 고무시트를 부착한      저수조는 표면에 상처를 주기 쉽고 부착한 재질의 박리현상이 일어나지      않도록 각별히 주의하여야 한다.

- 에폭시 등 코팅제로 마감처리된 저수조의 내면은 시간이 경과함에 따라       분리되는 등 수질에 영향을 미칠수 있으므로 그 정도가 심한 경우에는       초고압세정을 하여 이를 완전히 제거한 후 다시 코팅하거나 수질에        영향이 미치지 않는 재질로 마감처리 하는 것이 바람직하다.

- ‘09년 하반기부터 구조체 보호와 세정효과를 높이기 위해 약품세정       방식을 도입함에 따라, 약품분사 후 용해된 오염물질과 벽체에 남아       있는 약품량은 저압의 세척장비(송수펌프)를 사용하여 깨끗하게 세척      하여야 한다

나) 스테인리스 저수조의 청소

- 스테인리스 종류에 따라 정도의 차이는 있으나, 수돗물에 용해된 염소      성분이 가스로 배출되면서 천정 부분을 녹슬게 하는 문제가 있다.

- 바닥은 용접 접합을 위하여 20mm정도 턱이 있어 이물질의 고임현상이        발생하는 경우가 많다.

- 벽체의 녹은 써스크리너(SUS-CLEANER)를 사용하거나 샌드페이퍼로      연삭하여 제거하여야 하며, 바닥은 깨끗한 물로 살수하여 헹궈낸 후       습식진공청소기를 이용하여 구석구석 빨아낸 다음 통수시킨다.

<별표 1>

배수지 저수조 청소작업계획서

배수지명 :	( 지)	용량 : ㎥	작업일:	월	일	～	월	일

순번	항 목 별	청소작업 계획																			비 고 (기타사항)
1	작업인력 현 황	계				현장소장					작업인력					기타 인력
2	청소장비 현 황	구 분		약품분사기				세척장비						조명시설				배수펌프	송풍기
		대 수
		규 격		저압				㎾						500W				㎾
		기타장비						고압세정기 송수펌프
3	세 정 제 사용현황	희석비율 (약품:물)													세정제 명				세정제 사용량 (kg)
		1:2			1:1					원액
4	청소작업 계 획	1. 작업구간					계						1일차				2일차		3일차
		2. 청소방법					- 구간별 작업 (완료후 다음구간 이동)
		- 세정제 분사					- 벽체, 기둥, 도류벽 순차적 이동 실시
		- 물 세척					- 세정제 분사 20분후에 물세척 순차 실시
							- 벽면, 천정, 바닥 동시 세척 작업
							- 벽면, 천정 작업완료 후 바닥 나중 작업
		- 잔수처리					- 청소용 세척잔수 pH측정 후 하수구 배출												pH값 :
5	작업구간 구획 및 중간검사		①									1일차 구간 :									중간검사 1일 회 2일 회
									②			1일차 구간 :
			③									1일차 구간 :
									④			1일차 구간 :
			⑤									2일차 구간 :
									⑥			2일차 구간 :
			⑦ (저수조 평면도)									2일차 구간 :

<별표 2>        배수지 청소용역 감독확인서

배수지명 :	지		점검일	년	월	일

1. 청소인력 및 안전장비 점검

작업인원	작업자 위생 및 안전수칙 준수상태								점검 결과
명	1. 위생복 착용여부	착용	미착용	미흡	3. 방독마스크 착용 여부	착용	미착용	미흡
	2. 위생복 청결상태	청결	보통	불량	4. 약품분사자 보안경 착용	착용	미착용	미흡

2. 청소장비 및 안전시설 점검

장비명	조명장비		세척장비		pH 측정기	누 전 차단기	운반차량	환기시설		세정제
	용량	대수	송수펌프	고압세정기				설치	미설치
규 격	w		kw	kw	대	대	톤
점검결과

3. 저수조 내 시설물 상태 점검

구 분	밸브 상태						부속시설 상태						구조체 방식 여부			점검결과
	유입밸브		유출밸브		퇴수밸브		수위계		철재난간		월류관등		벽 체	도류벽	바닥
작동상태	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	정상	불량	방식, 비방식
시설상태	양호	불량	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호	심함	양호, 불량

4. 청소작업 점검(공정별)

작업 순번	공 정 별	작업 내용	점검 사항	점검결과		비 고 (기타사항)
				적정	미흡
1	작업계획 점검	- 1일 작업량, - 공정별 작업방법 - 작업 및 휴식시간	- 작업계획서 내용은 적정한가 (작업구획)			중간점검 (1일차) 회 중간점검 (2일차) 회
			- 공정별 작업방법은 적정한가
2	청소작업 점검	- 작업공정 이행여부	- 작업 계획서 내용대로 이행하는가
			- 청소작업은 순차적으로 이행하는가
3	청소 작업	- 약품분사 작업	- 약품 사용량은 적정한가
			- 약품분사 후 용해물질 잘 제거되는지
3	청소 작업	- 물 세척 작업	- 작업순서(천정-벽체) 이행 여부
			- 세척작업(분사압, 분사량, 시간)은
4	잔해물질 제거	- 물 세척 후 오염부분 제거상태	- 벽체의 물 때 등이 제거 되었는가
			- 밸브 등 철재시설 부식(녹) 제거는
5	바닥청소 및 잔수 처리	- 청소용수 잔수처리 (pH 측정)	- pH측정(5.8~8.6) 후 방류했는가
			- 바닥 청소상태는

감 독 자 : 시설관리공단    성명 :

현장소장 :                 성명 :

[별표 7의2] <신설 2012.5.17>

저수조청소업의 인력ㆍ시설 및 장비기준

(제23조의2제1항 관련)

구분	기 준
인력	-청소감독원 1명 이상 ㆍ환경(수질부문)ㆍ토목ㆍ위생ㆍ화공 등 산업기사 이상의 자격이 있는 사람, 정수시설운영관리사의 자격이 있는 사람, 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이에 준하는 각종 학교의 이공계통 관련 학과 졸업자로서 환경이나 수질관련 과목을 20학점 이상 이수한 사람 또는 상수도 분야 3년 이상 경력소유자 -청소종사자 3명 이상
시설	-창고
장비	-연속토출식 습식진공청소기: 1대 이상 -운반차량: 1대 이상 -고압세정기(18ℓ/min, 150㎏/㎠ 이상): 1대 이상 -배수펌프(1마력 이하, 5마력 이상): 각 1대 이상 -환기기구(200㎡/hr): 1대 이상 -조명기구(DC 24V 이하): 1대 이상 -고무재질의 옷ㆍ안전모ㆍ안전벨트ㆍ로프: 작업인원수에 맞게 확보 -간이수질검사 기구(수소이온농도측정기ㆍ잔류염소측정기ㆍ색도계ㆍ탁도계): 각 1대 이상(제22조의4에 따라 위생상태의 점검을 대행하는 저수조청소업자로 한정한다) -누전차단기: 1대 이상

<별표 6의2> 배수지 위생 점검 기준 (제22조의3제1항 관련)
배수지명			( 지)
점검 실시일
점검업체			업 체 명 :					작 업 자 :
작업내용		출입전실	바닥 :			창틀 :		계단 및 사다리 :
		관 랑 실						기 타
		환경정비	잡풀제거 :				배수로 정비 :		울타리 정비 :
점검분야				점 검 기 준						적부 (○·×)
1	저수조 주위의 상태				청결하며 쓰레기·오물 등이 놓여 있는지 여부
					저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태				구조체의 균열 또는 누수여부
					출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
					유출관ㆍ배수관 등의 접합부 고정 및 방수ㆍ밀폐 되어 있을 것
3	저수조 안의 상태				오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
					수중 및 수면에 부유물질이 없을 것
					외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
4	출입전실의 상태				출입전실 내 바닥, 창틀, 철재난간 등 점검 및 청소작업
					뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
					점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
5	배수지 상부의상태				저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
					저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
					배수지 상부 잡풀 정비
					배수지 상부 배수로 및 울타리 정비
6	월류관·통기관의 상태				관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
					관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	관랑실 점검				관랑실 출입문 및 시건상태는 양호한가
					관랑실내 배관누수 및 바닥 등의 청결상태 점검
8	냄새 등				저수조내 물의 냄새, 맛, 색도, 탁도등의 이상 여부

<별표 5>

□ 출입 전실 청소비 산출표 (’10 본부장 방침 121호)

○ 전실 유형별 특징

구 분	전실형태	청소면적 (개소당)	지 수 (池 數)	청소 범위	특 징
노 출 건물형	독 립 노출건물	40~70㎡	2개소	외부 : 건물 외벽 내부 : 내벽,바닥,창틀	분산형
실내형	관랑실내	15~30㎡	4~14개소	내부 : 내벽 및 바닥	밀집형

○ 출입전실 청소품

- 산출기준

․ 청소품은 전실면적도 적고 차이도 미미 ⇒ 개소 당 일위대가를 산출함.

․ 작업인원 : 보통인부(제조) 2인 1조 편성 차량이동

- 청 소 품

구 분	작업량 (조/1일)	청소품 (개소당)	인건비 (개소당)	작업시간 산출
노 출 건물형	3개소	0.7인	보통인부(제조)×0.7인	- 청소시간 : - 작업외 시간 : ․ 준비 및 정리- ․ 이동시간 - ․ 점심식사 -	5시간 4시간 1시간 2시간 1시간
실내형	5개소	0.4인	보통인부(제조)×0.4인

※ 과업내용 : 시설물 점검, 전실 구간 청소(외벽, 바닥, 내벽) ⇒ 쓸기, 닦기, 세척

- 작업차량비 산출품 ⇒ 상수도공사 기본품셈 단가를 적용하여 산출함.

⇒ 개소당 작업차량비

▸ 노출건물형 : 73,556 (원/개소)

․ 재료비 :  6,520(원/hr)×2(hr/일)÷3(개소/일)= 4,346 (원 /개소)

․ 노무비 : 21,911(원/hr)×8(hr/일)÷3(개소/일)=58,429 (원/개소)

․ 경  비 :  4,043(원/hr)×8(hr/일)÷3(개소/일)=10,781 (원/개소)

▸ 실내형 : 44,133 (원/개소)

․ 재료비 :  6,520(원/hr)×2(hr/일)÷5(개소/일)= 2,608 (원 /개소)

․ 노무비 : 21,911(원/hr)×8(hr/일)÷5(개소/일)=35,057 (원/개소)

․ 경  비 :  4,043(원/hr)×8(hr/일)÷5(개소/일)= 6,468 (원/개소)

※ 카고트럭(더블캡 1톤) 사용 일위대가표

코 드	명 칭	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
E006040010	카고트럭 (더블캡)	1톤	HR	1		6,520		21,911		4,043		32,474
*********	카고트럭	더블캡 1톤	천원	0.29					13,940	4,043	13,940	4,043
L1049	화물차 운전사		인	1			21,911	21,911			21,911	21,911
M00210	경유		ℓ	2.9	1,630	4,725					1,630	4,725
F/M1	잡품	주 연료의	%	38		1,795						1,795
	계					6,520		21,911		4,043		32,474

- 재료비 : 직노의 3%

□ 배수지 상부 환경정비 품

○ 제초 및 풀깍기 : 보통인부 0.5인/100㎡, 재료비 직노의 3% 적용

○ 제초 작업 횟수 : 연 4회 실시

[부록 1]

정수지․배수지 세정제 사용지침

(2012. 12. 27. 일부 개정)

1. 개   요

1.1  목적 및 범위

가) 목   적

정수지․배수지 청소시 사용하는 세정제의 성분검사 기준과 사용방법, 점검사항을 정함으로서 수도시설의 청결을 유지하고, 작업자의 안전과 세척수 방류로 인한 수질 오염을 최소화하고, 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급하기 위함.

나) 적용 범위

본 지침은「수도법 제33조(위생상의 조치) 제1항」,「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제2조」, 환경부제정「상수도유지 관리매뉴얼 5.8.3 정수지의 청소 및 소독, 6.2.2.(3)(4) 배수지 오염방지 및 안전대책, 배수지 세척 및 소독」규정을 보완하여 서울시에서 시행하는 정수지․배수지 청소 시 세정제 사용에 관한 관리․감독 시 적용한다.

1. 2  세정제 성분검사 기준

가) 성분검사 기준 및 시험방법

- 세정제의 성분검사는 “별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법”에 의하여 실시한다.

- 세정제 각 항목별 성분검사 시험방법은 “별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법”과 같거나, 기재된 세정제 성분검사 시험방법 이외의 방법으로서 더 정밀하고 우수한 시험방법이 있을 시에는 그 방법을 사용할 수 있다.

1. 3  세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 기준

가) 세정제 세척잔수의 배출 방류수 수질검사는 세정제 원액에 500배 희석수(수돗물 사용)를 섞은 혼합수를 사용하여 실험하며, 그 기준은 “별표2) 수질오염물질의 배출 허용기준(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 별표13)” 중 “청정”지역에 적용하는 기준에 준하여 실시한다.

※ pH는 청소가 끝난 후 세척잔수에 대하여 실시하며, 이때 측정한 pH가 이 기준에 적합해야 한다.

1. 4  세정제 구입 및 청소 전․중․후 수질검사 방법

가) 세정제 구입 시 조치사항

① 구매담당 직원은 정수지․배수지 청소용 세정제 구매시 위 항목의 “1.2 세정제 성분 검사기준 및 시험방법” 및 “1.3 세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 기준”에 대하여 전문기관(국가공인 인증기관)에서 최근 1년 이내(제출일 기준) 검사한 시험 성적서를 입찰 전 제출받으며, 이 기준에 적합한 제품에 대하여 계약한다.

② 구매담당 직원은 세정제를 납품받을시 pH, 비소, 중금속(납), 메틸알콜, 형광증백제, 계면활성제 등에 대해 성분검사를 실시하여야 하며, 수질검사 시료는 구매담당이 지정한 장소에 납품된 제품(20kg 용기에 포장) 50개를 1LOT(50개 이하는 1LOT로 본다.)로 구성하여 각 LOT당 무작위로 1개를 추출해서 국가공인 인증기관(상수도연구원 등)에 성분검사를 의뢰하며, 그 결과 값이 기준에 합격될시 사용한다. 단, 검사시료 중 불합격 제품이 있을시 해당 LOT의 제품 전량을 반품처리 하고, 다시 납품된 제품에 대하여 검사를 실시한다.

③ 세정제의 성분이 “유해화학물질관리법”의 유해 화학물에 해당되는 경우 “유해화학물질관리법시행규칙 제25조1항 별표5의” 유독물관리자가 반드시 취급하여야하며, 감독자는 이를 감독하여야 한다.

나) 세정제 청소 전․중․후 수질검사 방법

① 청소전 정수지․배수지에 담수되어 있는 수돗물에 대하여 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)에서 실시간으로 측정되고 있는 데이터를 확인하여 청소 후 자료와 비교할 수 있도록 조치한다. 단, 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)이 없는 정수지․배수지는 pH, 잔류염소, 탁도의 3개 항목에 대하여 “별표3) 먹는물 수질기준”에 준하여 수질검사를 실시한다.

② 청소 중 발생된 세척잔수는 pH를 측정하여 5.8~8.6 범위에 도달 시 배출한다.

③ 청소후에는 수돗물을 일부(정수지:0.4m, 배수지:0.4~0.5m) 채우고 잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 아연, 망간의 7개 항목에 대하여 “3.1 청소완료 후 확인사항”에 의거하여 수질검사를 실시한다.

④ 청소 전․중․후의 수질검사 결과를 기록하여 보관하도록 한다.

다) 성분검사 및 수질검사 기관은 국가공인 인증기관에서 실시한다.

2. 세정제에 의한 청소시 유의사항

2.1  청소전 현장 감독자 조치사항

가) 세정제의 정품여부와 수량 및 담는 용기의 개봉여부 등 이상         유무를 확인한다.

나) 현장 감독자는 작업전 세정제의 인체 유해 유무를 숙지하고 작업자들의 안전장구(방독면, 보호의, 보호안경, 안전장갑, 고무장화 등) 착용여부를 확인한다.

2.2  세정제 청소방법

가) 세정제 분사범위는 정수지․배수지의 벽면과 기둥으로 한다.(천정 및 바닥은 제외)

나) 세정제 분사전 청소 부위에 물기를 충분히 머금을 수 있도록 조치한다.(물기가 적을시 약품 분사량이 늘어나고 청소효율이 떨어질 수 있음)

다) 세정제 분사시 압력은 작업자의 안전을 고려하여 저압 전동(3.5㎏/㎠이하) 분사기를 사용한다.

라) 청소순서는 세정제 분사(미생물막 및 이물질 제거) ⇒ 물청소 ⇒ 바닥청소 ⇒ 잔수처리의 순서로 진행한다.

마) 세정제 청소 시에는 작업자의 안전을 고려하여 1회 작업시간이 40~50분을 넘지 않도록 하며, 1회 청소시마다 10~20분간의 휴식시간을 가져야 한다.

2.3  세정제 분사후 물청소

가) 세정제 분사후 30분 이내에 고압세척기를 사용하여 물청소를   실시하며, 벽면의 이물질과 세정제를 완전히 제거한다.

나) 물청소 순서는 천정 ⇒ 벽체․기둥 ⇒ 바닥 순으로 실시하며 에폭시 도장면, 도류벽 등의 약한 구조체에 대하여는 분사노즐을 사용하여 청소한다.

다) 청소시 발생한 세척잔수의 배출은 물청소 등을 통하여 1,000배 이상 희석하고, 현장에서 pH를 검사하여 5.8~8.6 범위에 있을시 퇴수밸브를 통하여 배출한다.

(세척잔수의 pH값이 기준에 미달할 시 수돗물을 추가하여 희석후 기준 만족시 배출)

마) 정수지 청소시 세척잔수는 배출수 처리시설 등을 통하여 처리 후 방류하며, 정수생산 공정으로 반송하여 재활용해서는 안 된다.

바) 배수지의 세척잔수는 퇴수구 및 배출설비(배수펌프 등)를 이용하여 배수지 밖으로 배출하며, 배출수는 하수관으로 유입시켜 처리한다.(하천오염 방지 목적)

2.4  바닥청소

가) 청소후 세척잔수 배출이 마무리된 후 바닥 청소작업을 시작한다.

나) 바닥청소는 퇴수구를 중심으로 안쪽부터 퇴수구 방향으로 이동한다.

다) 바닥청소는 고압세척기로 세척하고 밀대 등 청소도구를 이용하여 잔수정리 작업을 실시한다.

라) 바닥구배 불량으로 고인 물은 배수펌프(진공흡입기)로 배출한다.

2.5  중간 확인 검수

가) 구간별 청소작업 완료후 현장 감독자는 중간 확인 검수를 실시한다.

나) 중간 확인 검수는 1회 작업후 휴식시간을 이용하여 현장 감독자와 청소 책임자가 동행하여 실시하며, 청소상태에 대하여 육안 검사 등을 통하여 검사한다.

다) 현장 감독자는 최초 작업계획대로 작업이 되었는지 점검하며, 작업구간의 시작부분에서 끝부분까지 순차적으로 검사를 실시한다.

라) 소량의 세정제도 인체에 영향을 미칠 수 있으므로 청소후 세척잔수 제거 유무를 반드시 확인한다.

3. 청소완료 후 확인사항

3.1  청소완료 후 확인

가) 청소가 완료된 후 현장 감독자는 다음 사항에 대하여 확인․점검 한다

① 청소작업이 완료되면 당초 계획이나 청소매뉴얼, 사용지침, 시방서에 따라 적정하게 청소가 되었는지 점검

② 정수지․배수지 바닥부분 및 흡수정의 오염물질, 잔류약품, 퇴적물 제거 유무

③ 청소완료 후 청소장비, 기자재 등의 정리 및 반출여부

④ 퇴수밸브 등의 잠금상태 및 물 배출여부 확인

나) 현장점검이 끝난 후 수질팀(수도사업소:자체수질팀, 정수센터:   실험실)에 의뢰하여 수질검사를 실시한다.

① 수질검사는 정수지의 경우 0.4(m), 배수지의 경우 대배수지 0.4(m), 소배수지 0.5(m) 담수 후 실시한다

② 수질검사는 잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 아연, 망간 7개 항목에 대하여 “별표3) 먹는물 수질기준” 에 준하여 검사한다

③ 청소 전․후의 수질검사 결과를 확인하여 기록으로 남기며, 이상이 없을시 급수한다.

4. 기타사항

4.1  1.3 가)항의 배출 방류수 수질검사의 시험방법은 “수질오염공정시험기준(2008.07.10, 환경부 고시 제2008-99호)” 또는 동등 이상의 시험방법을 사용할 수 있다.

4.2  1.4 나)항 및 3.1 나)항의 “먹는물 수질기준”의 시험방법은 “먹는물수질공정시험기준(2009.09.23, 환경부 고시 제2009-233호)” 또는 동등 이상의 시험방법을 사용할 수 있다.

4.3  본 지침에 명시되지 않은 사항은 「저수조 청소(소독) 매뉴얼(2009.01, 환경부)」,「배수지 청소지침(서울시 상수도사업본부)에 준하여 따른다.