배수지 항 청소 시방서

Ⅰ. 일반 시방서

1. 본 배수지 청소는 서울특별시 용역계약 일반조건, 환경부령 제 289호 수도시설의 위생 관리규칙에 의한 배수지 청소 일반시방서, 특별시방서에 따라 청소를 하여야 한다.

2. 도급자는 배수지 청소시행에 있어 관계법규 준수는 물론 ‘14년 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼의 규정을 준수하여야 한다.

3. 도급자는 본 청소의 청소 기간 중 공사현장 안전관리 수칙을 준수하고 현장 대리인(청소감독원)을 상주시켜 안전 및 청소 전반을 지휘하여야 하며, 만약 불의의 사고가 발생할 때에는 도급자가 민, 형사상 모든 책임을 진다.

4. 도급자는 본 청소 중 당 사업소 시설물 손괴 등 피해가 발생하였을 경우 도급자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

5. 본 용역 시행중 설계서 및 시방서에 명기되지 않은 경미한 사항과 본 청소에 필요하다고 인정되는 사항은 협의 후 우리 사업소의 지시를 받아 계약자부담으로 시행하고 이견 발생시 우리 사업소 해석에 따른다.

6. 도급자는 본 청소의 주요 공정에 대한 사진을 촬영(전, 후)하여 준공 검사원 제출 전에 4부 (마이크로필름 또는 CD-ROM 포함)를 제출한다

7. 본 배수지 항 청소 기간은 착공일로부터 2014년12월31일까지로 한다

8. 본 건의 시행에 있어 설계변경 하지 않음을 원칙으로 한다.

다만, 아래의 경우는 예외로 한다.

가. 감독기관의 지시에 의한 물량 변동시

나. 작업의 공종 변경없이 작업이 곤란하여 감독관이 승인하여 변경 시

다. 신공법 및 새로운 기술의 개발로 현저한 능력의 향상이나 수질의 개선에 효과가 있다고 인정할 시

Ⅱ. 특별 시방서

1. 배수지 청소 과업의 범위

가. 배수지내 시설물 상태점검

- 구조체 균열, 방식상태, 오염정도, 유출․입 밸브작동, 배관부식 상태 등

나. 배수지 내부 구조체 및 철재시설 청소(녹 제거)

다. 배수지 주변시설 정비

- 시설물 점검 및 청소 : 출입전실, 관랑실 청소 및 점검 (월 1회)

- 배수지 주변 환경정비 : 잡풀제거, 울타리, 배수로 정비(분기 1회)

2. 사전준비 및 점검 (별표3)

가. 청소 전 청소장비의 규격, 작동 및 청결상태에 대한 감독의 승인을 받는다

- 조명, 청소장비 등 전기사용을 위한 발전기

- 약품분사 전용장비 : 저압 자동분사 장비, 세정제 원액 도포 장비(도구)

- 물 세척장비 : 송수펌프(5~10HP), 고압세정기 (150kg/㎠이하, 18ℓ/min )

- 잔수처리기 : 습식 진공청소기, 배수용 수중펌프 등

- 작업조명등 : 작업장 조도 50ULX 이상

- 환기 시설 : 용량 5,000㎥/hr

- 작업자 안전장비 및 위생용품 : 방독면, 보안경, 헤드렌턴, 위생의, 안전모, 장화

- 누전 차단기 : 전기사용 청소장비

- 간이수질 검사기구 : PH 측정기, 잔류염소 측정기, 탁도계 등

※ 청소장비의 수량 및 규격은 서울시 배수지 청소 매뉴얼 별표3 기준한다

나. 저수조 청소인력

- 대 배수지(10,000톤 이상) : 8명 이상, 소 배수지 : 4명 이상

다. 도급자는 청소 전 현장감독과 저수조 내부 시설물 상태를 점검하여야 한다

- 구조체 오염상태 및 균열상태

- 구조체 열화 정도, 도장 방식면 상태(수포, 묻어남, 훼손)

- 난간, 월류관, 수위계, 창틀 등 철재 시설물 부식 정도

- 밸브 작동상태 및 배관류 부식정도

라. 작업계획서 작성 (별표1)

- 도급자는 시설점검 후 장비, 인력, 청소방법, 중간검사 등을 작업계획서에 작성          하여 감독에게 제출하여 감독의 승인을 득한 후 청소를 실시하여야 한다

3. 작업장 안전관리 및 위생관리 교육실시

가. 도급자는 안전관리원을 선임하여 청소 전 청소작업자에 대하여 작업장 안전 및       위생관리와 청소업무 전반에 대한 교육을 실시하여야 한다

나. 청소작업자는 지정된 작업복을 착용하고 항상 청결한 상태를 유지한다.

다. 청소용 약품사용 기준 및 약품관리 방법 등에 대한 교육을 실시한다.

라. 전기 및 용수사용은 감독의 승인을 득한 후 사용하며 전기 사용 모든 청소장비는      누전차단기를 설치하여 감전사고를 예방하여야 한다

마. 작업자는 40~45분 작업 후 휴식시간을 보장한다

바. 도급자는 청소전 작업자의 건강검진 실시하고 검진결과를 제출하여야 한다

※ 배수지 출입구에 50-100mg/Ｌ의 염소수통을 준비하여 출입자의 장화 등을       소독하고 청소장비는 전용 보관장소에 청결하게 보관하여야 한다

사. 현장대리인은 청소시행 전 배수지내 잔류가스가 잔류되어 있을 때는 배풍기를      이용하여 잔류염소 가스를 배출시킨 다음 작업인원 출입시켜야 한다.

아. 천정 및 벽체 청소용 이동식 비계틀은 필히 안전상태를 확인 후 사용한다.

4. 배수지 저수조 청소작업 실시

가. 저수조 내 작업환경 구축 (조명시설 및 환기시설)

- 조명시설 구축

․ 조명시설은 저수조 내 도류벽 구간별로 1대 이상 설치하여야 하며, 청소작업 진행          중인 도류벽 구간은 2대 이상 설치하여 작업상태를 육안으로 확인할 수 있어야 한다

※ 작업 조명등은 고장 시 즉시 교체할 수 있도록 여분의 작업등이 확보상태 확인

- 환기시설 구축

․ 송풍기는 최소 5,000㎥/hr 이상의 설비용량을 갖추어야 한다

송풍기 설치는 배수지 상부 자연 환기구 설치된 경우는 환기구에 배풍기로                설치하며, 자연 환기구가 없는 저수조는 출입구에 송풍기를 연결하여 외부공기를           저수조 내부로 주입한다

※ 공간부족 등으로 환기시설을 설치하지 못할 경우는 작업자의 안전대책을 철저히 준수              하여야 한다 (방독 마스크, 보안경 착용, 작업 및 휴식시간 준수 등)

나. 청소작업 시행

- 배수지 청소는 다음과 같은 방법으로 실시하고, 중요한 부분은 반드시 감독원의         검사와 지시에 의거 다음 작업을 진행한다.

- 배수지 내부시설의 이상(본체의 균열이나 손상, 오염수 유입, 누수등) 유무를       점검, 감독원에 보고하여야 한다.

- 저수조 내 작업장은 도류벽을 기준으로 2 ~ 8개의 작업구획을 나눈다

- 청소는 구획된 구간별로 시작지점과 끝 지점을 정해 순차적으로 작업한다

- 구간별 작업이 완료되면 감독의 확인을 득한 후에 다음 구간을 작업한다

다. 공정별 작업방법

- 물 세척 청소

․ 1차 세척 : 고압세정기로 오염된  구조체와 철재시설 기초세정 작업 실시

․ 부착물 제거 : 1차 세정으로 제거되지 않은 오염물질은 부드러운 솔 등으로 제거

․ 2차 세척 : 고압 세정기를 사용하여 재차 세척작업 실시

※ 구조체 표면이 열화되었거나, 도장방식 표면의 세척은 고압 세척작업은 피한다

․ 잔수 처리 : 퇴적된 오니 등 침전물 저수조 밖으로 배출

․ 소독작업 : 고압세정기(분무기)로 천장면 → 벽면 → 바닥 순으로 소독

- 약품세척(소독세정제) 청소

(약품분사 작업)

․ 청소약품(소독세정제)를 전동분사기로 약품 사용기준에 따라 분사한다

․ 약품사용 기준은 면적(㎡)당 약품 20g ~ 40g을 사용한다

․ 약품 적용범위는 벽면, 기둥, 도류벽이다 (천정과 바닥 제외)

․ 약품분사는 작업구간 범위 내에서 순차적으로 일정하게 작업을 실시한다

(물 세정 작업)

․ 약품분사(20분 경과)후 용해된 피각질은 적정 압력의 물로 충분히 씻어낸다

․ 세척작업은 송수펌프를 사용하여 천정, 벽체, 바닥 순으로 작업한다

․ 세척장비는 벽면 훼손 방지 등을 위해 송수펌프에 노즐을 장착하여 충분히 세척한다

(물 세척 세부기준)

․ 약품분사 후 10~20분 경과 후 물 세척 작업을 실시한다

․ 세척기준 (㎡당) : 분사량 12ℓ, 분사시간 4초, 분사압력 3kg/㎠

(세척잔수 배출)

․ 천정과 벽 구간 청소작업이 완료되면 세척 잔수 ph값을 측정한다

․ ph값이 배출기준(5.8~8.6)을 만족하면 퇴수밸브를 개방하여 배출한다

⇒ph값이 배출 허용기준에 미달하면 수돗물을 희석하여 ph값을 조정한 후 배출한다

․ 퇴수밸브를 개방한 상태로 약품분사 및 물 세척 작업을 하여서는 안된다

(바닥청소 실시)

․ 청소 세척수 배출이 마무리된 후 바닥 청소작업을 시작한다

라. 주요 작업공정 중간 확인검사 실시

- 검사 공정 : 약품분사 및 물 세척 작업

- 청소업체는 휴식시간을 이용하여 구획된 작업구간 마다 청소상태에 대한 중간 확인          검사를 받고 감독의 승인을 득한 후 다음 작업구간의 청소를 시행 한다

5. 배수지 주변시설 청소 및 정비 (별표4)

가. 도급자는 배수지 주변시설 정비 및 주변 환경정비를 실시한다.

나. 배수지 주변시설 정비는 월 1회

- 배수지 주변시설 정비 : 출입전실 ․ 관랑실 내 시설물 점검 및 청소실시

다. 점검 및 청소 후에 배수지 위생점검 기준표를 작성하여 제출한다

라. 전실 내 작업자는 위생 및 청결에 유의하여 작업한다 (의복, 청소장비, 도구)

6. 정리 정돈

가. 도급자는 청소 중, 청소 후 장비 및 기자재는 정리정돈을 철저히 하여야 하며 특히      배수지 내 방치되는 기자재가 없도록 확인하여야 한다.

나. 도급자는 청소 후 배수지 내부를 감독원과 합동 점검하여 이상이 없음을 확인한 후     배수지내 물을 담수 한다.

다. 도급자는 작업장내의 안전과 청결, 장비관리, 정리 등에 관한 교육을 시켜야 한다

7. 배수지 청소시 유의사항

가. 도급자는 청소시행 전 산업재해보상보험에 필히 가입하여 그 증빙 서류 일체를       발주부서에 제출하여야 한다.

나. 고압세정기는 배수지 내부 콘크리트 및 도장에 훼손되지 않도록 분사압력을 조정      하여 세정하고 벽면에 부착된 물때는 부드러운 솔 또는 수세미로 문질러 제거한다.

다. 청소 완료 후 소독을 실시하는데, 소독시간은 1회 소독 후 30분 이상의 멸균시간     주어야 한다 (소독순서 : 천장 → 벽면 → 바닥)

라. 소독 후에는 물을 바닥에 채운 다음 수질검사를 실시하여 수질기준에 적합한 경우         만수 및 통수한다.

마. 도급자는 청소 전, 중, 후 청소장비 및 부속 기자재에 대한 정리정돈을 철저히    하여야 하며 특히 배수지 내 방치되는 기자재가 없도록 확인하여야 한다.

바. 도급자는 배수지 청소에 사용하는 소독세정제(청소약품)를 사용 시 『정․배수지     세정제 사용 지침(서울시 상수도사업본부)』 기준에 적합한 제품을 구매 사용       하고 다음과 같은 검사를 실시한 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다

- 세정제  성분검사 기준 및 시험방법

- 수질오염물질의 배출 허용기준

- 먹는물 수질검사 기준

사. 도급자는 배수지 청소에 사용하는 소독세정제(청소약품)를 구입 시에 약품제조     업체에서 발행한 거래명세서를 발주기관에 제출하여야 한다

8. 기타 사항

가. 배수지 청소와 관련하여 본 시방서에 명시되어 있지 않은 사항에 대하여는      『‘14년 서울시 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』 및 『‘정수지․배수지 세정제       사용 지침(서울시 상수도사업본부)』의 규정에 따른다.

따로붙임 : 『‘14년 서울시 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』 1부.

『‘정수지․배수지 세정제 사용 지침(서울시 상수도사업본부)』 1부.  끝.