배수지 내부방식 용탈 측정 결과(‘14년 안전진단)

사업소	배수지명	구분	측정결과			조치의견	비고
			상부슬래브	벽체	기둥
북부	공릉배수지	1지	1단계(없음)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리	2011년 도장보수
		2지	1단계(없음)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리	2011년 도장보수
		3지	3단계(보통)	4단계(심함)	4단계(심함)	보수 계획수립 필요
		4지	3단계(보통)	4단계(심함)	4단계(심함)	보수 계획수립 필요
		5지	3단계(보통)	4단계(심함)	4단계(심함)	보수 계획수립 필요
		6지	3단계(보통)	4단계(심함)	4단계(심함)	보수 계획수립 필요
북부	월계배수지	1지	3단계(보통)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리	2009년 도장보수
		2지	3단계(보통)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리	2009년 도장보수
		3지	3단계(보통)	4단계(심함)	4단계(심함)	보수 계획수립 필요
		4지	3단계(보통)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리	2009년 도장보수
북부	상계2배수지
북부	번동배수지	1지	2단계(경미)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리
북부	우이배수지	1지	2단계(경미)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리
북부	수유1배수지
북부	수유6배수지	1지	2단계(경미)	2단계(경미)	2단계(경미)	지속적인 유지관리

※ 방수도장 용탈현상 점검기준

구 분

1단계

2단계

3단계

4단계

색   상

판   정

없음(양호)

경미

보통

심함

대   책

-

유지관리

주의관찰

보수대책 강구