배출수지 용량에 대한 검토 의견

(구의아리수정수센터)

□  현    황

◦ 배출수지 운영

- 준    공   일 : 2012. 7월

- 배출수지 용량 : 2,078m3

- 배출수지 규격 : 1,040m3 (11m × 22m × 4.3m)  × 2지

- 배출수지 운영공정 : 190분/1회

: 역세척수 유입(30분) ⇒ 침전(40분)  ⇒ 슬러지인발(20분)

⇒ 회수(60분)  ⇒ 슬러지인발(40분)

제2정수장 재건설 공사시 배출수지 및 배슬러지지 신설

⇒ 배출수지의 상등수를  착수정으로 회수 재활용

◦ 여과지 운영

구 분	역세척수량	지 수	1일 역세척 횟수		비 고
			평상시	고탁도
계	2,207㎥	38	15회	24회	여과지 1지 + 활성탄흡착지 1지 동시 역세척 물량
제1여과지(기존)	1,354㎥/지,회	12	4회 ~ 8회	10회~ 12회	‣ 역세척 수량 : 동절기 운전 기준 ‣ 역세척횟수 : 일최대 평균
제2여과지(신설)	1,225㎥/지.회	10	5회	10회
활성탄지(신설)	853㎥/지.회	16	2회	4회

※ 역세척 수량 산출근거 :  2013. 1월 정수장운영일보

□  추 진 경 위

◦ 2013. 5. 10 : 제2정수장 준공시 배출수지 용량 재검토 요청

(구의정수센터 ⇒ 대우건설, 한국종합기술 구의CM단)

◦ 2013. 6. 28. : 각 농축조를 활용한 배출수지 운영방안 검토요청

(한국종합기술 구의CM단 ⇒ 구의정수센터 )

◦ 2013. 7. 12 : 사각농축조 활용 배출수지 운영방안 검토결과 회신

(구의정수센터 ⇒ 한국종합기술 구의CM단 )

◦ 2013. 9. 4  : 8월 본부 공정보고회의

(배출수지 용량확보를 위한 사각농축조 활용 건의)

◦ 2013. 10. 28 : 10월 본부 공정보고회의

(배출수지 용량부족에 따른 검토 요청)

□ 문 제 점

1. 설계된 배출수지 1지의 용량(1,040m3)이 여과지 1회 세척배출수량(1,354m3)

보다 부족하여 상수도시설기준에 맞지 않음.

※ 상수도시설기준 (5.23.3 배출수지)

1. 1지의 용량은 1회 여과지 세척배출수량 이상으로 한다

2. 지수는 2지 이상으로 하는 것이 바람직하다

※ 입찰안내서 1.1.4 유의사항

다. ........ 시설기준 등의 적용시점은 입찰공고일 기준으로 가장 최근의 개정, 수정된 자료를 반영조치하여야 하며,......

너. 이 입찰안내서는 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사에 필요한 기본조건을 제시한 것이므로 입찰자는 이 입찰 안내서와 관련 자료를 참고하여 동등 이상의 우수한 성능의 정수처리시설과 경제적인 운영이 되도록 설계하여야 한다.

4-35 자)배출수지

(3) 배출수지는 1지 유고시에도 펌프운영이 가능하도록 하여야 한다.

<< 관련근거 >>

‣ 배출수지 1지 용량 1,040㎥ 〈 여과지 1회 세척배출수량 1,354㎥

‣ 배출수지 보수, 밸브 및 펌프 수리시 1개지 운휴 불가

2. 배출수지 전체 용량 부족으로 2지(여과지 1지 + 활성탄흡착지 1지) 동시 세척 불가

※ 입찰안내서 4-35

(2) 배출수지는 2지 이상으로 계획하며 전체용량은 급속여과지 1지와 활성탄 흡착지 1지 동시 역세척 수량을 저류할 수 있도록 계획하여야 한다.

<< 관련근거 >>

‣  배출수지 전체 용량 2,080㎥ 〈 동시 역세척 수량 2,207㎥ (여과지 1 + 활성탄 1)

3. 제2여과지 및 활성탄 흡착지 준공시 일일 역세척 물량(약 15회) 처리 불가

‣  제2정수장 완공시 1일 역세척 필요횟수 : 15회

‣  배출수지 용량기준 1일 역세척 가능 횟수 : 7회

- 1일 1440분 ÷ 배출수지 1 CYCLE TIME 190분 소요 = 7.6회

4. 정상 역세척시(15회/일 역세척) 배출수지 운영 곤란으로 수질관리 어려움.

‣ 정상 역세척을 위해 배출수지 침전시간 및 슬러지 인발공정 감소 운영시

회수수 탁도 상승으로 원수샘플링 탁도 증가

‣ 적정 약품투입율 유지 어렵고, 약품비 증가요인 발생

5. 배출수지 용량 설계시 역세척 물량 최대치 및 상시 유입수 미 반영

‣ 제1정수장 여과지 특성상 동절기에 역세척 물량이 많으며, 역세수량이

많은 기간에도 물량처리가 가능해야 하므로 배출수지 용량은 평균치가

아닌 역세척수량 최대치를 적용하여 운영하여야 함.

‣ 1,2 정수장 샘플링수 유입량 미 반영 (1정수장 배출수지로 상시 유입

되는 샘플링수 물량 약 30㎥)

□ 우리정수센터 의견

◦ 재건설 및 고도정수처리 완공(시운전) 이전 배출수지 용량 확보

◦ 발주부서, 시공사, CM단, 구의정수센터 합동으로 배출수지 재검토

논의를 위한 회의 개최(주관 : 발주부서)

◦ 본부에서 CM단에 배출수지 용량 적정여부 재검토 지시