배출수처리시설 운영 현황 및 관리계획

《구의아리수정수센터》

원수의 급격한 조류발생시 전염소 투입증가로 다량의 클로로포름이 다량 발생하여 배출수처리시설 방류수 수질에 영향을 미치고 있어, 이에 대한 개선방안을 아래와 같이 제시하고 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현재까지 개선사항

□ 용해성망간 처리방법 개선 (17.7월~)

○ 농축조 체류시간 최소화 및 계절별 오니케익 탈수효율과 연계하여 농축조 슬러지

계면 높이 최소 운영

□ 클로르포름 처리방법 개선 (18.5월~)

○ 침전지내 슬러지와 염소 반응 최소화로 수질기준 0.08ppm 임계치 운영

- 침전지 인발횟수 증가운영(1회/일→2회/일)

○ 배슬러지지 유입수 잔류염소 제거

- 티오황산나트륨 첨가에 따른 클로로포름 생성 억제(실험중)

※ 향후계획

○ 2차 농축조 망간 저감을 위해 가성소다 투입설비 구축

○ 2차 농축조 2개지 중 1개지만 운영 : 농축조 체류시간 단축

Ⅱ		위탁업체 수질기준 준수 방안

□ 운영방안 및 개선사항

○ 용해성망간 저감을 위하여 농축조 체류시간 최소화 운영 및 농축조 슬러지 계면

높이 최소 운영

□ 운영 및 애로사항

○ 조류번식으로 인한 녹조현상 발생으로 방류수 수질에 영향을 끼치며 배출수

처리시설 노후로 인하여 운영에 어려움이 있음. 전반적인 시설개선 필요

※ 2차 농축조 체류시간 최소화를 위한 2차 분배조 용량 증설 필요

○ 탈수시설 노후화(28년 됨)로 인해 오니케익 탈수 효율이 저감되어 중점관리

물질 제거 운영에 지장 초래

Ⅲ		장래시설 개선 등 의견

□ 방류수 하수종말처리시설로 유입유도 지역구분 ‘나’ 지역 적용

○ 하수도요금 11억원/년(2,500톤/일 방류)소요 : 물관리국 물재생과 하수도요금(과징팀)

- 공공하수도사용료 (300톤이상 : 1,210원/톤 , 2018년 기준)

- 하수도요금 면제 관련 업무협의 : 물순환안전국 물재생계획과

○ 하수도관 연결공사 관련 업무협의 : 관할구청

□ 잠실수중보 하류지점으로 방류구 이전 설치 : 뚝도정수센터 최종방류구 연결

○ 약 7km 굴착 배관공사 수반

□ 2차 농축조 1지 개량 : 열풍폭기조 신설

○ 망간, 클로로포름 생성 억제 및 제거

- 클로로포름 40도 이상 열에 기화 및 폭기로 대기 중 휘발

※ 구의 제1공장 재건설과 병행 추진(본부 생산관리과-6936. ‘18.6.29)

□ 배슬러지지 개량 : 교반시설 및 폭기시설 설치 운영

○ 교반시설 및 폭기 시설 설치 : 퇴적 슬러지 제거로 클로로포름 및 망간 저감

□ 취수장 및 착수정 전오존시설 설치 (사전억제)

○ 팔당원수의 조류증가 시 취수장 오존처리⇒ 정수장 전염소처리  최소화

⇒ 클로로포름 발생 사전 저감