문서번호	정수과-8023
결재일자	2017.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
협 조

배출수처리장 탈수공정 교체 검토

2017. 7.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

배출수처리장 탈수공정 교체 검토

환경

우리 정수센터 배출수처리장 탈수공정 기전설비(탈수기, 펌프류 등)의 노후화 및 효율저하에 따라 안정적인 정수슬러지 처리를 위하여 탈수공정 교체를 검토하고자 함

□ 설비 현황

○ 탈수기 현황

구 분	용 량	대수	설치년도	비 고
벨트프레스	130kg DS/m․hr (W 3.0m)	4	1992년
필터프레스	1,980kg DS/day (1.5m×1.5m×50판)	2	2010년

○ 농축조 현황

구 분	시설규모	유입량 (Q,㎥/일)		체류시간(hr)		비고
		설계	평균	설계	평균
1차 농축조	4,752㎥ (Ø27.5 × 4.0 × 2지)	16,628	6,587	6.9	17.3	상수도시설기준 표준 체류시간 (24~48hr)
2차 농축조	1,608㎥ (Ø16.0 × 4.0 × 2지)	2,397	606	16.1	63.7

□ 문 제 점

○ 우리센터는 1992년 설치 후 지속적인 유지관리와 개보수를 통하여 운영하고 있으나,

○ 탈수공정의 주요설비인 탈수기, 부속 펌프류 및 컨베이어 등의 사용연한 초과에 따른 잦은 고장으로 슬러지 처리에 어려움이 있음

< 연도별 탈수기 고장수리 및 수리비 지출내역 >

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017.6월
탈수기 고장 내역 (수리, 교체 등)	138건	76건	132건	131건	80건
수리비 지출	16,920	8,768	18,379	28,842	16,714

○ 탈수효율 저하에 따른 케익함수율 증가 → 처리비용 증가

- 현재 우리 센터는 농축조 용량이 부족하여 적정 슬러지 농축농도(1차:1.0~2.0%, 2차:3%이상) 확보가 어려운 상황으로 함수율 저감은 탈수기 성능에 의존할 수 밖에 없는 실정이나 탈수기 또한 25년 사용에 따른 노후화로 성능저하가 지속되어 함수율 증가 추세

< 슬러지케익 평균 함수율 >

□ 교체계획(안)

○ 추진방향

- 탈수공정을 구성하는 설비의 중요도에 따라 정비가 시급한 시설의 우선적 개량

- 저효율 탈수설비의 정비로 자체 목표 함수율 달성을 통한 슬러지 처리 비용의 절감(운영비용의 최소화)

○ 교체대상

- 벨트프레스 4대, 케익 컨베이어 1대, 약품공급펌프 4대 등 기타 부대설비

□ 기대효과

○ 케익 함수율 감소에 따른 슬러지 처리비용 절감

○ 고효율 탈수기 교체에 따른 고형물 회수율 증대 및 방류수 수질의 안정화

□ 행정사항

○ 본부 기전설비과에 ‘18년도 투자사업예산 수립 및 검토 요청.  끝.