5	최종방류수 수질기준 초과시 현장조치 매뉴얼

□ 상황예시

○ 최종 방류수 수질이 수질기준을 초과할 경우

- 기본배출허용기준 : SS 20㎎/ℓ, COD 40㎎/ℓ, BOD 20㎎/ℓ

- 사고대응시점 : SS 10㎎/ℓ, COD 20㎎/ℓ으로 2개 항목 중 최초 사고 대응시점에 도달 시

○ 유류 등 수질오염물질 누출사고시

□ 인지방법

○ 방류수 수질원격감시시스템(TMS) 확인

- 담당자    평일 : 배출수처리시설 운영관리 용역직원(4명)

야간, 토, 휴일 : 제어실근무자

- 배출수처리장 감시반 및 중앙제어실 방류수감시시스템 경보음 발생

○ 기타 육안확인

□ 조치사항

○ 1차 상등수 수질기준 초과 시

1. 최종 방류수 밸브 OFF

2. 배슬러지지펌프 가동 중지(슬러지 유입차단)

※탄력적으로 예비 배슬러지지 사용

3. 탈수작업시 탈수 중단(탈리여액 유입방지)

4. 최종방류수조에 설치된 수중펌프 가동(20HP) ⇒ 방류수 재처리

5. 침전지 슬러지의 배출 중지 ⇒ 배슬러지지 수위 제어(필요시)

6. 수질 안정화 후 폴리머 자동투입장치와 병행하여 정상 가동

□ 현장조작 사진철

① [최종방류수 감시시스템(TMS)]]

② [최종방류밸브 OFF]

③ [배슬러지지펌프(A~F호기) 가동중지]

④ [방류수조 수중펌프 가동]

□ 방류수 수질기준 초과시 개인별 임무

○ 배출수 운영 인원 현황

- 배출수처리시설 총괄담당 : 홍기웅

- 배출수처리시설 운영용역 : 삼천리엔바이오(주) 박종관, 강동형, 류근명, 유남용

○ 개인별 임무

성 명	담 당 임 무	근무 위치
홍기웅	① 비상조치, 각종 보고 등 총괄 지휘 ② 제어실 연계 침전지 슬러지 배출 중지	탈수기동 사무실, 현장
박종관	① 배슬러지 펌프 가동중지 ② 예비 배슬러지 유입밸브 개방 ③ 수질TMS 및 방류수질 정상화 조치	배슬러지지 슬러지펌프실 1차 농축조, TMS실
류근명	① 최종 방류수 밸브 OFF ② 최종방류수조내 방류수 재처리 ③ 농축조, 분배조 수위 등 현장 통제(보고)	1차농축조, 분배조, 방류수조
강동형	① 탈수기 가동중지 ② 탈리여액 유입 중지	탈수기동 2층
유남용	① 탈수기 가동 중지 ② 현장상황 파악 및 보고 등	탈수기동 2층, 사무실
제어실 근무자	① 침전지슬러지 배출 중지(필요시) ※ 휴일, 야간 등 배출수 용역직원 부재시 슬러지이송펌프 중지 등 임시 조치후 비상 연락망에 의거 연락	제어실

※ 배출수 담당직원 비상연락망

			총괄 담당자 (운영과)
			홍기웅 *************
			시설운영 책임자 [삼천리엔바이오]
			박종관 *************
운영요원			운영요원			운영요원
강동형 *************			류근명 *************			유남용 *************

○ 1차농축조

- 1차농축조는 배슬러지지의 슬러지(농도 0.2～0.8%)를 고형물과 상징수로 분리하는 시설로서 상등수 일부는 여포세정수로 사용되고 나머지는 전량 방류 된다

- 농축된 슬러지(농도 1.0~2.0%)는 Sludge Collector로 수집하여 2차 농축조에 이송 재 농축과정을 거치게 된다.

○ 주요시설 현황

구분	시설규모		비고
1차농축조	․ 형 식 : 원형 상향류식 ․ 규 격 : Ø35m×4mH×2지 ․ 용 량 : 7,696㎥ (3,848㎥×2지) ․ 계획체류시간 : ․ H.W.L : 23.00m		태영
	Sludge Collector (슬러지수집기)	형식 : 중심구동형 (2007년 개량)
		동력 : 2.2kw
		주행속도 : 0.6m/min ※1회주행시간 : 3시간20분
	슬러지이송펌프	형식 : 볼텍스 펌프
		토출량 : 4㎥/min
		양정 : 9mH
		동력 : 22kw×3대
		정격전류 : 46.2A
		설치장소 : 탈수기동 지하
	유입밸브	수동(G/V) : Ø300×4대
	토출밸브	수동(G/V) : Ø300×7대
		공압(BFV) : Ø300×2대
	수동밸브(G/V)	펌프전단 : Ø500×6대(3개예비)
	유량계	전자식

○ 2차농축조

- 2차농축조는 1차에서 농축된 슬러지(농도 1.0～2.0)를 재농축하는 과정으로 농도가 3%이상 되도록 지역침전 및 압축침전을 유도하는 池로서 탈수기의 운전부하를 줄여준다.

- 농축된 슬러지는 자연유하로 저류조에 유입되어 탈수과정을 거쳐 처리되며 상등수는 방류 된다.

※ 농축조의 슬러지 침전4단계

독립침전- 응결침전- 지역침전 - 압축침전

- 지역 및 압축침전을 유도하여 슬러지농도를 높이기 위해서는 슬러지 계면높이가 약 2.0m이상 유지되도록 한다.

○ 주요시설 현황

구분	시설규모		비고
2차농축조	․ 형 식 : 원형 상향류식 ․ 규 격 : Ø18m × 4mH × 2지 ․ 용 량 : 2,035㎥ (1,017㎥ × 2지) ․ 계획체류시간 : 24～48시간 ․ 유입관경 : Ø350mm ․ H.W.L : 23.00m		태영
	Sludge Collector (슬러지수집기)	형식 : 중심구동형
		전동기동력 : 1.5kw
		주행속도 : 0.6m/min ※ 1회운행시간 : 1시간 20분
	약품(응집제) 주입펌프	형식 : 일축나사형 펌프
		토출량 : 0～50ℓ/min
		동력 : 0.75kw×2대
		정격전류 : 2.4A
		설치장소 : 탈수기동 지하
	인입밸브	형식 : 수동 Gate Valve
		구경 : Ø350×3대/지
	토출밸브	수동(G/V) : Ø300×3대/지
		자동공압(BFV) : Ø300×1대/지
	집수정(토출관로)	수동밸브 : Ø400×1대

작성자	소 속	직 위	성 명
	운 영 과	과 장	임 건 혁
	3146-5844	담 당	홍 기 웅