품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 백련산 SK VIIEW IPARK(SK)                             점검일 : 2018.04.12 ~ 04.13

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 실행을 위한 세부 추진계획은 정량적 측정이 가능하도록 보완하고 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 현장 내 생산된 모든 문서에 대해 유형별로 검색이 용이하도록 문서분류 목록표를 작성 활용하고 있는데 양식 내용에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보안등급, 보존연한, 팀별 문서관리 책임자 등이 추가될 수 있도록 조정바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영 계획 수립 시 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 보완하고 매월 실시하는 정기교육(품질, 안전, 환경)일정도 계획에 포함 관리하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 주요 자재의 정의 및 범위(건축, 토목, 기계, 전기, 조경 등)를 추가하시기 바람. ◦ 기자재 수급계획은 주요자재가 모두 포함될 수 있도록 수립한 후 계획대비 실적을 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 벽체의 Con’c 수평이어치기 부분은 이물질 등을 제거 후 접착력을 확보하여 신 Con’c를 타설하시기 바람. ◦ 벽체 수평철근 단부에 U-Bar를 보강하시기 바람. ◦ 계단 절곡부 철근보강 바람. ◦ Slab와 보 수직 Con’c이어치기 부분은 선 타설 후 흘러나온 Con’c 잔재를 제거 후 Con’c를 타설하시기 바람.(박영호 위원) ◦ 104동 12F 옹벽철근 일부에 묻은 박리재는 Con’c 접착력 저하의 원인인바 제거 후 Con’c를 타설 바람. ◦ 104동 12F 옹벽내 전기배관 Pipe가 밀집되어 Con’c 타설 시 충진이 미비할 수 있으니 배관 간격을 굵은골재 최대치수 이상확보한 후 Con’c 타설 바람. ◦ 104동 12F 개구부 옆 수직∙수평 철근의 피복이 부족한 부분은 보완하시기 바람. ◦ 단열재 반입 상태, 보관 관리 미비 등으로 자재가 손상되어 시공에 영향을 미치지 않도록 자재 관리에 철저를 기하시기 바람. ◦ 105동 1F 외벽 석재 시공 시 발생된 줄눈 오차는 수정하시기 바람.(전병호 위원) ◦ 106동 화장실 코너 조적시공부위에 통줄눈이 발생되지 않도록 보완하시기 바람. ◦ 106동 계단실내 설치된 안전난간 코너부 길이 부족으로 작업자 발빠짐 등 안전사고가 발생될 수 있으니 보완하시기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“백련산 SK VIEW IPARK(SK)”의 시공자인 SK건설과 감리자인 ㈜유원건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.