▣ 2015년도 소방시설 작동기능점검 보완내역서 ▣

1. 대  상  물 : 백향빌딩

2. 점 검 일 자 : 2015. 04.06  ~  2015. 04. 06 (1일간점검)

소방시설 등의종류	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련법령의규정 (화재안전기준)
소화기구	수동식소화기구 미비치	- 302호 1개 - 304호 1개 - 6층 이정 관세법인사무실 2개 - 602호 세주 관세사사무실 1개 - 502호 사무실 1개 - 504호 사무실 1개 - 501호 사무실 2개	▶비치요함	NFSC 101
	수동식소화기구 압력불량	- 6층 E/L 승강장앞 1개 - 5층 E/L 승강장앞 1개 - 1층 사랑채 주출입구옆 1개	▶교체요함
경보 설비	지구경종 자체불량	- 5층 소화전 발신기함 1개 - 3층 소화전 발신기함 1개 - 2층 소화전 발신기함 1개 - 1층 소화전 발신기함 1개 - 지하1층 소화전 발신기함 1개 - 지하2층 소화전 발신기함 1개	▶교체요함	NFSC 203
	지구경종 선로단선	- 6층 소화전 발신기함 1개소	▶정비요함
	지구경종 선로단선 및 경종불량	- 4층 소화전 발신기함 1개소	▶정비. 교체요함
	연기감지기 미설치 (선로없음)	- 옥탑계단 1개소	▶설치요함
	차동식감지기 미설치	- 6층 이정관세법인 사무실 5개소 - 501호 연구개발전담부서 사무실 1개소 - 408 호 내 좌측사무실 1개소 - 410호 1개 - 411호 대표실 1개 - 302호 1개 - 304호 1개 - 2층 와이즈코아 (204호) 2개	▶설치요함
	정온식감지기 챔버탈락	- 지하 2층 기계실 1개	▶교체요함
	차동식감지기 챔버탈락	- 406호 내부 사무실 1개소	▶교체요함
	수신반 도통시험시 단선	- 3번~10번 8개소 - 저수조 1개소	▶정비요함

3. 점  검  자 : (주)대영이엔지 소방시설관리사 서 희 승 외 2인

소방시설 등의종류	지 적 내 역	지 적 위 치	보완대책	관련법령의규정 (화재안전기준)
피난 설비	피난구유도등 점등불량	- 옥상출입구 1개(전원 OFF) - 지하 2층 기계실 비상출입구 1개(중형)	▶정비 및 교체요함	NFSC 303
	피난구유도등 예비전원불량	- 6층 이정관세법인 출입구 1개소 - 401호 출입구 1개	▶교체요함
	계단통로유도등 예비전원불량	- 3층→2층 사이(우측방향)	▶교체요함
	피난구유도등 미설치	- 602호 세주관세사 사무소 1개 - 502호,504호 공동출입구 1개 - 402호 1개 - 301~309호 공동출입구 1개 - 2층 와이즈코아 출입구 1개 - 1층 사랑채 비상출입구 1개 - 1층 사랑채 주출입구 1개	▶설치요함
	통로유도등 미설치	- 1층 사랑채안 13번방앞 1개 (화살표 양방향,양면)	▶설치요함
	피난유도표지 미설치	- 502호 1개 - 504호 1개 - 408호 1개 - 401호 1개 - 406호 1개 - 410호 1개 - 411호 1개 - 301호 1개 - 303호 1개 - 305호 1개 - 307호 1개 - 308호 1개 - 309호 1개	▶설치요함
	완강기 미설치	- 6층~3층 4개소	▶설치요함	NFSC 301
소화 활동 설비	연결송수관 마개 및 표지 미설치	1층 마개6개 및 표지	▶설치요함	NFSC 502
	연결송수관 비닐제거요함	1층 6개	▶제거요함