“깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경”

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

		선결				결 재 . 공 람
수 신 :	상수도사업본부장
		접수 일시	. . .	번호
참 조 :	생산부장
		처리과		담당
제 목 : 제2정수장 정수지유입밸브 보수에 따른 실정 보고.

1. 기전설비과-5724(2014. 8. 27.)호 및 고려암사 제2014-233(2014. 8.27)호와 관련입니다.

2.「암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」중, 고도정수처리 조기통수 관계자 회의시 지시된 “제2정수장 정수지 유입밸브 보완”과 관련하여 별첨과 같이 실정보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 실정보고서      1부.

2. 관련 공문 사본  1부.  끝.

책 임 감 리 원 이 동 호											(인)
담 당 :	이익로							책임감리원 : 이동호
협조자 :
시 행 :	암사고도(기)14-466				(2014. 9. 1.)					접 수 (2014. 9. .)
우 편 번 호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 암사고도감리단
전 화: 070-4161-6865 전송(02) 426 - 7459/ E-mail:kcmca001@hanmail.net

제2정수장 정수지 유입밸브 보수 검토 보고

1		공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 암사동 산10번지 (강동구 고덕동길 131-1)

○ 사 업 비 : 토목,건축,기계. 1,688억원 (도급비 636억)

전기           6,068,657천원

○ 사업규모 : 고도처리시설(오존+입상활성탄) 110만톤/일, 환경이미지 개선 1식

○ 감 리 사 : 범한엔지니어링 종합건축사사무소 외 1개사

○ 시 공 사 : 고려개발(토목,건축,기계), 육일전력(전기)

2		보고내용

“암사정수센터 시설현대회 및 고도처리공사” 조기 통수 관련 관계자 회의시 정수센터에서       제2정수장 정수지 유입밸브(2200mm) 전동조작기의 노후로 작동 불량하며, 제2중계펌프

장 정전시 기존 여과지 침수 우려되므로 밸브의 보완 요청 (정수센터 제안)

제2정수장 정수지 유입 배관도
전체 평 면 도	제수변실 위치도
	제수변실

3		감리검토 내용

1. 제수변 현황.

◯  제2정수장 정수지 유입밸브는 2200mm 버터플라이밸브로, 사용한 흔적이 없으며 또한 전동조작기와 벽체와의 이격이 협소하며, 심한 녹발생으로 노후가 심하며 작동 불량함.

2. 문제점

◯ 제2정수장 정수지 유입용 2200mm 버터플라이밸브는, 장래 정수장 확장을 대비하여 설치된 밸브로, 고도정수처리시설 운용시에는 밸브를 페쇄하고, 표준처리 정수생산시에는 밸브를 개방함, 고도정수처리중 제2중계펌프장 단전 등으로 펌프 중지시 밸브의 개방이 늦어지면 기존 여과지의 침수가 우려됨.

◯ 기존 전동 조작기는 노후도가 심하여 철거후 페기처분이 불가피함.(보수불가)

◯ 기존 제수변실은 협소하여 신규 전동조작기 설치시 벽체 할석 필요.

3. 밸브 전동 조작장치 설치 검토(안)

◯ 기존 전동 조작기는 노후도가 심하여 철거후 페기 처분 조치.

◯ 제1여과지 표준처리수를 고도처리시설로 유입하기 위한 공사(무단수천공)시      시공된 2400mm 밸브는, 향후 사용 빈도가 극히 낮으므로 전동조작기를

2200mm밸브에 이설하여 설치하고, 2400mm밸브는 수동식 핸들을 설치.

◯ 신실 전동조작기는 2상식으로 변경 설치.

무단수 연결계획(변경) 평면도

4. 검토 결론

◯ 기존 배관과 고도정수처리시설의 신설배관 연결 공법(라인스토핑) 변경에 따라

설치된 2400mm 밸브는, 향후 사용 빈도가 극히 낮으므로 전동조작기를 제2정    수장 정수지 유입밸브(2200mm)에 이설하고, 2400mm밸브는 수동식 핸들을     설치하는것이 유리하며,

◯ 신실 전동조작기는 2상식으로 변경 설치.

4		공사비 증감현황

1) 공사비 증감현황

품 명	규 격	단위	당 초		변 경		증 감
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
밸브 개패대	주철재	개	-		1	785,772	1	785,772
스템	STS304	개	-		1	392,886	1	392,886
스핀들	STS304 80mm	m			4	886,364	4	886,364
커플링	STS304	개			4	786,772	4	786,772
헨들	주철재	개			1	98,221	1	98,221
철거, 설치		대			1	962,215	1	962,215
천공	80mm	개소			1	44,049	1	44,049
소 계			-			3,955,279		3,955,279
제경비		식	-	-	1	894,721	1	894,721
소 계						4,850,000		4,850,000
부가가치세		식	-		1	485,000	1	485,000
합계						5,335,000		5,335,000

□ 단가 적용

- 신규단가 적용

• 밸브 개폐대 등                1식 (협의율 83.95%)

5		설계변경 근거

◯ 공사계약일반조건 제19조의 5항(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

6		종합 의견

◯ 고도정수 처리시설로 설치된 2400mm밸브는 수동식 핸들을 설치하고 전동         조작기는 제2정수장 정수지 유입 밸브(2200mm)에 이설하는것이 경제적이며

또한 밸브 조작기는 2상식으로 변경하는것이 밸브 유지관리가 용이할것으로

판단됨.

2014. 8. 28.

기계감리원  이익로   (인)

첨부 : 1. 제수변실 전동조작기 설치 도면  1부.

2. 2200mm 제수변실 사진        1부.

3. 전동조작기 이설 검토           1부.  끝.

사  진  대  지

사진설명	밸브 조작기 (전동)
위 치	2200mm 밸브실	일 자	2014. 8. 28
사진설명	밸브 조작기 명판 (1995 제작)
위 치	2200mm 밸브실	일 자	2014. 8. 28.