2400mm 밸브 전동조작기 이설 검토

1. 시설 현황

D2000mm 밸브

D2000mm 밸브

2. 밸브 설치 경위

당초설계의 제1정수장 여과지~정수지간 기존배관과 고도정수처리시설 신설배관의 연결은 여과지 유출관(D2,000mm)과 고도정수 유입관 관로연결(2개소), 접합정과 정수지(D2800mm)연결 2개소가 필요하며, 1정수장(130만㎥/일) 24시간 운영 중지 1회 및 계열별(65만㎥/일) 36시간 운영중지 2회가  수반되는 방법으로 계획되어

대규모 물공급 중단으로 인한 시민불편이 예상되어 단수 없이 관을 연결하는 공법으로 변경 (라인 스토퍼)함

3. 2400mm 밸브 설치 사유

- 표준처리수와 고도처리시설간 배관연결은 라인스토핑 방식으로       변경되어, 작업순서는

1) 제1정수장 여과지~정수지간 기존 배관 2열중 1열에 양측으로       스토퍼를 설치후 배관에 T자관 분기후 유지관리용 2000mm     밸브와 여과지~정수지간의 기존배관 연결용(추가 공사시 통수용)     으로 2400mm 밸브를 설치함

2) 공사가 완료된 (2000mm, 2400mm밸브) 배관으로 통수후,

잔연 배관에 스토퍼 설치, 맹판설치 및 고도처리시설로의 배관

을 연결하여 고도처리시설의 연결 작업 완료됨.

3) 설치된 2400mm밸브는 향후 사용 빈도가 극히 희박함.

4. 전동 조작기의 용량 검토.

1) 전동 조작기 현황.

가. 제 작 사  : (주)엔너토크 (TM-07)

나. 모터 용량 : 5,5KW

다. 회 전 수  : 69.3 rpm

라. 회 전 력  : 86.00Kgf.m

2) 기존 2200mm밸브의 필요 규격

가. 모터 용량 : 5,5KW

나. 회 전 수  : 69.3 rpm

다. 회 전 력  : 86.00Kgf.m

- 설계계산서 첨부.

3) 2400mm밸브의 전동조작기는 2200mm밸브용으로 사용가능.