시정보완사항

(번동금호어울림아파트)

소방시설 종류		지적사항	관련법규
소화설비	옥내소화전 설 비	1. 옥내소화전 펌프기동표시등 파손 – 정비요함 - 102동 7-8라인 1F	NFSC 102 제7조
	스프링클러 설 비	1. 알람밸브 압력스위치 복구불량 – 정비요함 - 102동 7-8라인 16F 2. P/V 솔레노이드밸브 연동불량 – 정비요함 - 1지하주차장 B2F P/V실 (출력전압 無) 3. P/V 기동용 감지기 감지부 탈락 – 부착요함 - 2지하주차장 B1F 22번 기둥부근 B2F 차량램프부근 B2F 19번 기둥부근	NFSC 103 제4조 NFSC 103 제5조 NFSC 103 제9조
경보설비	자동화재 탐지설비	1. 수신기 종단저항 처리상태 – 정비요함 - 101동 3-5라인 E/V 2. 감지기 적응성불량 – 교체요함 - 103동 1-3라인 6F 계단실 3. 감지기 선로 단선 – 정비요함 - 1지하주차장 B2F P/V B감지기	NFSC 203 제5조 NFSC 203 제7조 NSC 203 제11조
피난설비	유도등& 유도표지	1. 계단통로유도등 점등불량 – 교체요함 - 101동 1-2라인 15/14F, 14/13F - 101동 6-7라인 17/16F - 101동 3-5라인 13/12F - 102동 4-6라인 PH1/20F - 102동 7-8라인 PH2/PH1, 19/18F, 15/14F 2. 피난구유도등 점등불량 – 교체요함 - 2지하주차장 B2 차량램프앞, B2-2번기둥앞(양면), B2-12번 기둥앞, 103동 1-3라인 출입구(2개소) - 1지하주차장 B2F A2-1번 기둥앞	NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조
기타	방화문	1. 방화문 도어체크 미설치 - 1지하주차장 B1F 101동 3-5라인 출입구	소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조