변압기 교체운전 시간대별 추진내용

2016. 12. 6.(화)

□ 09:30～09:50

① 취수펌프 가동중단

② 중계펌프 가동중단

③ 송수펌프 가동중단

※ 염소투입 : 자동운전 → 수동운전(09:20∼)

□ 09:50～10:00

④ 정수지(고도인입)밸브 4개소(1,2,3,4계열) CLOSE

□ 10:00～10:10

⑤ 주변전실 6.6kV 메인 및 각 배전반 단전

⑥ 주변전실 154kV 예비선로(T/L #2) 단전

□ 10:10～10:30

⑦ 주변전실 154kV 주선로(T/L #1) 수전

⑧ 주변전실 6.6kV 메인 및 각 배전반 수전

※ 스마트폰 앱을 활용한 정전복구훈련 병행시행 (운영 C팀)

□ 10:30～10:50

⑨ 각 지구변전실 수전

(송수펌프동, 관리본관, 여과지동, 배출수처리장, 고도정수시설)

□ 10:50～이후

⑩ 정수지(고도인입)밸브 OPEN

⑪ 취수펌프 가동

⑫ 중계펌프 가동

⑬ 송수펌프 가동