업무연락전
지시번호	SMIH-14-34569	연번(문서번호)	SMIH-14-34569
지시일자	2014-08-13	작성일자	2014-08-13
지 시 자	김은덕	처리기한	2014-08-13
제 목	변압기 용량 검토회의에 따른 후속 조치 이행
내 용
1. JCR14-246(2014. 8. 11)호와 관련입니다. 2. 운영기관과 장충체육관 리모델링 전기공사 변압기 용량 검토 협의회의 결과 변압기 3번 용량을 당초 200KVA에서 250KVA로 변경하는 것으로 협의됐기에, 3. 귀 감리단에서는 변압기 용량 변경에 따른 아래 후속조치사항 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. ◇ 아 래 ◇ 가. 전기사업법 제62조에 의한 자가용전기설비의 공사계획(변경) 신고 이행 나. 수변전설비 단선결선도 등 관련 도서 보완(설계사 협조) 다. 관급자재 제작승인시 변압기 용량, CT비 등 관련 시스템 확인 철저. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부