- 별내선 건설사업 설계용역 관련  -

관계기관 협의의견

번호	협의부서	부서 협 의 의 견	비고
1	서울시 상수도 사업본부 (생산관리과)	○ 암사정수장은 준공 30년이 경과한 국가 기반시설로 정수센터 하부에 열차 통과시 지속적이고 반복적인 진동에 의하여 콘크리트 구조물이 대부분인 시설이 지반침하 및 균열로 인하여 구조물 손상 시 수돗물 생산에 막대한 지장을 초래하고, 지하수위 감소로 기초 지반 영향 시에는 구조물 거동이 우려되는 사항임 ○ 진동기준 적용에 대한 명확한 근거없이 당초 1차 협의내용 완화 - 1차협의시 제시한 도심문화재 진동기준 0.2cm/sec⇒ 0.3cm/sec 완화 - 금번 협의에는 정확한 기준없이 보수적 기준으로 적용 했다고 하나, 준공 30년이 경과한 국가기반 시설로 당초 0.2cm/sec도 보수적이라 보기 어려움 - 당초 제시안인 0.2cm/sec시공 요망 ○ 암사정수센터내 진동계측은 계획대로 철저히 시행하여주시기 바람 ○ 열차 상시진동이 정수처리 전반에 대한 영향성 평가필요 (기 요청) - 상시진동이 침전지 침강 효율등 정수처리 전반에 미치는 영향성평가 (16.4월 자문회의시 요청사항) - 금회 협의시 누락되어있음 ⇒ 한국환경연구원 등의 영향성 평가 재요청 ○ 암사취수원 수질개선 사업은 본사업 노선에 저촉되지않도록 우리본부에서 자체 검토 예정 ○ 암사정수센터 인근 환기구설치 부지의 도로개설은 암사정수장과 사전 협의 후 보안휀스, 보안시설 훼손방지 등의 사전조치 시행후 공사시행 ○ 환기구 인접 송수관은 서울시내 17개구로 송수되는 상수도공급관로임을 감안 착공전 비상연락망 구축 등 암사정수장과 사전 협의 후 철저한 보강대책하에 안전하게 시공하여주시기 바람