라. 신축이음 공법비교(1)

4. 안순용 위원 ⑨,⑩

목동배수지 외 13개소 정밀안전진단용역(신정배수지)                                                                     [제7장 보수 및 보강방안]

구 분	Meta Joint	실란트계 조인트	터보씰 공법
형 식	방수형봉함재인 Meta Joint를 접착제인 Serva Bond를 사용하여 삽입 접착	이음부 백업재 설치후 실란트계 충진재 충진	고무화 아스팔트와 벤토나이트분말의 복합방수재를 충진
작동원리	Meta Joint로 작용부재의 사이즈에 따라 할증하여 가공한 봉함재를 조인트 내부에 삽입하여 압축 60%, 인장 30%의 신장범위를 갖는 봉함재층을 형성하여 누수를 차단	신축량이 10mm미만인 조인트에 실란트를 충진하여 미세한 신축범위의 누수를 차단	점착, 팽창, 유연형 방수재(터보실)을 신축이음 조인트 내부에 충진시켜 누수를 차단
내 구 성	1.마모 및 충격에 강하며 수질에 있어서도 음용수 시험결과 이상없음. 2.접착상태의 5년에서 10년정도 사용가능	1년에서 2년내 보수	내후성, 내화학성 높음
신축량흡수 및 구조물 거동	1. 신축량 흡수 가능 (적용 유간 사이즈의 80% 가능) 2. 구조물의 거동 및 진동 흡수가능	신축량 흡수 가능하나 미비한 신축량 흡수	신축량 흡수 및 구조물 거 흡수 미흡
방 수 성	1.100%의 방수성을 갖고 있음, 토목교량용 조인트에서 방수성이 입증되어 사용되고 있음 2.방수성으로 인하여 콘크리트의 열화 방지 효과 있음	방수성 없음(수중에선 품질관리 되지 않음)	차수성 신구재료간의 연속성 확보
설치시 유간보정	자유롭다	자유롭다	자유롭다
시 공 성	품질관리를 위하여 철저한 공정단계를 갖는다	이음부에 백업재를 설치한 후 실란트계의 조인트를 충진	습윤․수중 시공 및 일액형 비경화형 재료
음용수시험	상수도 침전지 적용문제 없슴	검토 및 시험성적서 없슴	검토 및 시험성적서 없슴
유간 변경 및 곡선부위 적용	조인부 유간 변경 및 절곡 및 곡선구간 시공가능	곡선구간 시공가능	절곡 및 곡선구간 시공가능
전단변형	사이즈에 따라 120%의 범위를 갖는다.	미비하다	비경화형 재료로 유동적 대응
유지보수성	국부적인 교체가 가능하다	월딩이 불가능하므로 부위별 개보수가 이루어져야 한다.	재충진으로 유지보수가능
수압 TEST	시험결과5㎏/㎠(지중구조물 수압적용가능)	없슴	없슴
경 제 성	중가이다.	저가이다.	고가이다

라. 신축이음 공법비교(2)

4. 안순용 위원 ⑨,⑩

구 분	NL PASTE(핀그라우팅)	정착 팽창형 방수제	방수시멘트 그라우팅
형 식	물이 배어나오는 곳의 수지를 충진 시킴	겔상의 방수재 충진	저압으로 시멘트 밀크를 주입하여 공동 및 공극을 충진․경화시켜 지수
작동원리	수지가 저절로 콘크리트 중의 물을 흡수하여 지수	기존 방수층에 겔상의 방수제를 충진하여 지수	시멘트 밀크가 충진되어 누수부위 차단
내 구 성	접착력이 뛰어남	습윤면 및 수중면에 대한 내구성이 좋음	하자율이 높다
신축량흡수 및 구조물 거동	가능하지 않음	가능하지 않음	가능하지 않음
방 수 성	지수성이 좋음	방수성이 좋음	진동 및 변형에 따른 균열발생으로 재누수 발생
설치시 유간보정	작은 누수부위	자유롭다	용이하다
시 공 성	균열 및 누수부위를 V-컷팅하고 NL PASTE를 주입	주입압이 있으므로 균열부위를 에폭시로 실링후 주입	공사가 간편
음용수시험	검토 및 시험성적서 없슴	검토 및 시험성적서 없슴	검토 및 시험성적서 없슴
유간 변경 및 곡선부위 적용	절곡 및 곡선구간 시공가능	절곡 및 곡선구간 시공가능	절곡 및 곡선구간 시공가능
전단변형			미비하다
유지보수성	부위별 개보수를 함	재누수 발생시 누수부위의 재주입이 용이	누수부 부분 재시공 함
수압 TEST	없슴	없슴	없슴
경 제 성	중간 가격이다	고가이다	중가이다