상수도관 이설 승인조건

1. 공사위치 : 00구 00동 000-00번지 일대

2. 원인자 : 00구청

		< 목차 >
	1. 일반사항 2. 공사용 자재 3. 원인자부담금 4. 착공		5. 시공 6. 단수 7. 준공 8. 기타사항

동부수도사업소(0000과)

1. 일반사항

1.1 00구청에서 시행하는 “00구 000-00번지 일대 000공사”구간에 저촉되는 상수도관 이설공사 시 공사품질 및 안전관리에 유의함은 물론, 공사 전․중․후 급수불편 등 민원사항이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기하여야 한다.

1.2 본 상수도 이설공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자[00구청] 부담으로 시행하여야 한다.

1.3 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 시공해야 하며, 공사 하자 담보 책임기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자담보 책임기간으로 한다.

1.4 본 공사는 우리시 상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

1.5 본 공사를 시행함에 있어 관부설, 신․구관 연결 등 공사 관련 제반사항에 대하여 수도 사업소의 지도․감독을 받아야 한다

2. 공사용 자재

2.1 착공 전 사용 예정자재에 대하여 자재공급 승인 요청서를 수도사업소에 제출하여 승인을 받아야 하며, 미 승인 자재를 사용해서는 안 된다.

2.2 공사용 자재는 내식성 자재로 수도법 시행령 제24조 2〈수도용 자재 및 제품의 기준〉규정에 적합한 자재를 사용하여야 한다.

2.3 덕타일주철관은 내부 에폭시분체도장관을 사용하여야 하며, 외부는 청색계열로 도장하여야 한다.

2.4 상수도용 도복장 강관 직관(KS D 3565) 및 상수도용 도복장 강관 이형관(KS D 3578)은 붙임 #6 『수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사업무처리지침』에 의거하여 사전 시험을 실시하여 합격한 자재를 사용하여야 한다.

3. 원인자부담금

3.1 본 이설 공사로 인해 발생되는 퇴수 및 세척수량비, 기타경비 등에 대한 원인자부담금을 사전 납부 후 공사를 시행하여야 한다(추가사항 발생 시 추가 고지).

3.2 이설공사 시행 중 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구공사를 실시하는 등 긴급을 요하는 경우에 대하여는 수도사업소에서 수도시설을 원상복구 후 손괴자부담금을 부과한다.

4. 착 공

4.1 이설공사 착공 전에 반드시 우리사업소에 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.

4.2 강관 용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자에 한하여 시공토록 하고 준공 시까지 신상을 관리하여야 한다.

4.3 이설공사 시 단수가 수반될 경우 단수로 인한 주민불편을 최소화하기 위하여 단수계획을 수립하여 착공 전에 제출하여야 한다.

4.4 착공 시 제출서류

① 착공신고서, 공사 공정예정표, 현장대리인 신고서

② 공사 시공 참여자 현황

③ 건설공사 시공 관리대장

④ 사급자재 공급원 승인요청서

⑤ 시공상세도

⑥ 단수계획서

5. 시 공

5.1 이설 상수도 관로 부설시 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야 하며 (다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야 한다. (철근콘크리트 연속기초 설치 등)

5.2 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm이상(수평, 수직 상) 이격하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

5.3 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하여야 한다.

5.4 이설 상수도관은 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다.

(D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

5.5 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

5.6 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에 한하여 관 내부에 충전재를  충전하고 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리한다.

5.7 상, 하월하여 이설할 경우 굴곡부의 높은 지점에는 수도사업소와 협의하여 적정 관경으로 급속공기밸브(KWWA-100)를 설치하여야 한다.

5.8 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

5.9 곡관부위는 45°이하의 곡관을 사용하여야 하며, 덕타일주철관의 곡관부, 상,하월구간 직관부 및 접륜부에 반드시 KP이탈방지압륜을 사용하여야 한다

5.10 강관 용접부의 도장방법은 내부는 KSD8502(수도용 액상에폭시 수지도료 도장방법)에 의거하고, 외부는 AWWA C-209(테이프도복) 방법에 의거 실시하여 시공하여야 한다.

- 외부 테이프 도복시 공장 도복장부와의 겹침이 최소 75mm이상 되도록 하고, 테이프간의 겹침은 최소 12mm이상 유지되어야 한다.

5.11 이설공사의 강관 용접부 시공은 품질 향상을 위해 용접감리를 투입하되 용접감리 투입이 어려운 소규모 공사는 품질 향상 방안을 강구하여야 한다.

5.12 유관 지하매설물 하단부로 상수도관을 이설할 경우 유관 지하매설물 구간 하단부의 상수도관은 이음 연결부가 없도록 반드시 단일관으로 부설하여야 한다.

5.13 시공 시 제출서류

① 현장 실정보고서 (필요 시)

6. 단 수

6.1 단수 전에 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보한 후 우리사업소와 협의, 별도 수립된 단수계획 일정에 따라 시행하여야 하며 사전에 단수홍보 실시는 원인자 책임으로 시행하여야 한다.(가두방송, 안내문 배포 등).

단, 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의하여야 한다.

6.2 단수 시 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠가야 하며 연결 작업 완료 후 통수 시 주변 퇴수밸브 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올 때까지 퇴수 조치하고 관 세척을 철저히 실시한 후 수질검사를 실시하여 그 결과가 먹는물 기준에 적합할 경우 급수를 개시하여야 하며, 동시에 수요가의 인입 밸브를 열어 급수하여야 한다. 만약, 이의 소홀로 발생되는 제반 수질관련 민원사항은 원인자 측에서 책임져야 한다.

7. 준 공

7.1 준공 검사는 준공예정 14일 이전에 예비준공검사를 실시하고 공사 완료 시 준공검사를 별도로 실시한다.

7.2 준공계 제출 시 상수도 GIS DB 유지관리 및 GIS수정자료(성과도) 작성을 위한 공사도면 및 시설물 속성자료를 수도사업소에 제출하여야 한다.

7.3 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하고, 건설공사 시공 관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황과 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

7.4 준공 시 제출서류

① 준공계

② 이설배관 상세도

③ 시설물별 속성조사표

④ 공사 주요공정 사진

⑤ 상수도 GIS 성과도

※ 예비준공검사 시 제출서류

① 예비준공계

② 공사 주요공정 사진

8. 기타사항

8.1 본 이설공사로 인해 발생된 제반사고의 민․형사상 책임은 원인자에게 있다.

8.2 원인자는 이설공사 시 발생되는 불용관 등에 대해서는 수도사업소와 협의하여 처리하도록 하여야 한다.

8.3 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정)에 의하며 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.

붙 임 1. 시설자료 성과도 작성방법 1부.

2. 시설물별 속성조사표 1부.

3. 건설공사 시공 관리대장 1부.

4. 시공참여자 현황 1부.

5. 자재납품 현황 1부.

6. 수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사업무처리지침.  끝.

[붙임 1]

시설자료 성과도 작성방법

※ 공사현황, 실측도면, 속성조사표로 구성한다.

□ 공사현황

공 사 명
공사위치	OO구 OOO동 OOO-O	공사기간	0000.00.00~0000.00.00
공사개요	D=OO㎜, L=1,278m	감 독 자	OO급 OOO
시 공 자	OO건설(주)	감 리 자
비 고
위치도면

※ 공사개요 부분은 A4 용지에 별도로 작성하고 실측도면은 A1 용지크기를 기본으로 한다.

□ 실측도 작성 예시

공사명:                                                        (S=1:500)

[ 범례 ]   ○ 기준점    ● 관로 변곡점(측점)        시작점     끝점

□ 작성방법

① 도면의 제목은 총 구간수 및 현재의 구간을 알 수 있도록 작성한다.

(예) #현재 도면번호/총 도면수 : 배급수관정비공사 현장조사서 (#1/3)

② 관로 기준점 : 담장모서리,  관로 기준선 : 담장선

③ 관로가 직선으로 부설되어 있을 경우에는 20m마다 관로 측점을 선정하여 측정하여야 하며 관로의 방향이 변곡되는 지점은 거리에 관계없이 변곡점을 측정한다.

④ 관로에는 구간표시를 한다.

⑤ 시설물에는 시설물번호를 순차적으로 부여한다.

⑥ 도면작성 방법은 아래 사항에 의거 작성한다.

가. 기준점으로부터 수평거리 및 수직거리, 심도를 아래와 같이 도면에 작성한다.

[ 범례 ]   ○ 기준점    ● 관로 변곡점(측점)

⑦ 실측도는 1/500 수치배관도 사용을 기본으로 한다.

⑧ 관로의 분기점이나 관로가 복잡하게 형성된 곳은 도면을 확대하여 사용할 수 있다.

⑨ 실측도면은 관로의 측점을 연결하여 선형을 유지할 수 있어야 하며, 시설물 급수관 등을 별도의 도면에 표기할 경우에도 설치된 관로의 선형이 나타나도록 하여야 한다.

⑩ 관로 및 시설물의 속성은『양식#1』의 “시설물별 속성조사표”에 의하여 별도로 작성한다.

⑪ 시설물(밸브류)의 위치 측정은 관로 위치 측정 방법과 동일하게 작성한다.

[붙임 2]

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고
1-1	배수관	2003-07-01	150	DCIP	1.2

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경
1-1

맨홀 형태	철 개 종 류	회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브
1-1

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
						본관	밸브
1-1

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
1-1

6. 감압밸브

일련 번호	설 치 년월일	제작 회사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	설 정 압 력	비 고
1-1

7. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	비 고
1-1

8. 구역 유량계

일 련 번 호	유량계 명 칭	설 치 년월일	유량계 종 류	형 식	공 칭 구 경	제 작 회 사	유 출 사업소	유 입 사업소	맨 홀 형 태	철 개 종 류
1-1

수 계	표 고	심 도	최고수압	최저수압	적정수압	비 고

9. 수압계

일련번호	설 치 년월일	종 류	표 고	배 수 관 경	수압계 관 경	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압
1-1

10. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	배 수 관 경	관 할 소방서명	비 고
1-1

11. 급수탑

일련 번호	설 치 년월일	급수탑 구 경	배 수 관 경	급수탑 높 이	관 할 소방서명	비 고
1-1

[붙임 3]

건설공사 시공 관리대장

공사명 :

수급인 :

현장대리인:
(자격증 :                             )

공종	하수급인		계약 금액	공사 기간	계 약 연월일	현장기술자 또는 현장관리인	비 고
	상호	대표자
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 밸브실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경 우에는 이름을 기재.

[붙임 4]

시공참여자 현황

구 분		공 종	시 공 참 여 자			참여 기간	비고 (주민등록번호)
			성명	직급	소속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리 업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공 업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공

[붙임 5]

자재 납품 현황

자재명	규격	수량	금액 (단위당 단가)	남품업체명 및 대표	납품일	하자 기간

[붙임 6]

수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험

검사업무처리지침

제 1 장 총 칙

제1조(목적)

⓵ 서울시상수도사업본부(이하“본부” 라 한다)에서는 수도용 강관자재(관급 및 사급)의 공장용접부에 대한 품질관리를 위해 별도의 시험 및 검사를 규정하여 시행함으로서 상수도 강관 부설현장에서 예상되는 하자를 미연에 방지하고 누수 등 안전사고 방지를 목적으로 한다.

⓶ 본부 및 산하 사업소 등에서 신청하여 처리되는 비파괴시험 검사업무의 처리절차 과정에 대하여 이해를 돕고 자세한 검사세부기준을 정하여 검사업무의 일원화와 표준화를 정하기 위함.

제2조 【적용범위】

⓵ 제1조의 강관 용접부에 대한 품질확보를 위해 비파괴시험에 대한 검사대상은 다음 각호와 같다.

1. 강관 직관

2. 강관 이형관

⓶ 제2조 제1항의 적용범위는 다음 각호와 같다.

1. 강관 이형관은 외면피복이 완료된 용접부에 대하여 방사선투과시험(RT) 필름에 대한 재판독 검사

2. 강관 직관은 원관(나관) 용접부의 방사선투과시험(RT)으로 필름을 재판독 하거나, 또는 초음파탐상시험(UT)으로 할 경우에는 영상 판독을 한다.

⓷ 제2조 제1항,제2항의 비파괴시험과 판독업무는 강관 생산자가 자체적 관리하는 품질검사 기준 이외의 항목으로 본부에서 자체적으로 규정한 별도의 시험 및 검사 방법이다.

⓸ 생산자 자체적으로 시행하는 KS(한국산업표준)규정에 의한 품질검사기준은 아래표와 같으며 비파괴시험의 성적서와 필름 등을 확인하여야 한다.

구 분	상수도용 도복장 강관 직관(KS D 3565)	상수도용 도복장 강관 이형관(KS D 3578)
검사 기준	비파괴검사 또는 수압시험 중 1개 실시 · 비파괴검사 -(UT, 와류마상검사) 원관1개마다 -(RT) 주문자와 제조가간 협의 · 수압시험 : 원관 1개마다	원관 용접부 검사는 RT검사 실시하고 주문자 및 제조자 간 협의에 따라 수압 시험 대체 ·비파괴검사(RT)/수압시험 등 : 전수검사

제2장 검사의 신청 및 처리기간

제3조 【신청점수 및 처리】

⓵ 방사선투과시험(RT) 필름판독 및 초음파탐상시험(UT)의 영상 판독을 신청하고자 하는 자는 [별지제2호서식]의 신청서를 작성하여 신청하여야 한다.

⓶ 신청자는 검수일에 비표와 고무인 및 철인을 본부에서 수령하여 비표는 방사선투과시험 촬영시 필름에 나타날 수 있도록 하고, 고무인 및 철인은 비파괴시험(RT 또는 UT)으로 자재검수 완료한 자재에 대해서 검사확인 표시를 한다.

⓷ 비파괴시험 자재검수가 완료되면 필름과 성적서를 본부 비파괴시험 검사 용역주관부서에 제출한다.

⓸ 신청서 접수시 확인사항은 다음 각호와 같다.

1. 비파괴시험의 종류 및 규격, 수량 등

2. 비파괴시험의 판독 처리기간의 산정

3. 구비서류의 누락여부

4. 기타 필요한 사항

제4조 【처리기간】

⓵ 방사선투과시험 필름판독 처리기간은 다음에 정하는 기간 내에 그 접수순서에 따라 처리함을 원칙으로 한다.

수 량	처리기간	비 고
50매 이하	3일	₀ 필름수량이 400매가 초과할 경우 100매 마다 1일을 더한 일수로 처리기간을 산정한다. ₀ 공휴일은 처리기간에 산정하지 아니한다. ₀ 필름수량이 50매이하이고 신청일이 금요일인 경우 처리기간은 4일로 한다.
51~100매	4일
100매 이상	5일

⓵ 초음파탐상시험(UT) 영상 판독의 처리기간은 접수일로부터 5일 이내 본부와 용역계약이 체결된 비파괴시험 검사용역업체 기술자가 출장하여 판독 승인을 하여야 한다.

제3장 검사 매수의 기준

제5조 【강 직관의 검사 수량】

⓵ 강관 직관은 구경별 10본당 1개소를 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(UT)으로 견본검사(10본 미만은 1개소)한다.

⓶ 불합격제품 발생시 불합격 자재 이외의 나머지 전 자재에 대해서는 1본당 1개소의 전수 검사 시행

⓷ 불합격된 자재는 반출하고 새로운 자재를 불합격된 수량만큼 반입하고, 재 반입자재에 대해서는 1본에 2개소의 비파괴 검사(RT 또는 UT)를 시행

⓸ 제5조 제2항 및 제3항에 따른 전수검사와 재반입자재에 대한 비파괴시험의 검사비용과 본부에서 시행하는 재판독비용은 납품업체에서 부담한다.

제6조 【강 이형관의 검사 수량】

⓵ 강관 이형관은 방사선투과시험 (R·T)으로 검사 시행

1. 강 곡관 90°   : 1본당 4매 – 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

2. 강 곡관 45°   : 1본당 3매 – 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

3. 강 곡관 22½° : 1본당 2매 – 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

4. 강 곡관 11¼° : 1본당 2매 – 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

5. 강 곡관 5⅝°  : 1본당 2매 – 굽힘 부위의 용접이 교차되는 지점

6. 편  락  관    : 1본당 2매 – 제작 부위의 용접이 교차되는 지점

7.  T  형  관    : 1본당 1매 – 제작 부위의 용접이 교차되는 지점

※ 품목별 검사 기준(수량)

품명	규격	R·T검사 촬영수량(매)		비 고
		최초 납품시	불합격 후 재검사시
강곡관	90°	4	8
강곡관	45°	3	6
강곡관	22½° 이하	2	4
편락관	-	2	4
T형관	-	1	2

⓶ 불합격된 자재는 반출조치하고 상기 품목별 검사기준에 의거 최초 납품시의 2배를 촬영하며 비파괴시험 검사비용과 본부에서 시행하는 재판독 비용은 납품업체에서 부담

제7조 【비파괴검사의 제외】

⓵ 퇴수변 이후 등 수압을 받지않는 부분에 사용되는 자재

⓶ 덧대기 보강 용접부

⓷ 각종 단관

제2장 비파괴시험 및 판독의 비용

제8조 【비파괴시험 비용 납부 기준】

⓵ 수도용 강관자재의 방사선투과시험(RT) 및 초음파탐상시험(UT)의 비파괴검사는 강관제조사(납품자)에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등)가 시험을 시행하고, 시험비용은 공사발주부서 설계내역의 품질관리 시험항목에 반영하여 공사비에서 지출하도록 한다.

⓶ 본부 및 산하사업소 신청 강관자재의 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(UT)의 판독비는 본부 비파괴시험 검사용역 주관부서에서 용역비에 반영하여 지급한다.

⓷ 그 외의 원인자 상수도강관 부설공사(사급자재 포함)의 강관 제조사에서 실시하는 비파괴시험 검사비는 신청자가 부담하여야 하며, 판독비는 본부 강관 비파괴시험 검사 용역의 계약단가를 산출한 비용으로 신청자가 별도로 납부하여야 한다.

제9조 【방사선투과시험 필름판독 비용】

⓵ 방사선투과시험(RT) 필름판독 비용은 본부 비파괴시험 검사용역 게약단가에 의해 산정하며 판독 부과금액은 신청 매수별 단가에 의해 산정한다.

단, 필름판독비용 단가에는 제경비, 기술료, 부가가치세등이 포함된 금액이다.

구분	매수/건	단가	비고
필름 판독비	1~3매/건
필름 판독비	4~6매/건
필름 판독비	7~10매/건
필름 판독비	11~13매/건
필름 판독비	14~16매/건
필름 판독비	17매 이상/건

제10조 【초음파탐상시험 영상판독 비용】

⓵ 강관 직관을 초음파탐상시험(UT)으로 할 경우는 본부 강관비파괴시험 검사용역 계약업체의 기술자가 강관 제조사에 입회하여 영상 판독하여야 할 검사비용을 납부하여야 한다.

⓶ 강관 직관 자재검수를 위한 시험방법을 방사선투과시험(RT)으로 할 경우는 제 9조의 방사선투과시험 필름판독 비용으로 한다.

제2장 비파괴시험의 검사절차

제11조 【방사선 투과시험】

⓵ 방사선투과시험(RT)은 강관 이형관의 외면피복이 완료된 용접부의 검사와 강관 직관의 원관(나관) 용접부의 검사에 해당한다.

⓶ 공사감독권한대행 건설사업관리자(감리) 또는 공사감독자가 비표를 배부 받아 강관제조사(납품사)에 출장하여 방사선투과시험 검사실(RT Room)에서 비파괴시험을 시행한다.

⓷ 자재 검수자는 강관의 치수, 외관 등의 자재검수업무와 병행하여 방사선 투과시험(RT)을 시행하도록 하고 본부에서 수령한 비표가 촬영된 필름을 제출하여야 한다.

⓸ 방사선 투과시험(RT)은 강관 제조사에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등)가 수행한다.

⓹ 비파괴시험으로 자재검수 완료한 자재는 고무인 및 철인으로 검사확인 표시를 하여 검수한 자재가 입고 되도록 한다.

⓺ 본부 비파괴시험 검사 업무담당자는 [별지제3호서식]으로 작업 지시하여 제출된 필름과 성적서를 대조하여 적합여부를 판정하여 신청자에게 통보한다.

제12조 【초음파 탐상시험】

⓵ 초음파탐상시험(UT)은 강관 직관의 원관(나관) 용접부에 대한 비파괴시험을 방사선 투과시험(RT)으로 검사를 하지 못할 경우에 해당하는 시험방법이다.

⓶ 건설사업관리자(감리) 또는 공사감독자가 본부 비파괴시험 검사용역의 판독자와 함께 강관 제조사에서 비파괴 전문검사업체(강관제조사와 계약된 업체 등 )가 검사하는 것을 영상판독을 한다.(단, 이형관의 경우 자재검수는 제11조 방사선투과시험에 따른다.)

⓷ 비파괴시험으로 자재검수 완료한 자재는 고무인 및 철인으로 검사확인 표시를 하여 검수한 자재가 입고 되도록 한다.

⓸ 본부 비파괴시험 검사 업무담당자는 작업 지시하여 제출된 성적서를 대조하여 적합여부를 판정하여 신청자에게 통보한다.

제 3장 비표의 사용

제13조 【비표배부】

본부(검사용역 주관부서)에서는 공사발주 부서 등에서 방사선투과시험(RT) 검사를 신청할 경우 일련번호가 부여된 비표를 제작·배부하여 필름에 비표가 나타날 수 있도록 촬영하여 해당 검수자재의 필름이 바뀌지 않도록 관리 조치한다.

제14조 【비표관리】

비표관리자는 다음의 사항을 관리한다.

1. 본부에서는 공사발주 부서에 비표 지급 및 회수시에는 별지 제8호 서식의 ‘비표사용대장’에 기록(비표 관리자)한다.

2. 자재검수자인 건설사업관리자, 서울시시설관리공단 공사감독자 또는 원인자이설 등의 승인부서 입회자(이하 “검수자” 라 한다.)는 사용이 끝난 비표는 회수하여 당일 본부에 제출한다.

제15조 【비표 분실(폐기)시 처리】

⓵ 비표 분실시에는 별지 제9호 서식의 ‘비표분실사유서’를 공사발주부서장의 결재를 거쳐 본부에 제출하고 본부 비표관리자는 비표관리대장에 기록한다.

⓶ 비표의 마모·훼손 등으로 사용 불가시에는 내부결재를 거쳐 폐기 후 비표관리대장에 기록한다.

제16조 【비표 부정사용 발견시 처리】

⓵ 시공자, 비파괴시험자의 분실비표 사용 등 비표의 부정 사용행위 발견시에는 제21조 제1항 제2호 및 제3호의 ‘부정시험 조치방법’ 에 따라 처리한다.

⓶ 방사선투과시험(RT) 검사의 경우에 건설사업관리자 및 공사감독자는 분실비표 사용 등 부정행위가 발생하지 않도록 상시 감시를 한다.

⓷ 분실비표가 부정 사용되지 않도록 유의하고 부정사용 비표 발견시 제1항에 따라 처리 한다.

제 4장 비파괴시험의 판독

제17조[비파괴시험 판독 기준]

⓵ 본 비파괴검사의 검사방법 및 판정기준은 다음의 적용 규격에 따라 시행한다.

1. 방사선 투과시험(RT) 판독은 KS B-0845(강 용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법) 의 3급 이상으로 한다.

2. 초음파 탐상검사(UT) 판독은 KS B-0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)의 1급 이상으로 한다.

3. 비파괴검사 판정기준은 관련기준의 변경 및 품질관리 향상을 위해 발주처의 승인받아 변경 시행할 수 있다.

⓶ 방사선투과시험(RT) 필름판독 결과는 [별지제4호서식] 및 [별지제5호서식]의 성적서를 신청자에게 교부한다.

제18조 【기록보관】

강관 비파괴검사용역 업무담당자는 방사선투과시험(RT) 필름판독 또는 초음파탐상시험(UT) 검사 후 다음 각 호의 서류를 보관한다.

1. 신청서

2. 신청자의 자체시험성적서 및 필름 1부.

3. 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(RT)검사 판독성적서 1부.

제19조 【비파괴시험 실시 및 결과에 대한 확인】

⓵ 비파괴시험(RT 또는 UT) 실시 및 확인 절차는 [별표 1]과 같다.

⓶ 검사원별 확인사항

비파괴 검사시 공사감독 또는 감리원은 반드시 확인서명을 하고 품질기준에 미달한 제품은 즉시 반출 조치하여야 하며 검사위치를 관 외부에 페인트 등으로 표시

1. 건설사업관리자 및 공사감독자 또는 입회자

가. 비파괴 시험부 선정 및 시험에 입회하여 다음사항의 적정여부를 확인한다.

⑴ 검사대상에 적정한 시험방법의 적용여부

⑵ 선정한 시험부의 검사여부 및 수량의 적정여부

⑶ 시험자의 관련자격 소지여부

나. 비파괴시험 실시결과 확인 (1차)

⑴ 시험성적서 (전정한 시험부와 일치여부 등)

⑵ 시험(필름)수량

⑶ 확인결과 기록 : 성적서

⑷ 부정, 부실시험의 실시여부

2. 비파괴시험 검사업무 담당자

가. 비파괴시험 실시결과의 확인(2차)

⑴ 구비서류의 적정여부 : 시험성적서, 필름

⑵ 시험방법의 적정여부

⑶ 결함의 등급분류 및 적·부 판정의 적정여부

제20조 【불합격 을에 따른 행정제재 내용】

불합격율	제재내용
15%이상	·우리본부 및 산하사업소에 6개월간 납품중지(관급 및 사급) ·납품중지 해제 후 6개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ·추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행
5%이상	·우리본부 및 산하사업소에 3개월간 납품중지(관급 및 사급) ·납품중이 해제 후 3개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ·추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행
3%이상	·우리본부 및 산하사업소에 2개월간 납품중지(관급 및 사급) ·납품중이 해제 후 2개월간 비파괴검사(RT 또는 UT) 기준의 2배를 검사 이때 실시한 검사비중 1배에 해당하는 검사비는 납품사 부담 ·추가 검사비 사전 납부 확인후 비파괴검사(RT 또는 UT) (재)시행

㈜ 불합격율의 산정은 년중 납품회사별 작업지시 물량(매수 또는 개소)의 총합계에 대한 불합격 물량(매수 또는 개소)을 말한다.

제21조 【부적합사항에 대한 조치】

⓵ 비파괴검사 중 방사선투과시험(RT)을 시행할 경우 촬영필름이 바뀌지 않도록 비표사용 등에 의한 품질을 관리하고 허위 비파괴검사(RT 또는 UT)로 적발될 경우에 대한 조치는 다음 각호와 같다.

시험방법, 결과가 관련규정에 맞지 않아 판정이 불가한 사항

가. 재시험 조치

부적합 내용을 통보하고 재시험을 실시토록 조치한다.

나. 부적합 내용에 대한 기술지도

자재 검수자에게 부적합내용에 대한 설명 및 조치방법에 대하여 기술지도를 실시한다.

2. 중복촬영, 허위판정(결함오판독 제외), 모조시험판 제작촬영 등의 부정시험

가. 재시험 조치

나. 사안별로 자재 검수자, 강과제조사,비파괴시험 전문업체 등의 관계자는 제21조 제1항 제3호에 의거 행정 조치한다.

3. 부정시험에 대한 행정조치 기준

가. 비파괴시험 전문업체

엔지니어링업사업자의 신고 및 승인 부서인 산업통상자원부, 엔지니어링협회 등에 부정사례 통보

나. 강관 제조업체

본부자체 강관납품중이 조치 및 중소기업중앙회, 한국표준협회 등 부정사례 통보

다. 공사관계자

건설사업관리자 또는 공사감독자 벌점부과와 발주부서에 부정사례 통보

부칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2015년 3월 23일부터 시행한다.