[별표 1]

분야별 안전관리 진단 대상 및 점검 방법

1. 건축분야(토목, 조경시설 포함)

구분	수시점검	정기점검	정밀점검	긴급점검	정밀안전진단
개요	일반적인 순찰과 유사한 성격	구조물에 발생하는 열화 현상을 검사	외관검사 결과 심각성 정도에 따라 시행	재해나 사고에 의해 비롯된 구조적 손상을 평가	정기점검을 통해 쉽게 발견하지 못하는 결함 부위를 발견하기 위해 시행
점검항목	- 균열상황 - 박리·박락 - 강재의 노출상황 - 녹의 유무 - 청소 - 누수 - 변위·변형 - 지지상태 - 이상음 진동	- 균열 - 콘크리트 변경·변질 - 철근의 노출· 부식	- 염해 - 중성화	구조물이 중요도와 긴급 사태의 상황에 따라 정해짐	- 균열폭, 길이, 깊이 진행사항 - 강재부식 상황 - 강재 노출정도 - 강재위치, 피복두께 - 배근 상태 - 중성화 깊이 - 함유염화물 이온 량 - 잔존팽창량
점검장비	- 육안 - 돋보기	- 크랙게이지 - 와이어브러쉬 - 슈미트햄머 - 테스트 해머 - 철근탐지기 - 초음파측정기	- 코어채취기 - 염분량분석기 - 페놀프탈레 인용액 - 철근부식측 정기	점검항목에 따라 결정	점검항목에 따라 결정
점검주기	연4회(분기별) -해빙기(2~3월) -우기(6월) -명절대비(9월) -동절기(12월)	연2회	4년에 1회	필요시	사용승인일 후 10년이 지난 때부터 1년 이내(2019년)
점검주체	관리주체	전문기관 위탁

2. 환경분야

구분	점검항목	점검유형	점검주기	점검주체
폐수처리시설	- 처리상태	정기/수시 점검	1회/주 이상	관리주체
	- 실적보고	법정 실적보고	1회/년	서초구청
의료폐기물	- 처리상태	정기/수시 점검	1회/주 이상	관리주체
	- 실적보고	법정 실적보고	1회/년	서초구청
실내공기질관리	- 의료시설	법정 정기점검	유지기준 : 1회/년 권고기준 : 1회/2년	전문기관 위탁

3. 전기·통신 분야

구분	점검항목	점검유형	점검주기	점검주체
자가용전기설비	- 전체설비 - 수전설비 - 구내부하설비	법정 정기점검	1회/2년	한국전기안전공사
		정밀점검	1회/년
	- 수·변전설비	정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 비상발전기		1회/일 이상
	- 비상발전기 시운전		1회/주 이상
	- EPS 패널		1회/주 이상
	- 분전반		1회/주 이상
	- MCC패널		1회/주 이상
	- 분전반 절연저항		1회/년 이상
	- MCC반 절연저항		1회/년 이상
	- 기타기기 점검		1회/일 이상
	- 자동제어		1회/월 이상	전문기관 위탁
UPS	- 기기전반	정기/수시 점검	1회/월 이상	관리주체
구내교환시스템	- 기기전반	정기/수시 점검	1회/월 이상	관리주체
CCTV	- 기기전반	정기/수시 점검	1회/월 이상	관리주체
승강기	- 기기전반	정기/수시 점검	1회/월 이상	전문기관 위탁
		법정 정기점검	1회/년 이상	전문기관 위탁

4. 소방분야

구분	점검항목	점검유형	점검주기	점검주체
소방시설	- 기기전반	법정 정밀점검	1회/년	전문기관 위탁
	- 소화기 작동상태	정기/수시 점검	1회/월 이상	관리주체
	- 기타 기기	정기/수시 점검	1회/일 이상

5. 기계·가스설비 분야

구분	점검항목	점검유형	점검주기	점검주체
가스설비	- 고압가스(의료가스)	법정 정기점검	1회/년	법정 점검기관
		정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 도시가스	법정 정기점검	1회/년	법정 점검기관
		정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 도시가스 정압기 분해 점검	법정 정기점검	1회/3년	전문기관 위탁
기계설비	- 보일러	법정 정기점검 (개방, 성능검사)	1회/년	에너지관리공단
		세관/정비	1회/년	전문기관위탁
		정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 흡수식냉온수기	세관/정비	1회/년	전문기관 위탁
		정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 공기조화설비	프리필터 세척	1회/월 이상	관리주체
		프리필터 교체	1회/년 이상
		미듐필터교체	2회/년 이상
		정기/수시 점검	1회/일 이상
	- 저수조 청소 및 소독	법정 정기점검	2회/년	전문기관 위탁
	- 저수조 수질검사	법정 정기점검	1회/년	전문기관 위탁
	- 냉각탑 냉각수 교환	정기/수시 점검	1회/년 이상	관리주체
	- 정화조 청소	법정 정기점검	1회/년	전문기관 위탁
	- 오수처리시설	정기/수시 점검	1회/일 이상	관리주체
	- 자동제어	정기/ 수시 점검	1회/월 이상	전문기관 위탁

※ 상기 1~5의 분야별 점검항목 외 필요 점검 발생분에 대해서는 별도 방침 수립 후      시행토록 함.