[별표 3]

사용자 안전 수칙

[고장 및 응급상황 발생 시 신고처]

구분	부 서(담당자)	주간연락처	야간연락처
건축물(문, 천장, 벽 등)	원무과 건축담당	124	119
폐기물 처리(일반폐기물 포함)	원무과 기계담당	122	119
시설물 영선, 보수
의료가스설비
도시가스설비
냉난방, 공조설비
위생설비
전기시설	원무과 전기담당	121	129
전화고장	원무과 통신담당	007 123	129
엘리베이터
통신시설
소방시설
비상호출 설비
화재신고
전산시설(인터넷 포함)	전산실 전산담당	134	129
의료장비	부서 담당자

1. 전기시설물 안전수칙(전부서, 내원객)

가. 젖은 손으로 전기 기구를 만지지 않는다.

나. 플러그를 뺄 때 전깃줄을 잡아당기지 않고 플러그를 잡고 뺀다.

다. 멀티 탭에 너무 많은 코드를 꼽지 않는다.

라. 사무실에는 허가된 전열기구외에는 사용하지 않는다.(사용승인자 : 원무과 에너지 담당)

마. 형광등에 검은 부분이 있는 것은 새것으로 교체할 수 있도록 방재실에 연락한다.

바. 콘센트, 형광등 등의 전기시설물의 이상 발견 시, 방재실에 연락한다.

사. 습기가 많은 욕실 내에서는 가급적 전기용품 사용을 자제한다.

2. 엘리베이터 안전수칙(전부서, 내원객)

가. 승강기 문은 추락의 위험이 있으니 기대거나 밀지 않는다.

나. 엘리베이터 안에서 발을 구르거나 강제로 문을 여는 등 무리한 힘을 가하지 않는다.

다. 고장 시 비상호출 버튼을 눌러서 방재실에 상황을 알린다.

라. 정원 및 적재하중을 초과하여 무리하게 사용하지 않는다.

마. 부피가 큰 화물은 무단으로 싣지 않는다.

바. 건물 화재 시 이용을 금한다.

3. 의료가스 설비 안전수칙(간호부)

가. 가스압력이 저하되어 이상 경보 발생 시 패널 하부의 버튼을 눌러 경보를 해지하여 환자나       보호자가 동요하지 않도록 우선 조치한 후 신고한다.

나. 아웃렛에 2차 기구 연결에 문제가 있을 경우는 즉시 신고한다.

다. 아웃렛에서 가스가 누설될 경우 2차 기구를 우선 분리한 후 신고한다.

4. 도시가스설비 안전수칙(구내식당 조리장)

가. 주방설비 내 근무자는 출퇴근 시 가스누출과 관련한 이상한 냄새가 나고 있는지         이상여부를 확인한다.

나. 연소기기 부근에는 불붙기 쉬운 가연성 물질을 두지 않는다.

다. 연소 기구는 자주 청소하여 불꽃 구멍에 음식찌꺼기 등이 끼어 있지 않도록 한다.

라. 가스의 누출을 알기 위하여 콕과 연결부, 호스주위 누설 상태를 일정 주기별로 확인한다.

마. 가스사용을 중단할 경우에는 연소기구의 콕밸브를 확실하게 닫도록 하고, 중간 밸브도       차단토록 한다.

바. 가스누설경보 발생과 동시에 차단밸브 폐쇄 시, 경보알람 버튼을 눌러 해지하고 가스       누설이 있는지를 주위 확인한 후 방재실(119,129)에 즉시 신고한다.

사. 도시가스배관, 경보장치 등의 주위에는 위험물을 적재하지 않으며, 물과의 접촉을        피하도록 하고 시설물의 훼손요인 등이 발생할 시 방재실(119,129)에 즉시 신고한다.

아. 주방의 최종 퇴실 자는 가스설비에 이상이 없는지 안전점검표를 작성한다.

5. 스팀소독기 취급 안전수칙(간호부 중앙공급실)

가. 재킷압력은 2.2~2.6kgf/㎠, 쳄버의 압력은 2.2~2.6kgf/㎠가 되도록 한다.

나. 자동스위치를 정확하게 작동시킨다.

다. 압력이 “0”의 상태에서 문을 열고 닫는다.

라. 기계가 작동하고 있을 때 반대의 동작을 가하지 않는다.

마. 소독물품 취급시 안전장갑을 끼어서 화상을 입지 않도록 한다.

바. 소독이 완전히 끝나면 전원스위치를 off한다.

6. 이오(E.O)가스 소독기(간호부 중앙공급실)

가. E.O가스의 특성을 파악한 후 작업을 실시한다.

나. 정전 시 멸균기는 문이 닫힌 채로 두었다가 전기가 들어오면 다시 시작한다.

다. E.O가스 누출 시 응급조치

1) 가스누출에 의한 경보발생시 아래 조치사항을 시행하고 제조사에 A/S연락한다.

2) 가스누출이 예상되는 곳은 문을 열어 환기시키고 작업자를 대피시킨다.

3) 원무과 가스담당 및 방재실에 즉시 신고한다.

4) E.O가스는 표준온도와 압력 하에서 무색의 액화가스 혼합물로 농축된 상태에서         에테르와 같은 냄새가 나며 산소결핍으로 인해 질식될 수 있으므로 눈, 피부와         의복에 닿지 않도록 주의 한다.

가) 피부 : 오염된 의복과 신을 벗고 흐르는 물로 샤워를 하고 비누와 물로 씻는다.

나) 눈 : 즉시 흐르는 물에 최소한 15분 동안 씻어내고 의사에게 진료를 받는다.

다) 호흡기관 : 신선한 공기를 마시고 오심구토, 호흡곤란 시에는 의사에게 보인다.

라) 소화기관 : 환자의 의식이 있다면 최소한 물 2컵을 마시고 구토를 유도하지 말고                        의사의 지시에 따른다.

7. 세탁물 안전수칙(간호사, 간병인, 청소업무담당 등) : “세탁물 관리지침”에 따른다.

8. 화재예방 수칙(전 부서, 내원객)

가. 병원 내에서는 흡연을 하지 않는다.

나. 허가받은 화기 외에는 사용하지 않는다.

다. 건물 내에서는 허가된 전열기구 외에는 사용하지 않는다.

라. 의료기기별 해당 안전수칙을 지켜 화재사고가 발생하지 않도록 한다.

마. 각 실별 최종 퇴실 자는 화재 발생의 위험요서가 없는지 확인 후 퇴실한다.

9. 화재 및 재난 발생 시 안전 수칙(전 부서)

가. 자위소방대 각자의 임무를 숙지하고 대처한다.

나. 화재 발견 시 큰소리로 주변에 알린다.

다. 화재 발생시 119로 신속히 신고한다.

라. 소방시설(소화기, 소화전)을 이용하여 초기에 화재진압을 한다.

마. 입원환자 및 보호자를 우선 대피시킨다.

바. 엘리베이터를 이용하지 말고, 피난계단을 이용하여 대피한다.

10. 시설물 사용 일반 안전 수칙(전 부서, 내원객)

가. 모든 시설물은 이용목적 외의 용도로 사용하지 않는다.

나. 시설물 이용 시 무리한 힘을 가하지 말고 안전사고가 발생하지 않도록 한다.

다. 시설 부착물이 이탈의 우려가 있다고 판단될 경우는 즉시 신고한다.

라. 원내에 위험물질이 무단 방치 되어있을 경우 즉시 신고한다.

마. 에너지가 불필요하게 낭비되고 있을 경우 즉시 신고한다.

11. 의료폐기물 안전수칙(간호부, 간병인, 영양실, 청소업무담당)

가. 의료폐기물은 발생했을 때(해당 진찰, 치료 및 시험, 검사 행위가 끝났을 때)부터        종류별로 전용용기에 넣어 보관한다.

나. 사용 중 인 전용용기는 내부의 폐기물이 새지 않도록 관리한다.

다. 직무 중 손상을 예방하기 위하여 폐기물을 다루는 사람은 폐기물 박스에 넣을때 손으로       누르지 않도록 한다.

라. 주사바늘이나 칼날, 유리제품 등은 전용 분리수거 통에 분리수거하며, 깨진 유리는       손으로 다루지 않고 기구를 이용해서 치우도록 한다.

마. 의료폐기물을 운반하는 사람도 필요에 따라 적절한 개인보호장비(마스크, 장갑, 가운 등)를       착용하도록 한다.

12. 유해물질 안전수칙

가. 유해물질이 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 많은 양의 깨끗한 물로 씻어내고 의사에게       진단을 받는다.

나. 유해물질 내용물이 누출 또는 발산되지 아니하도록 마개가 있는 견고한 용기에 보관한다.

다. 유해물질은 약품 등과 혼동할 수 있는 용기에 보관하지 않는다.

라. 유해물질을 넣은 용기가 온도 상승에 따라, 팽창하여 외부로 누출되지 않도록 용기 용량의       2.5% 이상에 해당하는 공간을 유지하여 밀폐한다.

마. 유해물질의 저장은 가급적 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 서늘한 장소에 보관한다.

바. 유해물질 취급 작업을 종료한 때에는 손을 깨끗이 씻어야 한다.