문서번호	급수운영과-7597
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
협 조
	주무관

보고서

(GIS상 노후관조사 결과)

2014. 4.

담당지역에 대한 “GIS상 노후관”을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

□ GIS상 노후관 조사

○ 관련문서 : 급수운영과-4898(2014.3.5.)

○ 조사대상

구분	계	아연도강관	경화염화비닐관
계	8	6	2
급수관	6	5	1
배수관	2	1	1

□ GIS상 노후관 조사결과

구분	위치	GIS상	조사결과	비고
급수관	가리봉동 2-137	PVC	COP, 구형보호통, 위치상이
	가리봉동 125-14	GSP	GSP, 신형보호통	가리봉재정비촉진지구
	가리봉동 131-6	GSP	SSP, 신형보호통
	가리봉동 115-118	GSP	SSP, 구형보호통, 옥내-수요가 이설반대
	가리봉동 115-117	GSP	SSP, 구형보호통, 옥내-이설공간 없음
	가리봉동 107-46	GSP	GSP, 구형보호통, 옥내-이설요함
배수관	가리봉동 87-207	PVC	PVC	가리봉재정비촉진지구
	가리봉동 133-4	GSP	확인불가, 횡단굴착요함

□ 조치의견

- 가리봉재정비촉진지구는 2003년 서울시에서 지정하였으나, 사업시행자인 LH공사

가 서울시에 사업재검토를 요청하면서 사업이 중단된 상태이며, 서울시에서는 현

재 용역을 진행하는 중에 있어 사업추진 여부는 알 수 없는 상태로, 노후관 급수

관을 정비하여 시민에 양질의 수돗물을 공급하고자 하며, 노후배수관은 향후 서

울시 용역결과에 따라 정비여부를 결정하고자 함

- 조사결과 관종이 상이한 급수관 4건에 대하여 GIS 속성자료를 수정,

- 관종이 노후관으로 확인된 급수관 2건에 대하여는 연간단가계약업체에 작업지시

하여 노후관 정비,

- 관종확인이 불가한 배수관 1건에 대하여는 횡단굴착 시행토록 년간단가계약업체

에 작업지시코자 함

첨부 : 현장조사서 1부.끝.