문서번호	기전2016-137
보존기간	년
결재일자	2016. 05. 30

건조시설 긴급 정기 정비 실시

오 니 처 리 사 업 부

건조시설 긴급 정기정비 실시

현재 건조시설운영과 관련, 전반적으로 일부 고장이 빈번하게 발생하고 있고 또한 배기가스 배출이 원활하지 못하여 탈수슬러지 투입 용량이 감소하고 있어, 2/4분기 정기 정비일을 앞당겨 실시하고자 함

Ⅰ		개요

건조시설 정비대상

시 설 명	수 량	규 격	설치년도	제작업체
슬러지건조기	2대	형식 : 간접건조방식 용량 : 100톤/일 × 2대	‘10	장우기계
여과집진기	1대	Pluse Jet, 10,487N㎥/hr	‘10	필터스코리아
보일러	1대	형식 : 수관식 + 자연순환식 용량 : 10ton/hr x 10kg/㎠.g	‘10	금남비엔피
연소공기예열기	1대	Bare Tube 1차측 189,430 kcal/hr 2차측 149,920 kcal/hr	‘10	금남비엔피
순환이송컨베이어	2대	Flight, 19300 kg/hr x 9.5 m	‘02	효성
혼합 컨베이어	2대	형식 : U /Double/Paddle, 용량 :19500 kg/hr x 2 m	‘10	효성
유인송풍기	1대	Turbo, 100㎥/min x 1,000mmAq	‘10	서원풍력

정비 일수

협약일수	사용일수	금회사용예상일수	잔여일수	비고
32일	10.9 일	3.8일	17.3

사업추진현황

○ 1/4분기 정비 실시

- 정비일 : 2016.4.5.(00:00) ~ 4.12.(12:00) (180시간, 7.5일)

○ 건조시설 정비

- 건명 : 탄천건조시설 기계시설물 정비

- 계약자 : 바스코리아(주) 백강철

- 계약금액 : \236,350천원

- 계약기간 : 2016.03.21 ~ 12.31

- 1차 기성 지급 : \140,900천원

· 단일건 정비 사항 반영으로 1차 기성 금액 지급율 상승

○ 보일러 세관

- 건명 : 탄천슬러지건조시설 보일러 세관

- 계약자 : 우양기공(주) 이희유

- 계약금액 : \51,434천원

- 계약기간 : 2016.03.21. ~ 12.31.

- 1차 기성 지급 : \16,500천원 (년 횟수 2회 정비부분반영)

Ⅱ		긴급정비 실시

건조시설 가동중단 예정일

○ 중단예정일 : 2016.5.31.(00:00) ~ 2016.6.3.(18:00) (90시간, 3.8일)

긴급정비 사유

○ 당초 정비 예정은 6월 말 실시예정이었으나 긴급 점검 및 현안사항 필요.

○ 최근 건조처리량 : 120 ~ 154톤/일  (설계용량 200톤/일)

○ 1/4분기 정비 후 현재까지 정비사항

- 폐열회수장치 Water spray 베어링교체 및 건조기 배출캠파스 교체(2016.4.28.~4.29. 긴급중지1.7일)

- 수직이송컨베이어 하부 철판(격벽) 교체 (2016.5.18.~5.19. 긴급중지 1.7일)

- 순환이송컨베이어B 체인 핀 및 스프라켓 교체 (2016.5.23.~5.24)

- 혼합컨베이어B 패들 및 케이싱 파손으로 긴급 임시조치 (2016.5.24)

○ 건조처리량 감소운전 사유(현안사항)

- 보일러 로내 수관전열면 스케일(실록산등)이 부착

· 배출가스 관내 압력이상(양압발생 빈번) 으로, 흐름이 일정하지 못함.

· 후단 온도상승「200~220℃ → 250℃」으로 여과집진기 백필터가 탈 가능성 있음.

- 순환이송컨베이어A 이상징후

· 체인 스프라켓 마모로 날카로운 요철 발생 → 체인핀 파손 우려

· 건조슬러지 이송률향상이 요구됨(순환률 향상으로 함수율 저감목표)

- 혼합컨베이어B 패들파손발생으로 케이싱 일부 파손(2016.5.24.)발생

· 건조기B에 있는 아지에이터(이송변)1EA의 탈락으로 컨베이어안에 순환중 발생된 것으로 추정

- 유인송풍기 베어링 부분에 소음발생

- 건조기 B호기 구동 감속기에서 소음발생

- 건조 처리용량이 감소되는 현안사항 파악이 필요.

· 건조시설 중지기간때 계약업체 바스코리아㈜, ㈜우양기공과 함께 설비 내부를 점검하여 전체적인 현안(처리용량이 안나오는 원인)과 대책을 마련하고자 함.

Ⅲ		정기점검 및 정비

세부정비내용

설 비 명	보 수 사 항	비고
□ 탄천 건조시설 기계시설물 정비(연간단가)
- 건조기 수리	· 건조기 디스크 누기부분 확인 및 용접 · 아지에이터 결속 이상유무 확인 및 조치
- 컨베이어류 정비	· 혼합컨베이어 A,B 패들 및 기타 필요한 부분 점검
- 여과집진기	· 여과집진기 백필터점검 및 시설물수리
□ 탄천 건조시설 보일러세관(연간단가)
- 보일러세관 및 소제	· 스케일제거 및 연소실 소제 · 안전변 및 각종 밸브점검
- 공기예열기 소제	· 튜브 스케일제거
□ 탄천 건조시설 수리 (기타 긴급정비, 연간단가 제외 항목)
- 순환이송컨베이어	· 순환이송컨베이어A 내부 체인핀교체, grind처리 상부피동 스프라켓교체,
- 혼합컨베이어	· 혼합컨베이어B 케이싱 파손으로 수리 (혼합컨베이어A도 확인)	혼합컨베이어 케이싱은 연간단가 내역에 포함 안되어 있음.
- 건조기 구동모터	· 건조기 B호기 구동 감속기 진단
- 유인송풍기	· 베어링부분 정비 (발란싱도 포함)

※이와 별도로 건조시설 현안사항에 관련하여 관련업체와 시설물 내부점검 및 문제점 확인작업 진행예정.

추진공정

일자	자체정비	전문업체	비고
5월31일	- 건조기 점검구 및 배관 내부 청소 - 건조기 두께측정 및 용접부분 Check - 슬러지 압송피더 내부점검 및 청소 - 건조 배가스 배관 개공 작업	· 건조기 디스크 및 아지에이터 점검 · 순환이송콘베이어A 핀 교체 및 상부 피동 스프라켓교체 · 유인송풍기 분해, 수리 · 건조기 및 시설물 점검 · 혼합컨베이어 점검, 수리 · 건조기B 구동 감속기 진단
6월1일	- 건조슬러지 냉각이송 컨베이어 점검 - 집수정 피트점검 및 청소 - 전체 배수라인 점검 및 청소 - 건조슬러지 배출 컨베이어 점검 - 건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검	· 건조기 디스크 용접 · 순환이송콘베이어A 핀 교체 및 상부 피동 스프라켓교체 · 혼합컨베이어 점검, 수리 · 보일러 스케일제거작업 · 공기예열기 소제 · 여과집진기 백필터 점검 및 정비 · 시설물 점검
6월2일	- 원격배출기 흡입배관 개공 작업 - 오토스트레이너 필터 청소 - 각 설비 감속기 Oil 교체 - 건조슬러지 수직이송 컨베이어 점검 - 각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유	· 건조기 정비 · 보일러 스케일제거작업 · 공기예열기 소제 · 시설물 점검
6월3일	- 각 설비 보수상태 점검 및 시운전 - 현장 정리정돈 및 청소작업 - 가동개시	· 보일러 및 공기예열기 스케일제거작업완료 · 보일러 조립 · 유인송풍기 조립 · 시설물 점검 · 시운전 실시

작업지시 내용

○ 정비 사항 작업지시

- 점검 철저히 하여 추가 문제점 여부 확인 우선

- 향후 정기정비 시기 도래시까지 안전하게 가동되도록 점검 철저

- 상기 중점 점검 사항 및 교체 부품등 작업사항 지시

○ 안전사항 작업지시

- 안전모 착용, 안전화, 방진마스크 등 안전 장구 착용 작업

- 추락 방지 및 중량물 이송시 안전조치 후 작업실시

- 기타 작업시 안전사고 예방 조치 후 작업

- 책임자 상주

Ⅳ		슬러지케익처리 방법

슬러지처리계획

○ 정비(중지)기간 중 탈수슬러지 미처리 예상량

약 92톤/일 * 3.8일 (총 : 350톤)

슬러지적치장 저장용량	현재 적치량 (5.26기준)	발생량 (5.1~5.24기준)	슬러지처리량		적치 가능량
			매립지 (5.1~5.24기준)	건조처리량
3,000톤	4,000톤	340톤/일	248톤/일	-	-

대책방안

○ 정비기간동안 슬러지량 감소 운전

- 수처리분야 수질에 영향이 없는 범위내에서 슬러지공급 최소화

○ 농축농도 상승시켜 슬러지 볼륨 감소필요

○ 탈수기 함수율 저감으로 슬러지 발생량 최소화

○ 수도권매립지 배정량 현수준 지속 요청 (12차 270톤)

슬러지케익 야적 준비

○ 슬러지케익 저장조 추가 저장 여유 부족.

○ 슬러지 감소 운영이 불가할 경우 제2처리장 복개 하부 이면도로에 적치

○ 추가 야적장소 정리 및 이물질 제거

Ⅴ		집행 및 보고자 의견

집행계획

○ 탄천 건조시설 기계시설물 정비(연간단가) : 6,500천원 예상

○ 탄천 건조시설 보일러세관(연간단가) : 9,800천원 예상

○ 탄천 건조시설 수리 (기타 긴급정비, 연간단가 제외 항목) : 업체견적의뢰중.

- 비정산비 소규모 수선비 활용

보고자 의견

○ 탄천 건조시설 가동중지(긴급)를 서울시에 보고하고자 함.

○ 본 정비는 올해 남은 기간동안 건조시설물의 현안문제와 직결되어 있으며, 상기 기간동안 예방정비를 철저히 하여 시설물 운영에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 현황사진 1부.

수리요구서 1부. 끝.

현  황  사  진

아지에이터(오른쪽) 로 인하여 혼합컨베이어B 패들 일부(왼쪽) 파손

혼합컨베이어 케이싱 파손(왼쪽)으로 임시조치(오른쪽)

현  황  사  진

유인송풍기 이상발생 (베어링, 발란싱)

건조기B 구동감속기

현  황  사  진

순환이송컨베이어 상부 스프라켓 교체  잇수 37개→27개

(B호기 완료, A호기 진행예정)

순환이송컨베이어A 스프라켓 마모