현지확인 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	#28	강.마곡동 730번지( 광희빌딩옆 )	지상식	150		3.2	양호	0.3M	가	04월 10일 이해형 외 3명
2	#29	강.마곡동 730-30번지( 공사장 )	지상식	150		3.2	양호	1.0M	가	04월 10일 이해형 외 3명
3	#30	강.마곡동 730-47번지( 공사장 )	지상식	150		0	불출수	1.5M	부	04월 10일 이해형 외 3명
4	#31	강.마곡동 730-35번지( 공사장 )	지상식	150		0	불출수	1.5M	부	04월 10일 이해형 외 3명
5	#37	강.마곡동 730-67번지( 공사장 )	지상식	150		3.2	양호	1.0M	가	04월 10일 이해형 외 3명
6	#38	강. 마곡동 730-310(마곡10단지앞)	지상식	100		3.5	양호	1.3M	가	4월 11일 송희남 외 2명
7	#43	강. 마곡동 730-446(공진초교옆)	지상식	100		3.5	양호	1.5M	가	4월 11일 정구환 외 2명
8	#44	강. 마곡동 730-429(공사장)	지상식	100		3.4	양호	1.1M	가	4월 11일 정구환 외 2명
9	#45	강. 마곡동 730-729(공사장)	지상식	100		3.4	양호	1.3M	가	4월 11일 정구환 외 2명
10	#46	강. 마곡동 626(힐스테이트앞)	지상식	100		3.5	양호	1.2M	가	4월 11일 정구환 외 2명
11	#47	강. 마곡동 730-519(반야정사앞)	지상식	100		3.5	양호	0.7M	가	4월 11일 정구환 외 2명
12	#48	강. 마곡동 730-470(공진초교앞)	지상식	100		3.4	양호	1.2M	가	4월 11일 정구환 외 2명
13	#49	강. 마곡동 730-695(공사장)	지상식	100		3.5	양호	1M	가	4월 11일 정구환 외 2명
14	#50	강. 마곡동 730-611(공사장)	지상식	100		3.5	양호	0.6M	가	4월 11일 정구환 외 2명
현장사진 첨부(임시번호38)					출수사진 첨부(임시번호38)

현장사진 첨부(임시번호43)	출수사진 첨부(임시번호43)

현장사진 첨부(임시번호44)	출수사진 첨부(임시번호44)

현장사진 첨부(임시번호45)	출수사진 첨부(임시번호45)

현장사진 첨부(임시번호46)	출수사진 첨부(임시번호46)

현장사진 첨부(임시번호47)	출수사진 첨부(임시번호47)

현장사진 첨부(임시번호48)	출수사진 첨부(임시번호48)

현장사진 첨부(임시번호49)	출수사진 첨부(임시번호49)

현장사진 첨부(임시번호50)	출수사진 첨부(임시번호50)

현장사진 첨부(임시번호)	출수사진 첨부(임시번호)

현장사진 첨부(임시번호)	출수사진 첨부(임시번호)

현장사진 첨부(임시번호)	출수사진 첨부(임시번호)

현장사진 첨부(임시번호)	출수사진 첨부(임시번호)

현장사진 첨부(임시번호)	출수사진 첨부(임시번호)