보도 시공상세도 검토의견

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			잠실지감 2014-176호			담당자	장기철	요청일자		2014.3.19
공사명		잠실사거리 지하광장 조성공사
사 업 현 황		공사 개요		- 지하광장 : 연면적 15,350㎡ (지하 1 ～ 3층) 출입구, 부속시설, 연결통로
		공사 기간		2012.5 ~ 2014.4
		발주 부서		토목부
		시공사		롯데건설(주)
검토요청사항				보도공사 착공전 시공상세도 검토
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반사항				보도 포장공사는 “보도포장 전문기술 교육과정” 이수자가 시공할수 있도록 조치 - 품질관리자와 포장기능공은 전원 이수				보도포장 전문기술 교육계획 (행정2부시장 방침 제476호, ‘09.9.16)
					보도공사 실명제판 설치대상 공사로 자세한 설치위치 및 수량은 담당감독과 상의후 시공				보도실명제 확대시행 및 디자인개선 (도시안전실장 방침, ‘13.2.3)
					∙ 공사중 시민불편사항 해소방안 마련 - 공사안내표지판 설치(영문병행표기) ․ 시공상세도에 안내표지판 설치위치 명기 - 공사장 안전휀스 설치 - 보행안전도우미 배치 요함 - 임시보행로 계획이 없으므로 도면작성요함 - 공사장 환경관리 철저				-효율적인 보도공사 안내방법 개선 (보도환경개선과3918호, ‘12.12.12) -보도관련공사장 종합안내도등 안전시설 세부 설치계획 (행정2부시장 방침 제364호, ‘09.7.12) -걷기편한 행복거리 만들기 추진계획 (시장방침 제134호, ‘12.5.4)
2	시공상세도면				∙ 자전거 도로 설치사항은 우리시 관계부서와 별도 협의후 시공요함. ∙ 상세도의 조각블럭 시공상세도 전반적 미흡 - 맨홀주변 곡선부, 꺽인구간등 위치별로 조각블럭 시공에 대한 상세도른 건건이 작성바람 ∙ 턱낮춤 시공상세도면 부적합 - 턱낮춤 시공은 보행인 동선이 엇갈리지 않게 횡단보도의 정방향으로 시공요함. ∙ 보도포장 횡단경사 표기 요함 - 턱낮춤구간, 경사진구간의 횡단면도를 작성하여횡단기울기 작성요함. - 보도포장 횡단경사는 2% 이내로 설치하고 부득이한 경우 4%까지 설치가능하므로 도로횡단경사 조정 요함 ∙ 턱낮춤 구간의 단차는 1cm 이내로 시공요하며 도면에 표기요함. ∙ 보도블록은 돌기(2~3mm)가 있는 것으로 사용하고 도면에 표기 ∙ 보조기층재는 골재 재료분리 및 침하방지를 위하여 서울시전문시방서에서 규정하는 “입도조정기층” 준용하여 설치하기 바라며 자재검수 및 다짐시공 철저 ∙ 모르타르 시공이 있는 돌포장의 경우 건식배합을 지양하고 습식배합후 시공하고 서울시전문시방기준 준수 ∙ 측구설치시 면목설치 도면에 명기 ∙ 측구에는 6M마다 수축줄눈 설치 ∙ 보도종류별로 보도의 규격, BPN등 재료성능을 표기한 도면을 작성하고 줄눈간격(2~3mm) 도면표기 ∙ 경계석 줄눈간격은 5~10mm를 도면에 표기하고 줄눈간격에 몰탈을 채워 견실시공 바람. ∙ 경계석, 보도블럭, 장애윤유도블럭에 대한 상세도에 미끄럼저항기준(평지기준 40BPN이상)을 표기하고 시공전 자재검수 철저 ∙ 맨홀, 가로등, 전주 등 보도상 지장물에 대해 개별로 규격을 표기하고 주변부 마무리시공에 대한 상세도 작성요함				-상세설계도면 작성지침 (행정2부시장 방침 제420호) -보도설치 및 관리지침 (국토해양부 ‘07. 5) -보도시공 자재 품질관리 강화 방안 (행정2부시장 방침 제184호) -보도공사 설계시공매뉴얼(2013)

행정 사항	- 사업 기간중 공정률 20%, 80%, 준공후 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 - 각종 참고자료는 서울거리 르네상스 홈페이지(자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://spp.seoul.go.kr/info/seoulStreet/pds/m01.jsp