강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 보라매고가(1공구 우안)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	15~22.5	265 (STB구간)	영등포구대림동994~동작구신대방동698	남부도로사업소 (시설보수과)	DB-24	STB RC	'94.7.29	한신공영외 2개사	‘14.02.26

□ 시설물 위치도 보라매고가 (1공구 우안) P30 P25 □ 시설물 전경
[ 보라매고가 강박스 외부사진 ]	[ 강박스 내부사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 보라매고가(1공구 우안), P25~P30구간, STB 4열

○ 점 검 자 : 도로시설과 강구조물팀 및 남부 시설보수과 담당자 합동점검

□ 점검자 의견

○ 신축이음하부 누수로 인하여 받침 및 거더단부측의 부식이 진행중이므로 누수

차단 조치 후 부식부 도장보수 필요.

- 간단한 보수 조치 : 용접누락 및 불량부 용접실시, 부식부 도장보수, 교각위

콘크리트 후타재 잔재 청소, 배수관 정비 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 누수차단 조치 등

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
보라매고가 (1공구 우안) (P25~P30)	지점부 받침 및 거더단부 부식	신축이음부 누 수	중 기	신축이음 누수차단조치	P25, P30 지점부	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			중 기	부식부 도장보수
	교각위 콘크리트 잔재 퇴적	신축이음 후타재 탈락	단 기	잔재 청소 (거동장애)	P25, P30 지점부
	용접누락 및 용접불량	시공불량	중 기	용접실시	내부 17개소
	내부 부식 및 도장박리	시공불량 및 노후	중 기	바탕처리 후 보수도장	내부 91개소
	Web(복부판) 변형 (배부름발생)	외부 충격	관 찰	추가 손상 발생 여부지속관찰	G1열 P28 D37 SP15구간
	배수관 구멍발생 및 부식	노후화	중 기	배수관 정비 (교체 등)	P30 G1~G2열 지점부근

□ 점검 결함사항

【 보라매고가 공통 결함사항 】

1. P25 및 P30 신축이음하부 누수 및 후타재 탈락으로 교각위 콘크리트 잔재 퇴적

- 신축이음부 누수로 인해 하부 받침 및 거더단부측의 강재 부식을 유발하고

있으므로 신축이음부 누수차단 선 조치 후 부식부 도장보수 바람

- 후타재 탈락으로 교각위 및 거더단부측 콘크리트 잔재 퇴적 : 잔재 청소 바람

2. P30 지점부근(G1~G2열사이) 배수관 누수 및 부식, 배수관 구멍 발생

【 보라매고가 P25~P30구간 G1열 결함사항 】

3. P25 G1열 신축이음하부 거더단부측 도장박리 및 부식, 콘크리트 잔재 퇴적

- 잔재 청소 후 추가로 발견되는 부식부는 바탕면 전처리 후 도장보수 바람

4. P25 G1열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 받침 용접부 부식 : 좌·우측

5. P25 D3~D4구간 상부 종리브 모재 절취 후 용접누락

6. P25 D10~D11구간 하부 종리브 부식

7. P26 D16~D17구간 하부플랜지 및 Web(복부판) 하부 부식

8. P26 D20~D21구간 하부플랜지 부식

9. P27 G1열 D22~D23구간(지점부 박스) 하부 및 상부 종리브 부식

10. P27 G1~G2열 지점부 가로보 박스구간 상부 종리브 한면 용접누락 2개소

11. P27 G1~G2열 지점부 가로보 박스구간 Web 맞대기 용접불량(용입불량)

- 내부 용접 후 강박스 외부 도장탄화부 도장보수 바람

12. P27 G1~G2열 지점부 가로보 박스구간 하부플랜지 부식 및 도장박리

13. P27 D23~D24구간 하부 종리브 부식

14. P27 D24~D25구간 상부 종리브 용접부 등 부식

15. P27 D24~D25구간 하부 횡리브 맞대기 용접누락

16. P27 D24~D25구간 하부 종리브 부식 및 도장박리

17. P27 D25~D26구간 하부 종리브 부식 및 도장박리

18. P27 D27~D28구간 하부 맞대기 용접부 부식

19. P27 D28~D29구간 하부 종리브 부식

20. P27 D30~D31구간 하부 Splice부 볼트 초기 부식

21. P27 D33~D34구간 상부 Splice부 Web 끝단 용접누락

22. P27 D33~D34구간 상부 종리브 절취 후 용접누락 2개소

23. P27 D36~D37구간(지점부 박스) 하부 종리브 부식

24. P28 G1~G2열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 도장박리

25. P28 G1~G2열 지점부 가로보 박스 Web 맞대기 용접불량(용입불량)

- 내부 용접 후 강박스 외부 도장탄화부 도장보수 바람

26. P28 G1~G2열 지점부 가로보 박스 격벽 하부 부식

27. P28 D37~D38구간 상부 Splice부 볼트 부식

28. P28 D37~D38구간 Splice부(SP15) Web측 변형(배부름) 발생

- 좌측 및 우측 : 추가 손상발생여부를 지속적으로 관찰 바람

29. P28 D37~D38구간 하부플랜지 부식

30. P28 D38~D39구간 하부 종리브 부식

【 보라매고가 P25~P30구간 G1열 결함사항(계속) 】

31. P28 D39~D40구간 하부플랜지 도장박리

32. P29 G1~G2열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식 2개소

33. P29 D49~D50구간 하부 맞대기용접부 부식

34. P29 D50~D51구간 상부 종리브 부식

35. P29 D50~D51구간 상부 종리브 용접부 용접불량

36. P29 D50~D51구간 Web 수직보강재 부식

37. P30 G1열 신축이음하부 거더단부 상부 부식 및 하부 도장박리

38. P30 G1열 신축이음부 누수로 인한 강재 받침 및 거더단부 플랜지 하부 부식

39. P30 G1~G2열 지점부 가로보 하부 부식

【 보라매고가 P25~P30구간 G2열 결함사항 】

40. P25 G2열 신축이음하부 거더단부 도장박리 및 부식, 받침부 강재 부식

41. P25 G2열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 받침 용접부 부식 : 좌·우측

42. P25 D1~D2구간 하부 맞대기 용접부 부식

43. P25 D6~D7구간 하부 맞대기 용접부 부식

44. P25 D10~D11(P26)구간 하부 종리브 부식

45. P26 D12~D13구간 하부 종리브 부식

46. P26 D14~D15구간 하부 종리브 부식

47. P26 D15~D16구간 하부 종리브 부식

48. P26 D18~D19구간 하부 종리브 부식

49. P26 D19~D20구간 하부 종리브 부식

50. P26 D20~D21구간 하부 맞대기 용접부 부식

51. P26 D20~D21구간 하부플랜지 부식 2개소

52. P26 D21~D22구간 하부 종리브 부식

53. P27 G2열 지점부 하부 종리브 부식

54. P27 D23~D24구간 하부플랜지 부식

55. P27 D24~D25구간 하부플랜지 및 횡리브 하부 부식

56. P27 D28~D29구간 Web(복부판) 하부 부식

57. P27 D28~D29구간 하부플랜지 부식

58. P27 D29~D30구간 하부플랜지 부식

【 보라매고가 P25~P30구간 G2열 결함사항(계속) 】

59. P27 D31~D32구간 하부 종리브 부식

60. P27 D33~D34구간 하부 종리브 부식 및 하부플랜지 도장박리

61. P27 D33~D34구간 하부 종리브 절취 후 용접누락

62. P27 D34~D35구간 하부 종리브 부식

63. P27 D35~D36구간 하부 종리브 부식

64. P28 G2열 지점부 하부 종리브 부식

65. P28 G2~G3열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식

66. P28 D37~D38구간 하부플랜지 및 용접부 부식

67. P28 D42~D43구간 하부 용접부 부식

68. P28 D44~D45구간 하부 횡리브 용접부 도장박리

69. P28 D44~D45구간 상부 Splice부 볼트 부식

70. P29 G2~G3열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식

71. P29 D52~D53구간 상부 Splice부 볼트 등 초기 부식

72. P29 D55~D56구간 상부 Splice부 볼트 등 초기 부식

73. P30 G2열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 및 Web 하부 부식 : 좌·우측

74. P30 G2열 신축이음하부 거더단부 도장박리 및 부식

75. P30 G2열 지점부 강박스 외부(Web측) 및 단부 플랜지 하부, 받침 부식

【 보라매고가 P25~P30구간 G3열 결함사항 】

76. P25 G3열 신축이음하부 거더단부 및 단부 플랜지 하부 부식

- Con’c 잔재 청소 후 추가로 발견되는 부식부는 바탕면 전처리 후 도장보수 바람

77. P25 G3~G4열 신축이음하부 지점부 가로보 볼트 등 부식

78. P25 G3열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 받침 용접부 부식 : 좌·우측

79. P25 G3열 지점부 하부플랜지 점검구 부근 부식

80. P25 D6~D7구간 하부 맞대기용접부 부식

81. P26 D16~D17구간 하부 맞대기용접부 부식

82. P26 D17~D18구간 하부 맞대기용접부 부식

83. P26 D21~D22구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

84. P26 D23~D24구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

85. P26 D23~D24구간 하부 맞대기용접부 가우징(Gouging) 후 용접누락

86. P27 D25~D26구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

【 보라매고가 P25~P30구간 G3열 결함사항(계속) 】

87. P28 G3~G4열 지점부 가로보 박스 하부 부식

88. P28 D43~D44구간 하부 종리브 맞대기 용접누락 2개소

89. P28 D43~D44구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

90. P29 G2~G3열 지점부 가로보 박스 하부 부식

91. P29 G3열 지점부 가로보 박스 하부 부식

92. P29 D55~D56구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

93. P30 G3열 신축이음하부 거더단부 상부 및 하부 부식, 단부 플랜지 하부 부식

94. P30 G3~G4열 지점부 가로보 볼트 등 부식(내측)

【 보라매고가 P25~P30구간 G4열 결함사항 】

95. P25 G4열 신축이음하부 거더단부(하부, 상부 및 바깥 Web) 부식

- Con’c 잔재 청소 후 추가로 발견되는 부식부는 바탕면 전처리 후 도장보수 바람

96. P25 G4열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 받침 용접부 부식 : 좌·우측

97. P26 G4~G3열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식 2개소

98. P27 D33~D34구간 상부 종리브 맞대기 용접누락

99. P27 D34~D35구간 하부플랜지 및 보강재 용접누락, 횡리브 부분 용접누락

100. P28 G4~G3열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식

101. P28 D37~D38구간 Web(복부판) 도장박리

102. P28 D42~D43구간 하부플랜지 부식

103. P28 D46~D47구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

104. P29 G4~G3열 지점부 가로보 박스 하부플랜지 부식

105. P29 D50~D51구간 상부 Splice부 볼트 초기 부식

106. P30 G4열 신축이음하부 거더단부(상·하부) 및 단부 플랜지 하부 부식

# 붙 임 : 점검결과 결함사항 사진대지 4부. 끝.