지하식소화전 보온 지침서

1. 소화전(원형) 보온 방법

○ 지하식 원형 소화전 철개를 개방한다.

○ 기존 보온 잔해를 제거한다.

○ 소화전 전실내 보온재 설치시 전실 둘래벽(흄관)에 밀착시켜 상수도 배관 및 소화전     관구 스핀들을 완전히 덮도록 설치한다.

○ 보온재 뚜껑과 몸통은 부착하여 이음부분은 틈새가 생기지 않도록 설치한다.

○ 보온재 설치 대상 중에 파손된 기존 보온재가 있을 경우 전량 수거하여 폐기 처리     하여야 한다.

○ 소화전 철개를 닫는다.

2. 보온재 재질 및 규격

○ 재질 : 두나론 시트(은박아트론 보온재)

○ 규격 : 두께 3.1cm, 지름 60cm, 길이 100cm

3. 뚜껑단면도 및 몸체견양도

두께 3.1㎝

높이100cm

지름60cm

4. 설치그림

보온재

지하식소화전 보온 세부 시방서

1. 본 시방서는 지하식소화전 보온조치 작업에 적용한다.

2. 가공한 보온재를 넣기 전에 기존 보온잔해를 제거한다.

3. 보온재는 두께 3.1cm의 두나론 시트를 지름 60cm, 높이 100cm 원통모양의

통으로 가공하여 넣는다.

3. 뚜껑은 두께 3.1cm, 지름 60cm 두나론 시트를 가공하여 몸통 위에 덮는다.

4. 손잡이와 몸통, 뚜껑은 접착제와 고정 철물을 이용하여 고정 후 테이프로 마감한다.

5. 본 공사는 붙임 설계도서에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

7. 본 공사에 명시되지 아니한 경미한 사항이 발생한 경우 감독원의 지시에 따라

공사업자 부담으로 시행한다.

8. 공사업자는 시공 전에 안전시설 및 조치를 철저히 하고 감독원의 추가 안전조치

요구가 있을시 이에 따를 것이며, 공사로 인하여 발생되는 제반 사고에 대하여

공사업자가 원상복구 및 보상 등에 대한 모든 책임을 진다.

9. 하자기간은 준공일로부터 1년 이내로 하되, 준공 시 하자보증서를 제출하여야 한다.

10. 공사업자는 본 공사의 공정별(시공 전․후)로 사진을 촬영하여 제출한다.

11. 기타 상기 이외의 사항이 발생 시는 유사한 조항 및 감독원의 지시에 따라 시공

하되 이를 위반할 시는 제 규정에 의한 조치를 감수하여야 한다.