보완요청사항

공사명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

연번	공종	위치	보완사항	비고
1	토목	펌프장 정문	- 기존 펌프장 정문 기둥 손상으로 수리 - 출입문 바닥 레일 손상으로 수리 - 정문 외부 진입부 바닥 손상으로 포장
2	토목	스크린 유입구 (침사지)	제진기 근처 지상에서 침사지 바닥으로 내려가는 점검사다리 설치(스크린 이물질 제거 등 점검용) ※ 세부위치는 목동펌프장 근무자와 협의
3	토목	펌프장 스크린 안쪽 집수정	지상에서 스크린 안쪽 집수정으로 내려가는 유지관리용 점검구 및 사다리 설치
4	토목	펌프장 지하층	계단 및 지하층 바닥 에폭시 마감설치 (먼지발생 등 관리문제)	기요청
5	토목	펌프장 지하층	지하층 계단 단높이가 높아 이용시 불편하므로 보완설치(현재 약29cm --> 20cm이하로 보완) (건축법 계단설치기준 참고)	기요청
6	토목	펌프장 지하층	바닥 배수용 트렌치 폭, 깊이 확대 설치 (현재 약5cm --> 15~20cm으로 보완) ※ 펌프가동시 펌프 축 회전부에서 물이 새어 나와 바닥에 고이기 때문에 트렌치를 통해 신속한 배제가 이루어져야 함	기요청
7	토목	펌프장 1층	바닥에 설치된 그레이팅 폭이 넓어 위험하므로 중간에 보강대 설치(7개소)
8	토목	펌프장 1층	바닥 배수용 트렌치 전체에 대하여 그레이팅 설치(현재 출입구 부분만 일부설치)
9	토목	수도공사	관리주체에 대한 개별 수도계량기 설치 -안전체험관(서울시), 관사(입주자), 펌프장(양천구)	기요청
10	건축	펌프동 옥상	펌프동 옥상 출입문 도어 손잡이 잠금장치가 실외쪽으로 잘못 설치됨. 도어장치 교체

보완요청사항

공사명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

연번	공종	위치	보완사항	비고
1	기계	펌프장 조압수조 내부	조압수조에 설치된 플랩밸브 끝단에 펌프 토출배관 에어벤트 설치(목동펌프장 참고)
2	기계	펌프장 지하층	수중펌프 집수정용 드레인 밸브 설치 (목동펌프장 참고)
3	기계	펌프장 지하층	지배수펌프용 수동식 밸브에 전동장치를 추가하여 전동식으로 보완 설치
4	기계	펌프장 1층 조압수조 외벽	펌프 조압수조 에어벤트 배관 지면까지 연장설치(먼지 등 배출시 통행자 피해 우려)	기요청
5	기계	펌프장 1층	모터펌프 베드 부식발생, 재도장 보완
6	기계	펌프장 1층	크레인 점검용 사다리 보완설치 (크레인 상부 레일, 권상부 등 점검을 위한 점검통로에 접근할 수 없음)
7	기계	경사컨베이어	1) 상단 및 하단 회전부에 보호커버 설치 2) 전면 및 후면 전구간을 커버할 수 있도록 와이어스위치 보완설치	기요청
8	기계	펌프장 후면 옥상외벽	펌프장 후면 옥상 외벽에 펌프가 가동되는 상태를 주민에게 알려주는 경광등 설치 (LED 타입 6개)
9	기계	안전체험관, 관사, 펌프장 천장배관	1) 관리주체별 개별 수도계량기 설치 - 관리주체 : 안전체험관(서울시), 관사(입주자), 펌프장(양천구) ※ 토목공종 요청사항임 2) 건물 내부 급수, 냉난방 등에 대하여 관리 주체별 관리가 가능하도록 분리 설치	기요청

보완요청사항

공사명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

연번	공종	위치	보완사항	비고
1	전기	펌프장 제진기 전면	제진기 전면에 스크린 작동상태 등을 감시할 수 있도록 CCTV 설치
2	전기	펌프장 제진기 전면	스크린 앞쪽 침사지 유압수문 작동상태 등을 감시할 수 있도록 CCTV 설치
3	전기	펌프장 전기실	전기실 내부 전체를 감시할 수 있도록 CCTV 추가설치
4	전기	펌프장 제진기 전면	스크린 작업을 확인할 수 있도록 스크린 전체를 비추는 조명등 설치(400W*4개)
5	전기	펌프장 스크린 전면	침사지 유압수문 상태를 확인할 수 있도록 유압수문 전체를 비추는 조명등 설치(400W*4개)
6	전기	펌프장 스크린 내부	스크린 내부 집수정 수위 확인용 초음파 센서 설치(지배수펌프 자동운전시 필요)
7	전기	펌프장 1층	지하실 전등 스위치가 지하실에 있어 출입시 불편하므로 1층에 3로 스위치 추가 설치
8	전기	목동2펌프장 상황실	목동1펌프장 CCTV를 볼 수 있도록 목동2펌프장 상황실에 PC, 모니터 설치