공사(작업) 시방서

1. 공  사  명: 보일러 세관정비 및 부대공사

(1) 온수보일러 화학세관 및 정비 - 30만Kcal/h X 1대

(2) 온수순환펌프 교체 - 2대

(3) 난방순환펌프 교체 - 1대

(4) 공사부문 마감 도장

(5) 기타((“갑”측 감독자의 현장설명 참조)

2. 공사  현장: 강동소방서(서울특별시 강동구 성내동길 39)

3. 적      요:

본 시방서는 강동소방서내에 설치된 난방 및 온수, 기타 용도의 설비로서

보일러를 화학세관 및 정비함과 동시에 부대설비를 보수하여 에너지 이용합리화법  제48조 2항 및 4항 시행규칙 39조에 의거하여 계속사용 안전검사를 득하고 난방 및 온수 기타 용도의 사용에

원활한 가동을 이루고 나아가 열사용에 있어 에너지 효율을 향상 시키는데 그 목적이 있음.

4. 작업 내용:

(가) 자재 검수

(1) 공사에 필요한 자재는 갑측이 지정한 검수원에게 공사전 검수하여 합격한 제품을 사용한다.

(2) 공사에 관련된 자재는 KS 및 이에 준하는 것을 사용하고 “갑”측의 검수원 지시에 따라

협의 진행한다.(협의 진행시 “갑”측의 의견을 최대한 수용한다.)

(나) 보일러 세관

(1) 보일러 화학 세관시 약품은 쿨민.라이신.케솔.BCC(그외 물가 정보지에 준한 수록 제품 가능)

중에서 택일 하며 탈청제 사용량은 보일러 스케일 및 관수량에 따라 10-20%로 사용 하고

중화 방청제는 탈청제 사용량에 따라 5-10%로 희석 하여 처리 하며 약품 세관후 수세를 충분히      행하여 약품 성분으로 인한 부식이 발생치 안토록 최선을 다한다.

(2) 화학 약품 세관시 폐수는 산업 폐기물 처리업을 득한 자에게 위탁 처리하며 반드시 공사

준공시 그 증빙 서류를 “갑” 측에 제출한다.

(3) 화실 및 연관의 스케일은 그용도에 맞는 공구 및 기계를 사용하여 제거하며 잔류 스케일로

인하여 전열 효율이 저하되지 않도록 최선을 다하여 제거한다.

(4) 손상된 내화 몰탈이나 케스타블은 보강하여 내화벽돌이 무너지지 않도록 한다 .

(5) 부착 안전기기(안전밸브.맥도널.수면계.기타 계기류)는 정비하며

에너지 관리공단의 안전검사를 득한후 조립하며 이상 유무는 반드시

“갑”측의 감독자에게 보고하여 즉시 조치할 수 있도록 한다.

(6) 보일러 조립시 가스켓 및 기타 재질은 KS제품 및 이에 준하는 제품을 사용하며

가동시 누수 및 누증으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 만전을 기한다.

다. 펌프 교체

(1) 온수저장탱크의 온수 대류펌프 및 순환펌프는 기존 사양과 동일한 사양으로 교체하고

스트레이너는 물용으로 사용하며 교체후 누수나 진동 소음이 발생하지 않아야 한다.

(2) 난방보일러의 난방 순환펌프는 기존 사양과 동일한 사양으로 교체하고

교체후 누수나 진동 소음이 발생하지 않아야 한다.

라. 도장 공사

(1) 보일러 및 기기 조립후 도장 및 청소를 깨끗이하여 미관상 이상이 없어야하며 도장시 부식된       부분은 반드시 브러쉬 및 기타 공구를 사용하여 녹 및 이물질을 완전히 제거후 용도에 맞는

도장재를 사용하여 도장한다.(단 칼라 열처리 도장부분은 도장에서 제외한다.)

마. 준공 검수

(1) 공사가 준공되면 “갑”측 감독자에게 보고하여 이상유무를 득하며 이상이 없으면

공사가 준공된 것으로 본다.

5. 기타 사항:

(1) 작업 시행시 “시공자”측은 수도 및 전기 기타 동력을 “갑“측 감독자의 허락을 득한후 무료로

사용하며 사용후 원상 복구 시키며 반드시 감독자에게 보고 확인시킨다.

(2) 공사 시행중 특히 약품 사용 및 공구등 기계 취급에 이써서 안전사고 방지에 만전을 기하며

안전사고 발생시 “을”이 책임을 감수한다

(3) 공사 시행중 작업자는 “갑”측의 지시에 순응하여 공사가 원활히 시행 되도록 적극 협조한다.

6. 제출서류:

(1) 사업자 등록사본 - 1부

(2) 기타 서류 추후 통보

작성년월: 서기 2014년 06월 24일

작 성 자:

7. 시방서 관련 문의처: ☏ 02) 473 - 0119 (장비회계팀)

서울특별시 강동소방서